Додаток 1

до Правил будови та експлуатації

технологічних трубопроводів

енергетичних підприємств України

Класифікація трубопроводів під тиском Ру ≤10 МПа (100  кгс/см²)

Таблиця 1

| Гру-па | Технологічна речовина | Категорія трубопроводів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І |  | ІІ |  | ІІІ |  | ІV |  | V |  |
|  |  | Рроз., МПа (кгс/см2) | tроз., град.С | Рроз., МПа (кгс/см2) | tроз., град.С | Рроз., МПа (кгс/см2) | tроз. град.С | Рроз., МПа (кгс/см2) | tроз град.С | Рроз., МПа кгс/см2 | tроз., град.С |
| А | Речовини з токсичною дією |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) надзвичайно та високонебезпечні речовини класів 1, 2 | Неза-лежно | Неза-лежно | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | б) помірно небезпечні речовини класу 3 | Вище 2,5 (25) | Вище 300 та нижчемінус 40 | Від0,08 (0,8) (абс.) до 2,5 (25) | Від мінус 40 до 300 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Вакуум нижче 0,08 (0,8) (абс.) | Неза-лежно | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Б | Вибухо та пожежонебезпечні речовини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) горючі гази (ГГ), у т.ч. зріджені вуглеводневі гази (ЗВГ) | Вище 2,5 (25) | Вище 300 та нижчемінус 40 | Від 0,08 (0,8) (абс.) до 2,5 (25) | Від мінус 40 до 300 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Вакуум нижче 0,08 (0,8) (абс.) | Неза-лежно | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продовження додатка 1                                                                   Продовження таблиці 1

| Група | Технологічна речовина | Категорія трубопроводів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І |  | ІІ |  | ІІІ |  | ІV |  | V |  |
|  |  | Рроз.,МПа (кгс/см2) | tроз., град.С | Рроз.,МПа (кгс/см2) | tроз., град.С | Рроз.,МПа (кгс/см2) | tроз., град.С | Рроз., МПа (кгс/см2) | tроз., град.С | Рроз., МПа (кгс/см2) | tроз., град.С |
| Б | б) легкозаймисті рідини (ЛЗР) | Вище 2,5 (25) | Вище 300 та нижче мінус 40 | Вище 1,6 (16) до 2,5 (25) | Від 120 до 300 | До 1,6 (16) | Від мінус 40 до 120 | - | - | До 1,6 (16) - | - |
|  |  | Вакуум нижче 0,08(0,8) (абс) | Неза- лежно | Вакуум вище 0,08(0,8) (абс) | Від мінус 40 до 300 | - | - | - | - | - | - |
|  | в) горючі рідини (ГР) | Вище 6,3(63) | Вище 350 та нижче мінус 40 | Вище 2,5(25) до 6,3(63) | Вище 250 до 350 | Вище 1,6(16) до 2,5(25) | Вище 120 до 250 | До 1.6 (16) | Від мінус 40 до 120 | - | - |
|  |  | Вакуум нижче 0,003 (0.03) (абс) | Вище 350 та нижче мінус 40 | Вакуум нижче 0,08(0,8) (абс) | Вище 250 до 350 | Вакуум до 0,08(0,8) (абс) | Від мінус 40 до 250 | - | - | - | - |
| В | Важкогорючі (ВГ) та негорючі речовини (НГ) | Вакуум нижче 0,003 (0,03) (абс) | - | Вище 6,3 (63) вакуум нижче 0,08 (0,8) (абс) | Вище 350 до 450 | Вище 2,5 (25) до 6,3 (63) | Від 250 до 350 | Вище 1,6 (16) до 2,5 (25) | Вище 120 до 250 | До 1.6 (16) | Від мінус 40 до 120 |

Примітка:

1) Клас небезпеки шкідливих речовин, вибухо- та пожежонебезпечність слід визначати за державними стандартами.

2) Шкідливі речовини класу небезпеки 4 слід відносити: вибухо – та пожежонебезпечні - до групи Б, негорючі - до групи В.

Наприклад:

а) Трубопровід, який транспортує гідразин. Згідно державного стандарту, клас небезпеки гідразину – 1.  Незалежно від параметрів трубопровід, який транспортує гідразин відносимо до групи А (а), категорія І.

б) Трубопровід, який транспортує водень під тиском до 2,5 МПа (до 25 кгс/см2). Згідно державного стандарту водень за значенням показника пожежної безпеки відноситься до горючих газів (ГГ). Трубопровід відносимо до групи Б (а), категорія ІІ.

в) Трубопровід, який транспортує водень під тиском більше 10 МПа (100 кгс/см2).

Згідно державного стандарту водень за значенням показника пожежної безпеки відноситься до горючих газів (ГГ). Трубопровід визначаємо як трубопровід під тиском більше 10 МПа (100 кгс/см2) за цими Правилами.