Додаток 2

до Правил будови та                 експлуатації технологічних трубопроводів енергетичних підприємств України

- Вибір типу ущільнювальної поверхні фланців

| Середовище | Тиск, МПа (кгс/см²) | Тип ущільнювальної поверхні (рекомендується) |
| --- | --- | --- |
| Речовини групи В | ≤ 2,5 (25) | Гладка |
| Речовини груп А, Б, крім А(а) і ВОТ (високотемпературний органічний теплоносій) | ≤ 2,5 (25) | Гладка |
| Речовини груп А, Б, В, крім ВОТ | > 2,5 (25) <6,3 (63) | виступ-западина |
| Речовини групи А (а) | ≤ 0,25 (2,5) | Гладка |
| Речовини групи А (а) | > 0,25 (2,5) | виступ-западина |
| ВОТ | Незалежно | шип-паз |
| Фреон, аміак | Незалежно | виступ-западина |
| Речовини груп А, Б, В при вакуумі | від 0,095 до 0,05 абс. (0,95 - 0,5) | Гладка |
| Речовини груп А, Б, В при вакуумі | від 0,05 до 0,001 абс. (0,5 - 0,01) | шип-паз |
| Речовини груп А, Б, В | ≥6,3 (63) | під лінзову прокладку або прокладку овального перетину |