Додаток 4

до Правил будови та експлуатації

технологічних трубопроводів

енергетичних  підприємств України

Умовний прохід обвідної лінії в залежності

від діаметру основного трубопроводу

| Найменування | Умовний прохід, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запірна арматура | 350-600 | 700-800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Обвідна лінія | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |