Додаток 5

до Правил будови та експлуатації технологічних

трубопроводів енергетичних  підприємств України

Відстані між осями суміжних трубопроводів (В) і від стінок каналів і стін будівлі (А)

| Умовний прохід трубо- проводів, Dу, мм | Для ізольованих трубопроводів |  |  |  |  |  | Для неізольованих трубопроводів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при температурі стінки, ºС |  |  |  |  |  | без фланців |  | з фланцями в одній площині під тиском середовища, МПа (кгс/см²) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нижче мінус 30 до мінус 40 |  | від мінус 30 до плюс 19 |  | від 20 до 600 |  |  |  | до 1,6 (16) |  | 2,5; 4,0 (25; 40) |  | 6,3 (63) |  | 10 (100) |  |
|  | А | b1 | А | b2 | А | B3 | А | b4 | А | b5 | А | b6 | А | b7 | А | b8 |
| 10 | 190 | 140 | 170 | 120 | 170 | 120 | 60 | 30 | 100 | 70 | 100 | 70 | 110 | 80 | 110 | 80 |
| 15 | 190 | 140 | 170 | 120 | 170 | 120 | 60 | 30 | 100 | 70 | 100 | 70 | 110 | 80 | 110 | 80 |
| 20 | 210 | 160 | 170 | 120 | 200 | 150 | 70 | 40 | 110 | 80 | 110 | 80 | 120 | 90 | 120 | 90 |
| 25 | 220 | 170 | 180 | 130 | 200 | 150 | 70 | 40 | 110 | 90 | 110 | 90 | 120 | 100 | 120 | 100 |
| 32 | 240 | 190 | 180 | 130 | 200 | 150 | 70 | 40 | 120 | 100 | 120 | 100 | 130 | 100 | 130 | 100 |
| 40 | 240 | 190 | 180 | 130 | 200 | 150 | 80 | 50 | 130 | 100 | 130 | 100 | 140 | 110 | 140 | 110 |
| 50 | 270 | 220 | 210 | 160 | 230 | 180 | 80 | 50 | 130 | 110 | 130 | 110 | 140 | 120 | 150 | 130 |
| 65 | 300 | 250 | 240 | 190 | 280 | 230 | 90 | 60 | 140 | 120 | 140 | 120 | 150 | 130 | 160 | 140 |
| 80 | 310 | 260 | 250 | 200 | 310 | 260 | 100 | 70 | 150 | 130 | 150 | 130 | 160 | 130 | 170 | 140 |
| 100 | 370 | 300 | 310 | 240 | 350 | 280 | 110 | 80 | 160 | 140 | 170 | 140 | 180 | 150 | 190 | 160 |
| 125 | 410 | 340 | 350 | 280 | 370 | 300 | 120 | 100 | 180 | 150 | 190 | 160 | 200 | 180 | 210 | 180 |
| 150 | 420 | 350 | 360 | 290 | 380 | 310 | 130 | 110 | 190 | 170 | 200 | 180 | 220 | 200 | 230 | 200 |
| 175 | 440 | 370 | 380 | 310 | 420 | 350 | 150 | 130 | 210 | 180 | 230 | 200 | 240 | 210 | 250 | 220 |
| 200 | 450 | 380 | 390 | 320 | 430 | 360 | 160 | 140 | 220 | 190 | 240 | 210 | 260 | 230 | 270 | 240 |
| 225 | 480 | 410 | 420 | 350 | 440 | 370 | 170 | 150 | 240 | 210 | 260 | 230 | 270 | 240 | 290 | 260 |
| 250 | 500 | 430 | 440 | 370 | 460 | 390 | 190 | 160 | 260 | 230 | 280 | 250 | 290 | 260 | 330 | 300 |
| 300 | 560 | 480 | 500 | 420 | 520 | 440 | 210 | 190 | 280 | 260 | 310 | 280 | 320 | 290 | 350 | 320 |
| 350 | 610 | 530 | 550 | 470 | 550 | 470 | 240 | 210 | 310 | 290 | 340 | 310 | 350 | 330 | 380 | 350 |
| 400 | 690 | 590 | 630 | 530 | 630 | 530 | 260 | 240 | 340 | 320 | 380 | 360 | 390 | 360 | 410 | 390 |

Продовження  додатка  5

| Умовний прохід трубо- проводів, Dу, мм | Для ізольованих трубопроводів |  |  |  |  |  | Для неізольованих трубопроводів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при температурі стінки, ºС |  |  |  |  |  | без фланців |  | з фланцями в одній площині під тиском середовища, МПа (кгс/см²) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нижче мінус 30 до мінус 40 |  | від мінус 30 до плюс 19 |  | від 20 до 600 |  |  |  | до 1,6 (16) |  | 2,5; 4,0 (25; 40) |  | 6,3 (63) |  | 10 (100) |  |
|  | А | b1 | А | b2 | А | B3 | А | b4 | А | b5 | А | b6 | А | b7 | А | b8 |
| 450 | 740 | 640 | 680 | 580 | 670 | 560 | 290 | 270 | 370 | 350 | 390 | 370 | 450 | 430 | - | - |
| 500 | 790 | 690 | 730- | 630 | 690 | 590 | 320 | 290 | 410 | 380 | 440 | 410 | 520 | 490 | - | - |
| 600 | 840 | 740 | 780 | 680 | 760 | 660 | 370 | 340 | 470 | 450 | 500 | 470 | - | - | - | - |
| 700 | 880 | 780 | 820 | 720 | 800 | 700 | 410 | 380 | 510 | 480 | 550 | 530 | - | - | - | - |
| 800 | 980 | 860 | 920 | 800 | 860 | 800 | 490 | 450 | 590 | 500 | 650 | 610 | - | - | - | - |
| 900 | 1030 | 910 | 970 | 850 | 970 | 860 | 540 | 550 | 640 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 1130 | 960 | 1070 | 900 | 1070 | 900 | 610 | 560 | 730 | 680 | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 1230 | 1060 | 1170 | 1000 | 1170 | 1000 | 710 | 660 | 850 | 800 | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 1330 | 1160 | 1270 | 1100 | 1270 | 1100 | 810 | 760 | 950 | 900 | - | - | - | - | - | - |

Примітка:

Відстані між осями суміжних трубопроводів і від стінок каналів і стін будівлі

Рисунок 5.1

В-визначається сумою табличних розмірів bі, де bі=b1,b2,.....b8  згідно з рисунком.

Продовження додатка 5

- Діаметр штуцер – карману

| Діаметр трубопро воду, Dу, мм | від 100 до 125 | від 150 до 175 | від 200 до 250 | від 300 до 350 | від 400 до 450 | від 500 до 600 | від 700 до 800 | від 900 до 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр штуцер-карману, Dу, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |

Діаметри дренажних штуцерів і запірної арматури для видалення конденсату

із паропроводу при його продувці

| Діаметр трубо проводу Dу, мм | 50÷70 | від 80 до 125 | від 150 до 170 | від 200 до 250 | від 300 до 400 | від 450 до 600 | від 700 до 800 | від 900 до 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр штуцеру та арматури, Dу, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |

- Діаметр дренажних штуцерів для продувки і промивки

| Діаметр трубопро- воду, Dу, мм | від 25 до 80 | від 100 до 150 | від 175 до 300 | від 350 до 450 | від 500 до 700 | від 900 до 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр штуцеру, Dу, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |