ДОДАТОК  1

до Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами

ПОРЯДОК  РОЗРАХУНКУ  НОРМАТИВНОГО  КОЕФІЦІЄНТУ  СТИМУЛЮВАННЯ  КАПІТАЛЬНИХ  ВКЛАДЕНЬ  У  ЗАСОБИ  КРП  В  ЕЛЕКТРИЧНИХ  МЕРЕЖАХ  СПОЖИВАЧА Сбаз

1. Нормативний коефіцієнт стимулювання капітальних вкладень Сбаз встановлює відповідність економічно-організаційних механізмів в роботі ринку електроенергії України, вартості засобів КРП і допоміжного обладнання відносно вартості електричної енергії, нормативних відрахувань на експлуатаційні витрати, досягнутого середнього рівня компенсації реактивної електроенергії споживачів, обсягів плати за перетікання реактивної електроенергії тощо.

Числове значення нормативного коефіцієнту Сбаз розраховується на основі результатів статистичного аналізу інформації щодо перетікання реактивної електроенергії  за 2010 рік у споживачів різних регіонів України, яких залучено до розрахунків за зазначені перетікання згідно "Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами".

2. Граничною межею ефективного впровадження енергоощадної технології для визначення термінів окупності компенсувальних установок в мережах споживачів згідно ДСТУ 2155-93 "Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню" визначається за співвідношенням:

,		(1)

| де | E | – | норма дисконту або внутрішня норма ефективності, що прийнята рівною відсотковій ставці Національного банку України станом на 31.12.2010 року; |
| --- | --- | --- | --- |
| tОК |  | – | термін окупності, рік; |
| К |  | – | капіталовкладення споживача у засоби КРП, грн.; |
| (П–П*) |  | – | зменшення плати за перетікання реактивної електроенергії споживачами після встановлення засобів КРП, грн./рік; |
| В |  | – | річні амортизаційні та експлуатаційні витрати засобів КРП, грн./рік; |
| ∆ПКУ |  | – | річна вартість втрат активної електроенергії в засобах КРП, грн./рік. |

Складові формули (1) визначаються згідно виразів:

К = QКУ · ККУ · (1 +Y) ,		(2)

B = К·(Аа + Ае),

ΔП = QКУ · tРОБ · ТР · 12,

(П – П*) = (П1 – П1*) + Сбаз · [П1·(tgн – tgmin)2 – П1*·(tgк – tgmin)2],

| де | QКУ | – | доцільна реактивна потужність засобів КРП, рекомендована для встановлення споживачами, кВАр; |
| --- | --- | --- | --- |
| ККУ |  | – | питома вартість засобів КРП відповідного рівня напруги, грн./кВАр; |
| Y |  | – | коефіцієнт збільшення вартості засобів КРП, що враховує проектно-вишукувальні, будівельно-монтажні та налагоджувальні роботи; |
| Аа , Ае |  | – | коефіцієнти річних амортизаційних та експлуатаційних витрат; |
| ТР |  | – | середньорічний роздрібний тариф на активну електроенергію за відповідним класом напруги, грн./кВт∙год.; |
| tРОБ |  | – | число годин робочого часу споживача у розрахунковий період, год.; |
| П1, П1* |  | – | відповідно основна плата за перетікання реактивної електроенергії до і після встановлення засобів КРП, грн.; |
| tgн, tgк |  | – | відповідно фактичний середній коефіцієнт потужності споживача за рік та доцільний коефіцієнт потужності після встановлення засобів КРП; |
| tgmin |  | – | коефіцієнт потужності (згідно Методики 0.25), нижче якого не обчислюється плата П2 за недостатній рівень компенсації реактивної потужності у споживача. |

3. Для фактичного розрахунку числових значень термінів окупності tОК та нормативного коефіцієнту Сбаз використовується факторна форма рівняння (1) та формул (2). Факторна форма враховує розрахункове значення QКУ:

,		(3)

| де | WQСП | – | середнє за рік споживання реактивної електроенергії споживача в розрахунковий період, кВАр∙год.; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | прогнозоване споживання реактивної електроенергії після встановлення засобів КРП, кВАр∙год.; |
| Kmax |  | – | коефіцієнт, що враховує необхідність компенсації максимального значення реактивної потужності для споживачів з різними режимами роботи. |

Факторна форма рівняння (1) для розрахунку термінів окупності tОК та нормативного коефіцієнту Сбаз має вигляд:

,		(4)

де f0, f1, f2, f3, f4, f5 – фактори, що визначають взаємозв’язок між значеннями терміну окупності tОК та коефіцієнту Сбаз;

| f0 | – | фактор впливу значення середнього закупівельного тарифу ТЗ споживачів за рік, який розраховується за формулою: f0 = 12 ∙ ТЗ / (1 +Y); (5) |
| --- | --- | --- |
| f1 | – | фактор впливу режиму роботи споживача та питомої вартості засобів КРП, який розраховується за формулою: f1 = tРОБ / ККУ; (6) |
| f2 | – | фактор впливу середнього економічного еквіваленту реактивної потужності DСР для відповідних рівнів напруги на межі балансової належності споживача та коефіцієнту Kmax для споживачів з різними режимами роботи, який розраховується за формулою: f2 = DСР / Kmax; (7) |
| f3 | – | фактор впливу значень фактичного середнього коефіцієнту потужності tgн та його доцільного значення tgк, який розраховується за формулою: f3 = [tgн ∙ (tgн – tgmin)2 – tgк ∙ (tgк – tgmin)2] / (tgн – tgк) ; (8) |
| f4 | – | фактор впливу співвідношення закупівельного ТЗ та роздрібного ТР тарифів на активну електроенергію, який розраховується за формулою: f4 = TР / TЗ; (9) |
| f5 | – | фактор впливу амортизаційних та експлуатаційних витрат, який розраховується за формулою: f5 = Ае + Ае. (10) |

Значення фактору f3 при різних значеннях фактичного середнього коефіцієнту потужності tgн та його доцільного значення tgк наведено в таблиці 1. Відзначимо, що при наближенні tgн до граничного tgmin (0.25) значення Сбаз перестає впливати на термін окупності.

Таблиця 1

| tgк | tgн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.75 | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.55 | 0.40 | 0.25 |
| 1.75 | 7.5000 | 6.8100 | 6.1650 | 5.5650 | 5.0100 | 4.5000 | 4.0350 | 3.6150 | 3.2400 | 2.9100 | 2.6250 |
| 1.60 |  | 6.1425 | 5.5200 | 4.9425 | 4.4100 | 3.9225 | 3.4800 | 3.0825 | 2.7300 | 2.4225 | 2.1600 |
| 1.45 |  |  | 4.9200 | 4.3650 | 3.8550 | 3.3900 | 2.9700 | 2.5950 | 2.2650 | 1.9800 | 1.7400 |
| 1.30 |  |  |  | 3.8325 | 3.3450 | 2.9025 | 2.5050 | 2.1525 | 1.8450 | 1.5825 | 1.3650 |
| 1.15 |  |  |  |  | 2.8800 | 2.4600 | 2.0850 | 1.7550 | 1.4700 | 1.2300 | 1.0350 |
| 1.00 |  |  |  |  |  | 2.0625 | 1.7100 | 1.4025 | 1.1400 | 0.9225 | 0.7500 |
| 0.85 |  |  |  |  |  |  | 1.3800 | 1.0950 | 0.8550 | 0.6600 | 0.5100 |
| 0.70 |  |  |  |  |  |  |  | 0.8325 | 0.6150 | 0.4425 | 0.3150 |
| 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4200 | 0.2700 | 0.1650 |
| 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1425 | 0.0600 |
| 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |

Коефіцієнт зменшення впливу Сбаз на термін tОК

4. Для обчислення нормативного коефіцієнту Сбаз приймаються наступні значення економічних складових формул (1), (4) цього додатку:

- норма дисконту Е = 0.775;

- коефіцієнт збільшення вартості засобів КРП Y = 0.3;

- коефіцієнт амортизаційних та експлуатаційних витрат Аа = 0.08, Ае = 0.02;

- питома вартість засобів КРП відповідного рівня напруги:

ККУ (10 кВ) = 10, ККУ (0.4 кВ) = 20;

- коефіцієнти компенсації максимальної реактивної потужності Kmax для споживачів з різними режимами роботи:

І зміна	ІІ зміни	ІІІ зміни	Б. цикл

Kmax = 	1.4 ,	1.3 ,	1.2 ,	1.2 ;

- робочий час споживачів з різними режимами роботи:

І зміна	ІІ зміни	ІІІ зміни	Б. цикл

tРОБ = 	167 ,	333 ,	500 ,	730 ,	год.;

- середньостатистичний термін окупності споживачів з різними режимами роботи:

І зміна	ІІ зміни	ІІІ зміни	Б. цикл

tОК = 	4.0 ,	2.5 ,	1.25 ,	0.9 ,	рік.

За даними виробників та постачальників засобів КРП (АТ "Усть-Каменогорський конденсаторний завод", ТОВ "КП ЕНРІ", ТОВ "СП Альтера", ТОВ "Технотон", ТОВ "Електросфера", ТОВ "СП Електро-Лайф", ЗАТ "Силкон-КВАР" та інші) середні питомі витрати в засобах КРП прийнято рівними 0,003 кВт/кВАр.

5. Для розрахунку коефіцієнту Сбаз в таблиці 2 наведені значення економічних еквівалентів реактивної потужності (ЕЕРП), фактичного коефіцієнту потужності (tg φ), кількості годин робочого часу споживача у розрахунковому періоді (tРОБ), які узагальнені для безперервного циклу, однозмінного, двозмінного та тризмінного режиму роботи споживачів ЕО України, що розраховуються за перетікання реактивної електроенергії. Дані упорядковані за ступенями напруги (110(150), 35, 10(6), 0.4 кВ) в точках обліку площадок технологічних мереж споживачів.

6. Узагальнені вихідні дані для розрахунку коефіцієнту Сбаз наведені в таблиці 3, де розглянуті значення величин для обчислення факторів f1 – f5 згідно формули (4) цього Додатку. Дані таблиці 3 містять узагальнені параметри для споживачів з безперервним циклом (б.ц.), однозмінним (1 зм.), двозмінним (2 зм.) та тризмінним (3 зм.) режимами роботи споживачів ЕО України. Дані впорядковані за ступенями напруги (110(150), 35, 10(6), 0.4 кВ) в точках обліку площадок технологічних мереж споживачів.

7. Приклади розрахунку функціональної залежності терміну окупності від значень Сбаз для 4 типових груп споживачів наведені в таблиці 4. Розглянуто залежності tОК = f(Cбаз) для споживачів з напругою на МБН 110(150) кВ (безперервний цикл), 35 кВ (тризмінний режим роботи), 10(6) кВ (двозмінний режим), 0.4 кВ (двозмінний режим). Області визначення коефіцієнту Сбаз в таблиці 4 виділені сірим кольором.

8. Результати розрахунку коефіцієнту Сбаз, узагальненого для всіх споживачів України, які повинні розраховуватись за перетікання реактивної електроенергії, наведені у таблиці 5. Наведена матриця значень для споживачів з безперервним циклом (б.ц.), однозмінним (1 зм.), двозмінним (2 зм.) та тризмінним (3 зм.) режимами роботи споживачів ЕО України. Дані впорядковані за ступенями напруги (110(150), 35, 10(6), 0.4 кВ) в точках обліку площадок технологічних мереж споживачів.

В таблиці 5 визначені середні значення коефіцієнту Сбаз (колонка та рядок з позначенням CBAZср) та кінцеве середнє значення Сбаз = 2.1516. Основний вплив надають однозмінні споживачі різних рівнів напруг, оскільки термін окупності для них найбільший.

В таблиці 5 визначені середньозважені значення Сбаз (колонка та рядок з позначенням CBAZсv) та кінцевого середньозваженого значення Сбаз = 1.7598. Для розрахунку використовувались сумарні значення споживання реактивної електроенергії за типовими групами статистичної вибірки (колонка WQu – за рівнями напруги, WQр – за режимами роботи). Значення споживання WQ наведене у МВАр∙год. Основний вплив надають споживачі з безперервним циклом роботи та споживачі з рівнем напруги 10 кВ, оскільки ці категорії є основними споживачами реактивної електроенергії.

Узагальнене значення коефіцієнту Сбаз, розраховане згідно розглянутого порядку, для всіх споживачів ЕО України приймається рівним Сбаз = 1.7.

Таблиця 2

| NГР | UНОМ [кВ] | Режим роботи | tg φ | ЕЕРП [кВт/кВАр] | tРОБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 (150) | Безперервний цикл | 0.75 | 0.0229 | 730 |
| 2 | 35 | І зміна | 1.40 | 0.0370 | 167 |
| 3 |  | ІІ зміни | 0.54 |  | 333 |
| 4 |  | ІІІ зміни | 0.62 |  | 500 |
| 5 |  | Безперервний цикл | 0.57 |  | 730 |
| Середній tg φ |  |  | 0.63 |  |  |
| 6 | 10 (6) | І зміна | 0.75 | 0.0446 | 167 |
| 7 |  | ІІ зміни | 0.64 |  | 333 |
| 8 |  | ІІІ зміни | 0.63 |  | 500 |
| 9 |  | Безперервний цикл | 0.69 |  | 730 |
| Середній tg φ |  |  | 0.65 |  |  |
| 10 | 0.4 | І зміна | 0.69 | 0.0637 | 167 |
| 11 |  | ІІ зміни | 0.66 |  | 333 |
| 12 |  | ІІІ зміни | 0.67 |  | 500 |
| 13 |  | Безперервний цикл | 0.62 |  | 730 |
| Середній tg φ |  |  | 0.66 |  |  |
| Середні закупівельні тарифи ТЗ і роздрібні тарифи ТР дорівнюють: для U > 10 кВ: ТЗ = 0.6133, ТР = 0.6250, грн./кВт∙год; для U ≤ 10 кВ: ТЗ = 0.6133, ТР = 0.8020, грн./кВт∙год. |  |  |  |  |  |

Таблиця 3

| t | UН, кВ | Режим роботи | Y | E | Aa | Ae | KКУ | π | TЗ | TР | D | tРОБ | tgн | tgк | tgmin | tОК | Kmax | EUR (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110(150) | б.ц. | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 10.00 | 3.00 | 0.6133 | 0.6250 | 0.0229 | 730.00 | 0.75 | 0.30 | 0.25 | 0.90 | 1.10 | 11.38 |
| 2 | 35 | 1 зм. | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 10.00 | 3.00 | 0.6133 | 0.6250 | 0.0370 | 167.00 | 0.63 | 0.30 | 0.25 | 4.00 | 1.40 | 11.38 |
| 3 | 35 | 2 зм. | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 10.00 | 3.00 | 0.6133 | 0.6250 | 0.0370 | 333.00 | 0.63 | 0.30 | 0.25 | 2.50 | 1.30 | 11.38 |
| 4 | 35 | 3 зм. | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 10.00 | 3.00 | 0.6133 | 0.6250 | 0.0370 | 500.00 | 0.63 | 0.30 | 0.25 | 1.25 | 1.20 | 11.38 |
| 5 | 35 | б.ц. | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 10.00 | 3.00 | 0.6133 | 0.6250 | 0.0370 | 730.00 | 0.63 | 0.30 | 0.25 | 0.90 | 1.20 | 11.38 |
| 6 | 10(6) | 1 зм. | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 13.00 | 3.00 | 0.6133 | 0.8020 | 0.0446 | 167.00 | 0.65 | 0.30 | 0.25 | 4.00 | 1.40 | 11.38 |
| 7 | 10(6) | 2 зм. | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 13.00 | 3.00 | 0.6133 | 0.8020 | 0.0446 | 333.00 | 0.65 | 0.30 | 0.25 | 2.50 | 1.30 | 11.38 |
| 8 | 10(6) | 3 зм. | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 13.00 | 3.00 | 0.6133 | 0.8020 | 0.0446 | 500.00 | 0.65 | 0.30 | 0.25 | 1.25 | 1.20 | 11.38 |
| 9 | 10(6) | б.ц. | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 13.00 | 3.00 | 0.6133 | 0.8020 | 0.0446 | 730.00 | 0.65 | 0.30 | 0.25 | 0.90 | 1.20 | 11.38 |
| 10 | 0.4 | 1 зм. | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 20.00 | 3.00 | 0.6133 | 0.8020 | 0.0637 | 167.00 | 0.66 | 0.30 | 0.25 | 4.00 | 1.40 | 11.38 |
| 11 | 0.4 | 2 зм. | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 20.00 | 3.00 | 0.6133 | 0.8020 | 0.0637 | 333.00 | 0.66 | 0.30 | 0.25 | 2.50 | 1.30 | 11.38 |
| 12 | 0.4 | 3 зм. | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 20.00 | 3.00 | 0.6133 | 0.8020 | 0.0637 | 500.00 | 0.66 | 0.30 | 0.25 | 1.25 | 1.20 | 11.38 |
| 13 | 0.4 | б.ц. | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 20.00 | 3.00 | 0.6133 | 0.8020 | 0.0637 | 730.00 | 0.66 | 0.30 | 0.25 | 0.90 | 1.20 | 11.38 |

Таблиця 4

| TЗ=0.6133 TР=0.6250 tРОБ=730.0 Kmax=1.10 UН=110.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | Cбаз | ККУ | π | tgн | tgк | D | tОК |
| 1 | 1.0000 | 10.00 | 3.00 | 0.7500 | 0.2500 | 0.0229 | 1.2814 |
| 2 | 1.2000 | 10.00 | 3.00 | 0.7500 | 0.2500 | 0.0229 | 1.1856 |
| 3 | 1.4000 | 10.00 | 3.00 | 0.7500 | 0.2500 | 0.0229 | 1.1032 |
| 4 | 1.6000 | 10.00 | 3.00 | 0.7500 | 0.2500 | 0.0229 | 1.0316 |
| 5 | 1.8000 | 10.00 | 3.00 | 0.7500 | 0.2500 | 0.0229 | 0.9687 |
| 6 | 2.0000 | 10.00 | 3.00 | 0.7500 | 0.2500 | 0.0229 | 0.9130 |
| 7 | 2.2000 | 10.00 | 3.00 | 0.7500 | 0.2500 | 0.0229 | 0.8635 |
| 8 | 2.4000 | 10.00 | 3.00 | 0.7500 | 0.2500 | 0.0229 | 0.8190 |
| 9 | 2.6000 | 10.00 | 3.00 | 0.7500 | 0.2500 | 0.0229 | 0.7789 |
| 10 | 2.8000 | 10.00 | 3.00 | 0.7500 | 0.2500 | 0.0229 | 0.7425 |
| Cбаз = 2.0504 tOK = 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| TЗ=0.6133 TР=0.6250 tРОБ=500.0 Kmax=1.20 UН=35.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| t | Cбаз | ККУ | π | tgн | tgк | D | tОК |
| 1 | 1.0000 | 10.00 | 3.00 | 0.6300 | 0.2500 | 0.0370 | 1.3852 |
| 2 | 1.2000 | 10.00 | 3.00 | 0.6300 | 0.2500 | 0.0370 | 1.3087 |
| 3 | 1.4000 | 10.00 | 3.00 | 0.6300 | 0.2500 | 0.0370 | 1.2403 |
| 4 | 1.6000 | 10.00 | 3.00 | 0.6300 | 0.2500 | 0.0370 | 1.1787 |
| 5 | 1.8000 | 10.00 | 3.00 | 0.6300 | 0.2500 | 0.0370 | 1.1230 |
| 6 | 2.0000 | 10.00 | 3.00 | 0.6300 | 0.2500 | 0.0370 | 1.0723 |
| Cбаз = 1.3704 tOK = 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| TЗ=0.6133 TР=0.8020 tРОБ=333.0 Kmax=1.30 UН=10.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| t | Cбаз | ККУ | π | tgн | tgк | D | tОК |
| 1 | 1.0000 | 13.00 | 3.00 | 0.6500 | 0.2500 | 0.0446 | 3.0078 |
| 2 | 1.2000 | 13.00 | 3.00 | 0.6500 | 0.2500 | 0.0446 | 2.7857 |
| 3 | 1.4000 | 13.00 | 3.00 | 0.6500 | 0.2500 | 0.0446 | 2.5948 |
| 4 | 1.6000 | 13.00 | 3.00 | 0.6500 | 0.2500 | 0.0446 | 2.4289 |
| 5 | 1.8000 | 13.00 | 3.00 | 0.6500 | 0.2500 | 0.0446 | 2.2834 |
| 6 | 2.0000 | 13.00 | 3.00 | 0.6500 | 0.2500 | 0.0446 | 2.1545 |
| 7 | 2.2000 | 13.00 | 3.00 | 0.6500 | 0.2500 | 0.0446 | 2.0396 |
| Cбаз = 1.5110 tOK = 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| TЗ=0.6133 TР=0.8020 tРОБ=333.0 Kmax=1.30 UН=0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| t | Cбаз | ККУ | π | tgн | tgк | D | tОК |
| 1 | 1.0000 | 20.00 | 3.00 | 0.6600 | 0.2500 | 0.0637 | 3.1916 |
| 2 | 1.2000 | 20.00 | 3.00 | 0.6600 | 0.2500 | 0.0637 | 2.9503 |
| 3 | 1.4000 | 20.00 | 3.00 | 0.6600 | 0.2500 | 0.0637 | 2.7438 |
| 4 | 1.6000 | 20.00 | 3.00 | 0.6600 | 0.2500 | 0.0637 | 2.5649 |
| 5 | 1.8000 | 20.00 | 3.00 | 0.6600 | 0.2500 | 0.0637 | 2.4084 |
| 6 | 2.0000 | 20.00 | 3.00 | 0.6600 | 0.2500 | 0.0637 | 2.2702 |
| 7 | 2.2000 | 20.00 | 3.00 | 0.6600 | 0.2500 | 0.0637 | 2.1472 |
| 8 | 2.4000 | 20.00 | 3.00 | 0.6600 | 0.2500 | 0.0637 | 2.0370 |
| Cбаз = 1.6798 tOK = 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 5

| Uн, кВ | Режим роботи |  |  |  | CBAZcр | WQu | CBAZcv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 зм. | 2 зм. | 3 зм. | б.ц. |  |  |  |
| 110(150) |  |  |  | 2.0504 | 2.0504 | 1353573 | 0.3530 |
| 35 | 4.0451 | 1.2507 | 1.3704 | 0.9134 | 1.8949 | 1342525 | 0.3236 |
| 10(6) | 4.3036 | 1.5110 | 1.6311 | 1.1743 | 2.1550 | 4982668 | 1.3659 |
| 0.4 | 4.5680 | 1.6798 | 1.8153 | 1.3411 | 2.3511 | 182529 | 0.0546 |
| CBAZcр | 4.3056 | 1.4805 | 1.6056 | 1.3698 | 2.1516 |  |  |
| WQР | 124957 | 236764 | 88145 | 7411428 |  |  |  |
| CBAZcv | 0.0684 | 0.0446 | 0.0180 | 1.2914 |  |  | 1.7598 |
| WQsum = 7861295 МВАр∙год. |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендоване значення Сбаз = 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |