ДОДАТОК  3

до Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами

УЗАГАЛЬНЕНИЙ  ПОРЯДОК  РОЗРАХУНКУ  ВТРАТ  В  ТРАНСФОРМАТОРАХ,  ЛІНІЯХ  ТА  РЕАКТОРАХ  І  МЕТОДИЧНІ РІШЕННЯ  ЗА  НАЯВНОСТІ  РЕВЕРСИВНИХ  ПЕРЕТІКАНЬ РЕАКТИВНОЇ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

1. Обґрунтування спеціальних методичних рішень

Згідно цієї Методики, однією з задач якої є стимулювання споживача до компенсації споживання реактивної електроенергії (WQСП) за рахунок встановлення і регулювання генерації реактивної потужності КУ (WQКУ), ігнорування зустрічних перетікань (WQСП – WQКУ) призводить до заперечення задекларованих стимулів Методики.

У зв’язку з трудомісткістю ручних обчислень втрат потужності (електроенергії) Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії супроводжується відповідним комп’ютерним забезпеченням.

2. Основні методичні положення Порядку

2.1.	Для елементів електричної мережі споживача (трансформатори, лінії, реактори) використовується єдина RXGB модель, де

R, X	– активний та реактивний опір елементу мережі, Ом;

G, B	– активна та реактивна поперечна провідність елементу, мкСм.

Для трансформаторів та струмообмежувальних реакторів B > 0 (індуктивність), для ліній B < 0 (ємність).

2.2.	Схеми заміщення моделей RXGB та значення параметрів R, X, G, B для трансформаторів, ліній та струмообмежувальних реакторів наведені в пункті 2.3. цього Додатку.

2.3.	В загальному випадку кожна точка вимірювання з даними споживання (генерації) електроенергії характеризується чотирма відносними добовими графіками навантаження відповідно до складових WPСП, WPГ, WQСП, WQГ. Розрахунок середніх погодинних навантажень згідно ступенів графіку виконується за формулами:

,	(1)

,

,

,

| де | j | – | поточна година добового графіку (j = 124); |
| --- | --- | --- | --- |
| WPСП, WPГ, WQСП, WQГ |  | – | споживання (генерація) електроенергії в точці вимірювання, кВт∙год., кВАр∙год.; |
| , , , |  | – | відносні значення добових графіків (j = 124), %; |
| , , , |  | – | абсолютні значення ступенів добових графіків, кВт, кВАр; |
| КД |  | – | кількість діб в розрахунковому періоді. |

2.4.	Для розрахунку відносних добових графіків можуть використовуватись типові дані проектування, або реальні добові виміри, або ретроспективні вимірювання згідно інформаційних баз систем АСКОЕ.

2.5.	Для кожного елементу електричної мережі виконується розрахунок вхідної та вихідної потужності для j-ї години графіку (рис. 1),

Елемент

(вихідна потужність)

(вхідна потужність)

Рисунок 1 – Балансна модель елементу в потужностях

| де | , | – | вхідна активна та реактивна потужності, кВт, кВАр; |
| --- | --- | --- | --- |
| , |  | – | вихідна активна та реактивна потужності, кВт, кВАр; |
| ΔPj, ΔQj |  | – | втрати активної та реактивної потужності, кВт, кВАр. |

Значення потужностей , , ,  можуть бути із знаком "+" (споживання), і знаком "–" (генерація).

2.6.	В часовому розрахунковому інтервалі для точки вимірювання не повинно бути ненульових значень споживання і генерації електроенергії одночасно. Якщо така ситуація має місце, необхідно зменшувати розрахунковий інтервал (півгодинний, 15-хвилинний тощо). Ця умова забезпечується формою відносних добових графіків, а для систем АСКОЕ умова виконується автоматично. Таким чином, розрахунок вхідної потужності елемента мережі в точці вимірювання виконується за формулами:

,	або   ,	(2)

,	або   ,

,

.

2.7.	При пофідерному обліку споживання (генерації) навантаження елементу підсумовуються за всіма фідерами (рис. 2):

,		(3)

,

де	j – номер ступені добового графіку;

f – кількість точок вимірювання на фідерах НН.

Елемент

………

(фідерний облік споживання, генерації)

Рисунок 2 – Балансна модель елементу в потужностях 
при пофідерному обліку

2.8.	При послідовному з’єднанні двох елементів вихідна потужність першого елементу стає вхідною другого елементу (рис. 3).

2 Елемент

1 Елемент

Рисунок 3 – Послідовне з’єднання елементів

2.9.	При паралельному з’єднанні елементів результуюча вихідна потужність дорівнює сумі вихідних потужностей елементів (рис. 4).

,
,де m – кількість паралельних елементів

Рисунок 4 – Паралельне з’єднання елементів

2.10.	Розрахунок втрат активної та реактивної потужності в трансформаторах, лініях та реакторах виконується за формулами:

,	(4)

,

| де | ΔPj, ΔQj | – | втрати активної та реактивної потужності в елементах мережі, кВт, кВАр.; |
| --- | --- | --- | --- |
| UН |  | – | номінальна напруга обладнання (для трансформаторів – напруга обмотки ВН), кВ. |

Втрати реактивної потужності можуть бути із знаком "+", або знаком "–" (генерація).

2.11.	Розрахункова потужність в точці обліку перетікань реактивної електроенергії на МБН дорівнює вихідній потужності останнього елементу мережі, приєднаного до точки обліку:

,		(5)

.

2.12.	Для розрахунку споживання (генерації) електроенергії в точці обліку за розрахунковий період визначаються потужності для кожної ступені добового графіку і реалізується підсумовування згідно формул:

при	,	кВт∙год., 	(6)

при	,	кВт∙год.,

при	,	кВАр∙год.,

при	,	кВАр∙год,

де КД – кількість діб у розрахунковому періоді.

2.13.	Розрахунок балансних значень споживання (генерації) електроенергії , ,  та обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії виконується згідно формул (1), (2) і (4) цієї Методики.

3. Таблиці параметрів R, X, G, B електромережного обладнання

3.1. Двообмоткові трансформатори

Параметри R, X, G, B двообмоткового трансформатора розраховуються за формулами:

, Ом,

, Ом,

, Ом,

, мкСм,

, мкСм∙10–6,

КТ = UВН / UНН ,

де	SНОМ		– номінальна потужність трансформатора, кВА;

UВН, UНН	– номінальні напруги обмоток ВН, НН трансформатора, кВ;

∆PНХ, ∆PКЗ 	– втрати неробочого ходу і короткого замикання, кВт;

UКЗ		– напруга короткого замикання, %;

ІНХ 		– струм неробочого ходу, %;

КТ 		– коефіцієнт трансформації.

Параметри типових двообмоткових трансформаторів наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

| Марка | Sном, кВА | Uвн, кВ | Uнн, кВ | ∆Pкз, кВт | Uкз, % | ∆Pнх, кВт | Iнх, % | R, Ом | X, Ом | G, мкСм | B, мкСм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ТCМ | 20 | 6 | 0,4 | 0,51 | 4,5 | 0,15 | 9,5 | 45,90 | 66,74 | 4,17 | 52,78 |
| ТМ | 20 | 6 | 0,4 | 0,6 | 5,5 | 0,18 | 9 | 54,00 | 82,98 | 5,00 | 50,00 |
| ТCМ | 20 | 10 | 0,4 | 0,51 | 4,5 | 0,15 | 9,5 | 127,50 | 185,39 | 1,50 | 19,00 |
| ТМ | 20 | 10 | 0,4 | 0,6 | 5,5 | 0,22 | 10 | 150,00 | 230,49 | 2,20 | 20,00 |
| ТМ (ТCМ) | 20 | 35 | 0,4 | 0,6 | 5,5 | 0,22 | 10 | 1837,50 | 2823,49 | 0,18 | 1,63 |
| ТМ | 25 | 6 | 0,4 | 0,6 | 4,5 | 0,13 | 3,2 | 34,56 | 54,81 | 3,61 | 22,22 |
| ТМ | 25 | 10 | 0,4 | 0,6 | 4,5 | 0,13 | 3,2 | 96,00 | 152,26 | 1,30 | 8,00 |
| ТМ | 25 | 35 | 0,4 | 0,6 | 4,5 | 0,13 | 3,2 | 1176,00 | 1865,22 | 0,11 | 0,65 |
| ТМ | 30 | 6 | 0,4 | 0,85 | 5,5 | 0,25 | 8 | 34,00 | 56,57 | 6,94 | 66,67 |
| ТМ | 30 | 10 | 0,4 | 0,85 | 5,5 | 0,3 | 9 | 94,44 | 157,13 | 3,00 | 27,00 |
| ТМ | 30 | 35 | 0,4 | 0,85 | 5,5 | 0,3 | 9 | 1156,94 | 1924,90 | 0,24 | 2,20 |
| ТCМ | 35 | 6 | 0,4 | 0,83 | 4,5 | 0,23 | 8,5 | 24,39 | 39,34 | 6,39 | 82,64 |
| ТCМ | 35 | 10 | 0,4 | 0,83 | 4,5 | 0,23 | 8,5 | 67,76 | 109,27 | 2,30 | 29,75 |
| ТМ | 40 | 6 | 0,4 | 0,88 | 4,5 | 0,19 | 3 | 19,80 | 35,33 | 5,28 | 33,33 |
| ТМ | 40 | 10 | 0,4 | 0,88 | 4,5 | 0,19 | 3 | 55,00 | 98,14 | 1,90 | 12,00 |
| ТМ | 40 | 35 | 0,4 | 0,88 | 4,5 | 0,19 | 3 | 673,75 | 1202,20 | 0,16 | 0,98 |
| ТМ | 50 | 6 | 0,4 | 1,325 | 5,5 | 0,35 | 7 | 19,08 | 34,70 | 9,72 | 97,22 |
| ТМ | 50 | 10 | 0,4 | 1,325 | 5,5 | 0,44 | 8 | 53,00 | 96,39 | 4,40 | 40,00 |
| ТCМ | 60 | 6 | 0,4 | 1,3 | 4,5 | 0,35 | 7,5 | 13,00 | 23,66 | 9,72 | 125,00 |
| ТCМ | 60 | 10 | 0,4 | 1,3 | 4,5 | 0,35 | 7,5 | 36,11 | 65,73 | 3,50 | 45,00 |
| ТМ | 63 | 6 | 0,4 | 1,28 | 4,5 | 0,265 | 2,8 | 11,61 | 22,94 | 7,36 | 49,00 |
| ТМ | 63 | 10 | 0,4 | 1,28 | 4,5 | 0,265 | 2,8 | 32,25 | 63,73 | 2,65 | 17,64 |
| ТМ | 63 | 20 | 0,4 | 1,28 | 4,5 | 0,265 | 2,8 | 129,00 | 254,93 | 0,66 | 4,41 |
| ТМ | 75 | 10 | 0,4 | 1,28 | 4,5 | 0,265 | 2,8 | 22,76 | 55,52 | 2,65 | 21,00 |
| ТCМ | 100 | 6 | 0,4 | 2,07 | 4,5 | 0,5 | 6,5 | 7,45 | 14,38 | 13,89 | 180,56 |
| ТМ | 100 | 6 | 0,4 | 1,97 | 4,5 | 0,365 | 2,6 | 7,09 | 14,57 | 10,14 | 72,22 |
| ТМ (до1970) | 100 | 6 | 0,4 | 2,4 | 5,5 | 0,6 | 6,5 | 8,64 | 17,82 | 16,67 | 180,56 |
| ТМ | 100 | 10 | 0,4 | 1,97 | 4,5 | 0,365 | 2,6 | 19,70 | 40,46 | 3,65 | 26,00 |
| ТМ (до1970) | 100 | 10 | 0,4 | 2,4 | 5,5 | 0,73 | 7,5 | 24,00 | 49,49 | 7,30 | 75,00 |
| ТМ | 100 | 20 | 0,4 | 1,9 | 6,5 | 0,5 | 2,6 | 76,00 | 248,64 | 1,25 | 6,50 |
| ТМ | 100 | 35 | 0,4 | 1,9 | 6,5 | 0,5 | 2,6 | 232,75 | 761,47 | 0,41 | 2,12 |
| ТМ | 160 | 6 | 0,4 | 2,65 | 4,5 | 0,565 | 2,4 | 3,73 | 9,41 | 15,69 | 106,67 |
| ТМ | 160 | 10 | 0,4 | 2,65 | 4,5 | 0,565 | 2,4 | 10,35 | 26,15 | 5,65 | 38,40 |
| ТМ | 160 | 20 | 0,4 | 3,1 | 6,5 | 0,7 | 2,4 | 48,44 | 155,11 | 1,75 | 9,60 |
| ТМ | 160 | 35 | 0,4 | 3,1 | 6,5 | 0,7 | 2,4 | 148,34 | 475,03 | 0,57 | 3,13 |
| Продовження таблиці 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ТCМ | 180 | 6 | 0,4 | 3,2 | 4,5 | 0,8 | 0,6 | 3,56 | 8,27 | 22,22 | 30,00 |
| ТМ | 180 | 6 | 0,4 | 4 | 5,5 | 1 | 6 | 4,44 | 10,06 | 27,78 | 300,00 |
| ТCМ | 180 | 10 | 0,4 | 3,2 | 4,5 | 0,8 | 0,6 | 9,88 | 22,97 | 8,00 | 10,80 |
| ТМ | 180 | 10 | 0,4 | 4,1 | 5,5 | 1,2 | 7 | 12,65 | 27,81 | 12,00 | 126,00 |
| ТМ | 180 | 20 | 0,4 | 4,1 | 6,5 | 1,5 | 8 | 50,62 | 135,29 | 3,75 | 36,00 |
| ТМ | 180 | 35 | 0,4 | 4,1 | 6,5 | 1,5 | 8 | 155,02 | 414,31 | 1,22 | 11,76 |
| ТМ | 200 | 6 | 0,4 | 2,65 | 4,5 | 0,565 | 2,4 | 2,39 | 7,74 | 15,69 | 133,33 |
| ТМ | 200 | 10 | 0,4 | 2,65 | 4,5 | 0,565 | 2,4 | 6,63 | 21,50 | 5,65 | 48,00 |
| ТМ | 250 | 6 | 0,4 | 3,7 | 4,5 | 0,82 | 2,3 | 2,13 | 6,12 | 22,78 | 159,72 |
| ТМ | 250 | 10 | 0,4 | 3,7 | 4,5 | 0,82 | 2,3 | 5,92 | 17,00 | 8,20 | 57,50 |
| ТМ | 250 | 20 | 0,4 | 4,2 | 6,5 | 1 | 2,3 | 26,88 | 100,47 | 2,50 | 14,38 |
| ТМ | 250 | 35 | 0,4 | 4,2 | 6,5 | 1 | 2,3 | 82,32 | 307,68 | 0,82 | 4,69 |
| ТCМ | 320 | 6 | 0,4 | 4,85 | 4,5 | 1,35 | 5,5 | 1,71 | 4,77 | 37,50 | 488,89 |
| ТМ | 320 | 6 | 0,4 | 6,1 | 5,5 | 1,6 | 6 | 2,14 | 5,80 | 44,44 | 533,33 |
| ТCМ | 320 | 10 | 0,4 | 4,85 | 4,5 | 1,35 | 5,5 | 4,74 | 13,24 | 13,50 | 176,00 |
| ТМ | 320 | 10 | 0,4 | 6,2 | 5,5 | 1,9 | 7 | 6,05 | 16,09 | 19,00 | 224,00 |
| ТМ | 320 | 20 | 0,4 | 6,2 | 6,5 | 2,3 | 7,5 | 24,22 | 77,56 | 5,75 | 60,00 |
| ТМ | 320 | 35 | 0,4 | 6,2 | 6,5 | 2,3 | 7,5 | 74,17 | 237,52 | 1,88 | 19,59 |
| ТМ | 400 | 6 | 0,4 | 5,5 | 4,5 | 1,05 | 2,1 | 1,24 | 3,86 | 29,17 | 233,33 |
| ТМ | 400 | 10 | 0,4 | 5,5 | 4,5 | 1,05 | 2,1 | 3,44 | 10,71 | 10,50 | 84,00 |
| ТМ | 400 | 20 | 0,4 | 8,5 | 6,5 | 1,9 | 2 | 21,25 | 61,43 | 4,75 | 20,00 |
| ТМ (ТМН) | 400 | 35 | 0,4; 6,3 | 8,5 | 6,5 | 1,9 | 2 | 65,08 | 188,12 | 1,55 | 6,53 |
| ТCМ | 560 | 6 | 0,4 | 7,2 | 4,5 | 2 | 5 | 0,83 | 2,77 | 55,56 | 777,78 |
| ТМ | 560 | 6 | 0,4 | 9,4 | 5,5 | 2,5 | 6 | 1,08 | 3,37 | 69,44 | 933,33 |
| ТCМ | 560 | 10 | 0,4 | 7,2 | 4,5 | 2 | 5 | 2,30 | 7,70 | 20,00 | 280,00 |
| ТМ | 560 | 10 | 0,4; 6,3 | 9,4 | 5,5 | 2,5 | 6 | 3,00 | 9,35 | 25,00 | 336,00 |
| ТМ | 560 | 35 | 0,4; 6,3; 10,5 | 9,4 | 6,5 | 3,35 | 6,5 | 36,72 | 137,36 | 2,73 | 29,71 |
| ТМ | 630 | 6 | 0,4 | 7,6 | 5,5 | 1,56 | 2 | 0,69 | 3,07 | 43,33 | 350,00 |
| ТМ | 630 | 10 | 0,4 | 7,6 | 5,5 | 1,56 | 2 | 1,91 | 8,52 | 15,60 | 126,00 |
| ТМ (ТМН) | 630 | 35 | 0,4; 6,3; 10,5 | 12,2 | 6,5 | 2,7 | 1,5 | 37,65 | 120,65 | 2,20 | 7,71 |
| ТМ | 750 | 6 | 0,4 | 11,9 | 5,5 | 4,1 | 6 | 0,76 | 2,53 | 113,89 | 1250,00 |
| ТМ | 750 | 10 | 0,4 | 11,9 | 5,5 | 4,1 | 6 | 2,12 | 7,02 | 41,00 | 450,00 |
| ТМ | 800 | 10 | 0,4 | 12 | 5,5 | 4,1 | 6 | 1,88 | 6,61 | 41,00 | 480,00 |
| ТМ | 1000 | 6 | 0,4; 3,15 | 12,2 | 5,5 | 2,45 | 1,4 | 0,44 | 1,93 | 68,06 | 388,89 |
| ТМ (до1970) | 1000 | 6 | 0,4 | 15 | 5,5 | 4,9 | 5 | 0,54 | 1,90 | 136,11 | 1388,89 |
| ТМ | 1000 | 10 | 0,4; 6,3 | 12,2 | 5,5 | 2,45 | 1,4 | 1,22 | 5,36 | 24,50 | 140,00 |
| ТМ (до 1970) | 1000 | 10 | 0,4 | 15 | 6,5 | 5,1 | 5,5 | 1,50 | 6,32 | 51,00 | 550,00 |
| ТМ (ТМН) | 1000 | 35 | 0,4; 6,3; 10,5 | 18 | 6,5 | 3,6 | 1,4 | 22,05 | 76,51 | 2,94 | 11,43 |
| ТМ | 1600 | 6 | 0,4 | 18 | 5,5 | 3,3 | 1,3 | 0,25 | 1,21 | 91,67 | 577,78 |
| ТМ (ТМН) | 1600 | 10 | 0,4; 6,3 | 18 | 5,5 | 3,3 | 1,3 | 0,70 | 3,36 | 33,00 | 208,00 |
| ТМ (ТМН) | 1600 | 35 | 0,4; 6,3; 10,5 | 26 | 6,5 | 5,1 | 1,1 | 12,44 | 48,19 | 4,16 | 14,37 |
| ТМ (ТМН) | 1800 | 10 | 6,3 | 24 | 5,5 | 8 | 4,5 | 0,74 | 2,96 | 80,00 | 810,00 |
| ТМ (ТМН) | 1800 | 35 | 0,4; 6,3; 10,5 | 24 | 6,5 | 8,3 | 5 | 9,07 | 43,30 | 6,78 | 73,47 |
| ТМ (ТМН) | 2500 | 6 | 0,4; 3,15 | 25 | 5,5 | 4,6 | 1 | 0,14 | 0,78 | 127,78 | 694,44 |
| ТМ (ТМН) | 2500 | 10 | 0,4; 3,15; 6,3 | 25 | 5,5 | 4,6 | 1 | 0,40 | 2,16 | 46,00 | 250,00 |
| ТМ (ТМН) | 2500 | 35 | 0,4; 3,15; 6,3;10,5 | 26 | 6,5 | 5,1 | 1,1 | 5,10 | 31,44 | 4,16 | 22,45 |
| ТМН | 2500 | 110 | 6,6; 11; 22 | 22 | 10,5 | 5,5 | 1,5 | 42,59 | 506,41 | 0,45 | 3,10 |
| ТМ (ТМН) | 3200 | 10 | 6,3 | 37 | 5,5 | 11 | 4 | 0,36 | 1,68 | 110,00 | 1280,00 |
| ТМ (ТМН) | 3200 | 35 | 3,15; 6,3; 10,5 | 37 | 7 | 11,5 | 4,5 | 4,43 | 26,43 | 9,39 | 117,55 |
| ТМ (ТМШ) | 4000 | 6 | 3,15; 6,3 | 33,5 | 6,5 | 6,4 | 0,9 | 0,08 | 0,58 | 177,78 | 1000,00 |
| ТМ (ТМН) | 4000 | 10 | 3,15; 6,3 | 33,5 | 6,5 | 6,4 | 0,9 | 0,21 | 1,61 | 64,00 | 360,00 |
| ТМ (ТМН) | 4000 | 35 | 0,4; 3,15; 6,3; 10,5 | 33,5 | 7,5 | 6,7 | 1 | 2,56 | 22,83 | 5,47 | 32,65 |
| ТМ | 5600 | 10 | 6,3 | 56 | 5,5 | 18 | 4 | 0,18 | 0,97 | 180,00 | 2240,00 |
| ТМ (ТМН) | 5600 | 35 | 3,15; 6,3; 10,5 | 57 | 7,5 | 18,5 | 4,5 | 2,23 | 16,25 | 15,10 | 205,71 |
| ТМ | 5600 | 38,5 | 6,3; 10,5 | 57 | 7,5 | 18,5 | 4,5 | 2,69 | 19,67 | 12,48 | 170,01 |
| ТМШ | 6300 | 6 | 6,3 | 46,5 | 6,5 | 9 | 0,8 | 0,04 | 0,37 | 250,00 | 1400,00 |
| ТМ (ТМН) | 6300 | 10 | 0,4; 3,15;6,3 | 46,5 | 6,5 | 9 | 0,8 | 0,12 | 1,03 | 90,00 | 504,00 |
| ТМ (ТМН) | 6300 | 35 | 3,15; 6,3; 10,5 | 46,5 | 7,5 | 9,2 | 0,9 | 1,44 | 14,51 | 7,51 | 46,29 |
| Продовження таблиці 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ТМН | 6300 | 115 | 6,6; 11; 22; 38,5 | 44 | 10,5 | 11,5 | 0,8 | 14,66 | 219,93 | 0,87 | 3,81 |
| ТДНС | 10000 | 36,75 | 6,3; 10,5 | 60 | 8 | 12,5 | 0,6 | 0,81 | 10,77 | 9,26 | 44,43 |
| ТМН | 10000 | 36,75 | 6,3; 10,5 | 65 | 7,5 | 14,5 | 0,8 | 0,88 | 10,09 | 10,74 | 59,23 |
| ТД | 10000 | 38,5 | 6,3; 10,5 | 65 | 7,5 | 14,5 | 0,8 | 0,96 | 11,08 | 9,78 | 53,97 |
| ТДН | 10000 | 115 | 6,6; 11; 22; 38,5 | 60 | 10,5 | 14 | 0,7 | 7,94 | 138,64 | 1,06 | 5,29 |
| ТДНС | 16000 | 10,5 | 6,3 | 85 | 10 | 18 | 0,55 | 0,04 | 0,69 | 163,27 | 798,19 |
| ТДНС | 16000 | 36,75 | 6,3; 10,5 | 85 | 10 | 18 | 0,55 | 0,45 | 8,43 | 13,33 | 65,16 |
| ТД | 16000 | 38,5 | 6,3; 10,5 | 90 | 8 | 21 | 0,6 | 0,52 | 7,39 | 14,17 | 64,77 |
| ТДН | 16000 | 115 | 6,6; 11; 22; 38,5 | 85 | 10,5 | 19 | 0,7 | 4,39 | 86,68 | 1,44 | 8,47 |
| ТДН | 16000 | 158 | 6,6; 11 | 85 | 11 | 21 | 0,8 | 8,29 | 171,43 | 0,84 | 5,13 |
| ТДН | 20000 | 112 | 6,6; 11 | 153 | 10,5 | 62 | 4,5 | 4,80 | 65,68 | 4,94 | 71,75 |
| ТДНЖ | 25000 | 115 | 27,5 | 120 | 10,5 | 30 | 0,7 | 2,54 | 55,49 | 2,27 | 13,23 |
| ТД | 40000 | 121 | 3,15; 6,3; 10,5 | 160 | 10,5 | 50 | 0,65 | 1,46 | 38,40 | 3,42 | 17,76 |
| ТДЦ | 80000 | 121 | 3,15; 6,3; 10,5; 13,8 | 310 | 10,5 | 70 | 0,6 | 0,71 | 19,20 | 4,78 | 32,78 |
| ТДЦ | 125000 | 121 | 10,5; 13,8 | 400 | 10,5 | 120 | 0,55 | 0,37 | 12,29 | 8,20 | 46,96 |

Приклад: трансформатор ТДН-16000/115/11

SНОМ = 16000 кВА, UВН = 115 кВ, UНН = 11 кВ;

∆PНХ = 21 кВт, ∆PКЗ = 85 кВт, ІНХ = 0,85 %, UКЗ	= 10,5 %;

R = 85 ∙ 1152 ∙ 103 / 16000 = 4,391 Ом;

Z = 10,5 ∙ 1152 ∙ 10 / 16000 = 86,789 Ом;

Ом;

G = 21 ∙ 103 / 1152 =  1,588 мкСм;

B = 0,85 ∙ 16000 ∙ 10 / 1152 =  10,284 мкСм;

КТ = 115 / 11 = 10,455.

3.2. Триобмоткові трансформатори

Параметри R, X, G, B триобмоткових трансформаторів і автотрансформаторів розраховуються за формулами, що подані нижче.

Якщо каталожні дані втрат короткого замикання задані між парами обмоток (), то активні опори розраховуються за формулами:

, кВт; 	, Ом,

, кВт;	, Ом,

, кВт;	, Ом,

KS = SНН / 100, де 	SНН – потужність обмотки НН відносно SНОМ, %.

Якщо задано одне значення максимальних втрат (∆PКЗ), то:

,

RН = RВ / KS, Ом.

Повні та індуктивні опори розраховуються за формулами:

, %	, Ом,

, %	, Ом,

, %	, Ом,

,	,	.

Якщо отримано значення Z < 0, то приймається Z = 0, X = 0.

, мкСм,

, мкСм,

КТВ = 1,	КТС = UВН / UСН,	КТН = UВН / UНН,

де	SНОМ – номінальна потужність трансформатора, кВА;

SНН – потужність обмотки НН відносно SНОМ, %;

UВН, UСН, UНН – номінальні напруги обмоток ВН, СН і НН, кВ;

– втрати короткого замикання між парами обмоток і окремими обмотками трансформатора, кВт;

– напруги короткого замикання між парами обмоток і окремими обмотками трансформатора, %;

∆PНХ 	– втрати неробочого ходу і короткого замикання, кВт;

ІНХ – струм неробочого ходу, %;

КТВ, КТС, КТН – коефіцієнти трансформації гілок ВН, СН, НН.

Параметри типових триобмоткових трансформаторів наведені в таблиці 2. Незаповнені позиції колонки SНН відповідають 100%.

Таблиця 2

| Марка | Sном, кВА | Uвн, кВ | Uсн, кВ | Uнн, кВ | ∆Pкз в-с, кВт | ∆Pкз в-с, кВт | ∆Pкз в-с, кВт | Uкз в-с, % | Uкз в-н, % | Uкз с-н, % | Pнх, кВт | Iнх, % | Sнн, % | Rв, Ом | Rс, Ом | Rн, Ом | Xв, Ом | Xс, Ом | Xн, Ом | G, мкСм | B, мкСм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМТН | 6300 | 115 | 22; 38,5 | 6,6; 11 | 58 |  |  | 10,5 | 17 | 6 | 14 | 1,2 |  | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 225,46 | 0,00 | 130,84 | 1,06 | 5,72 |
| ТДТН | 10000 | 115 | 11; 22; 27,5; 38,5 | 6,6; 11 | 76 |  |  | 10,5 | 17 | 6 | 17 | 1,2 |  | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 142,08 | 0,00 | 82,50 | 1,29 | 9,07 |
| ТДТН | 16000 | 115 | 22; 27,5; 38,5 | 6,6; 11 | 100 |  |  | 10,5 | 17 | 6 | 23 | 1 |  | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 88,82 | 0,00 | 51,60 | 1,74 | 12,10 |
| ТДТН | 16000 | 158 | 22; 38,5 | 6,6; 11 | 96 |  |  | 10,5 | 18 | 6 | 25 | 1 |  | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 175,47 | 0,00 | 105,21 | 1,00 | 6,41 |
| ТДТН | 25000 | 115 | 11; 22; 38,5 | 6,6; 11 | 140 |  |  | 10,5 | 17 | 6 | 31 | 0,7 |  | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 56,85 | 0,00 | 33,03 | 2,34 | 13,23 |
| ТДТНЭ | 25000 | 115 | 27,5 | 6,6; 11 | 140 |  |  | 17 | 10,5 | 6 | 42 | 0,9 |  | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 56,85 | 33,03 | 0,00 | 3,18 | 17,01 |
| ТДТН | 25000 | 158 | 22; 27,5; 38,5 | 6,6; 11 | 145 |  |  | 10,5 | 18 | 6 | 34 | 0,9 |  | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 112,30 | 0,00 | 67,34 | 1,36 | 9,01 |
| ТДТН | 25000 | 230 | 22; 27,5; 38,5 | 6,6; 11 | 135 |  |  | 12,5 | 20 | 6,5 | 50 | 1,2 |  | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 275,02 | 0,00 | 148,01 | 0,95 | 5,67 |
| ТДТН | 40000 | 115 | 11; 22; 27,5; 38,5 | 6,6; 11 | 200 |  |  | 10,5 | 17 | 6 | 43 | 0,6 |  | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 35,53 | 0,00 | 20,65 | 3,25 | 18,15 |
| ТДТН | 40000 | 158 | 22; 27,5; 38,5 | 6,6; 11 | 185 |  |  | 10,5 | 18 | 6 | 53 | 0,8 |  | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 70,20 | 0,00 | 42,10 | 2,12 | 12,82 |
| ТДТН | 40000 | 230 | 22; 38,5 | 6,6; 11 | 220 |  |  | 12,5 | 22 | 9,5 | 55 | 1,1 |  | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 165,27 | 0,00 | 125,58 | 1,04 | 8,32 |
| ТДТН | 40000 | 230 | 27,5 | 6,6; 11 | 240 |  |  | 12,5 | 22 | 9,5 | 66 | 1,1 |  | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 165,26 | 0,00 | 125,57 | 1,25 | 8,32 |
| ТДТН | 40500 | 112 | 27,5; 38,5 | 6,6; 11 | 300 |  |  | 17 | 10,5 | 6 | 130 | 3 |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 33,28 | 19,32 | 0,00 | 10,36 | 96,86 |
| ТДТН | 63000 | 115 | 11; 38,5 | 6,6; 11 | 290 |  |  | 10,5 | 17 | 6,5 | 56 | 0,7 |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 22,04 | 0,00 | 13,64 | 4,23 | 33,35 |
| ТДТН | 63000 | 158 | 22; 38,5 | 6,6; 11 | 285 |  |  | 10,5 | 18 | 6 | 67 | 0,7 |  | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 44,57 | 0,00 | 26,73 | 2,68 | 17,67 |
| АТДЦТН | 63000 | 230 | 121 | 6,6; 11; 27,5; 38,5 | 215 |  |  | 11 | 35,7 | 21,9 | 45 | 0,5 | 50 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 104,11 | 0,00 | 195,64 | 0,85 | 5,95 |
| ТДЦТН | 80000 | 115 | 11; 38,5 | 6,6; 11 | 390 |  |  | 11 | 18,5 | 7 | 82 | 0,6 |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 18,59 | 0,00 | 11,98 | 6,20 | 36,29 |
| АТДТНГ | 100000 | 158 | 115 | 6,6 | 310 | 235 | 230 | 5,3 | 15 | 15 | 75 | 1,5 | 20 | 0,54 | 0,23 | 14,12 | 6,59 | 6,61 | 27,41 | 3,00 | 60,09 |

Приклад 1: трансформатор ТДТН-25000/115/38,5/11.

SНОМ = 25000 кВА, SНН = 100%, UВН = 115 кВ, UСН = 38,5 кВ, UНН = 11 кВ;

∆PКЗ = 140 кВт, ∆PНХ = 31 кВт, ІНХ = 0,7 %;

Ом;

;	 Ом;

;	 Ом;

;	 Ом;

;	 Ом;	;

мкСм;

мкСм;

КТВ = 1;	КТС = 115 / 38,5 = 2,987;	КТН = 115 / 11 = 10,455;

Приклад 2: автотрансформатор АТДТНГ-100000/158/115/6,6.

SНОМ = 100000 кВА, SНН = 20%, UВН = 158 кВ, UСН = 115 кВ, UНН = 6,6 кВ;

;

∆PНХ = 75 кВт, ІНХ = 1,5 %;

KS = 20 / 100 = 0,2;

кВт;	Ом;

кВт;		Ом;

кВт;	Ом;

;	 Ом;

;	 Ом;

;	 Ом;

;

;

;

мкСм;

мкСм;

КТВ = 1,	КТС = 158 / 115 = 1,374,		КТН = 158 / 6,6 = 23,939

3.3. Трансформатори з розщепленою обмоткою НН

Параметри R, X, G, B трансформаторів з розщепленою обмоткою НН на дві частини розраховуються за формулами:

Для трансформаторів з розщепленою обмоткою специфічними 
параметрами є:

- опір розщеплення, рівний опору між виводами НН1, НН2 розщепленої обмотки: ZН1-Н2 = ZН1 + ZН2. Так як гілки однакові, то:

;

- наскрізний опір ZВ-Н, рівний опору між виводами ВН і замкненими між собою виводами НН1, НН2;

- коефіцієнт розщеплення . Для трифазних трансформаторів КР = 3,34 ÷ 3,64. За відсутності точних даних приймається КР = 3,5. Для трифазної групи однофазних трансформаторів КР = 4.

Вибір формул розрахунку ZВ, ZН1(Н2) визначається складом вихідних даних:

- дано  і КР:

, Ом,

, Ом,

, Ом,

для трифазної групи однофазних трансформаторів (КР = 4):

ZН1 = ZН2 = 2∙ZВ–Н, ZВ = 0;

- дано  і :

; , Ом,

, Ом,

, Ом,

;

- дано  і :

; , Ом,

, Ом,

, Ом,

;

інші параметри розраховуються за наступними формулами:

, Ом,

, Ом,

,	,

, мкСм,

, мкСм,

КТВ = 1,	КТН1 = UВН / UНН1,		КТН2 = UВН / UНН2,

де	SНОМ – номінальна потужність трансформатора, кВА;

– номінальна потужність розщепленої обмотки НН трансформатора (як правило = 0,5∙SНОМ), кВА;

UВН, UНН1, UНН2 – номінальні напруги обмоток ВН, НН1 і НН2, кВ;

∆PКЗ, ∆PНХ 	– втрати неробочого ходу і короткого замикання, кВт;

ІНХ – струм неробочого ходу, %;

– напруги короткого замикання відповідно між виходом ВН і замкненими виходами НН1 і НН2, між виходом ВН і одним із виходів НН1 або НН2 і між виходами НН1 і НН2, %;

КТВ, КТН1, КТН2 – коефіцієнти трансформації гілок ВН, НН1, НН2.

Параметри типових трансформаторів з розщепленою обмоткою НН наведені

в таблиці 3. Використовується варіант з відомими  і КР = 3,5.

Таблиця 3

| Марка | Sном, кВА | Uвн, кВ | Uнн, кВ | ∆Pкз, кВт | Uкз, % | ∆Pнх, кВт | Iнх, % | Rв, Ом | Rн, Ом | Xв, Ом | Xн, Ом | G, мкСм | B, мкСм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРДНC | 25000 | 10,5 | 6,3; 10,5 | 115 | 9,5 | 25 | 0,5 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,73 | 226,76 | 1133,79 |
| ТРДНC | 25000 | 36,75 | 6,3; 10,5 | 115 | 9,5 | 25 | 0,5 | 0,12 | 0,25 | 0,63 | 8,98 | 18,51 | 92,55 |
| ТРДН | 25000 | 115 | 6,3; 10,5 | 120 | 10,5 | 27 | 0,7 | 1,27 | 2,54 | 6,83 | 97,17 | 2,04 | 13,23 |
| ТРДНC | 32000 | 36,75 | 6,3; 10,5 | 145 | 11,5 | 30 | 0,45 | 0,10 | 0,19 | 0,60 | 8,49 | 22,21 | 106,62 |
| ТРДН | 32000 | 115 | 6,3; 10,5 | 145 | 10,5 | 35 | 0,75 | 0,94 | 1,87 | 5,34 | 75,92 | 2,65 | 18,15 |
| ТРДН | 32000 | 158 | 6,3; 10,5 | 145 | 10,5 | 35 | 0,7 | 1,77 | 3,53 | 10,09 | 143,30 | 1,40 | 8,97 |
| ТРДНС | 40000 | 36,75 | 6,3; 10,5 | 170 | 11,5 | 36 | 0,4 | 0,07 | 0,14 | 0,48 | 6,79 | 26,66 | 118,47 |
| ТРДН | 40000 | 115 | 6,3; 10,5 | 172 | 10,5 | 36 | 0,65 | 0,71 | 1,42 | 4,28 | 60,74 | 2,72 | 19,66 |
| ТРДНС | 63000 | 36,75 | 6,3; 10,5 | 250 | 11,5 | 50 | 0,3 | 0,04 | 0,09 | 0,31 | 4,31 | 37,02 | 139,94 |
| ТРДН (ТРДЦН) | 63000 | 115 | 6,3; 10,5; 22; 38,5 | 260 | 10,5 | 59 | 0,6 | 0,43 | 0,87 | 2,72 | 38,56 | 4,46 | 28,58 |
| ТРДН | 63000 | 158 | 6,3; 10,5 | 235 | 10,5 | 59 | 0,65 | 0,74 | 1,48 | 5,15 | 72,80 | 2,36 | 16,40 |
| ТРДЦН | 80000 | 115 | 6,3; 10,5 | 310 | 10,5 | 70 | 0,6 | 0,32 | 0,64 | 2,15 | 30,37 | 5,29 | 36,29 |
| ТРДЦН | 125000 | 115 | 10,5 | 400 | 10,5 | 100 | 0,55 | 0,17 | 0,34 | 1,38 | 19,44 | 7,56 | 51,98 |

Приклад: трансформатор ТРДН-32000/10,5/10,5.

SНОМ = 32000 кВА, = 16000 кВА, UВН = 115 кВ,  UНН1 = UНН2 = 10,5 кВ;

∆PНХ = 35 кВт, ∆PКЗ = 145 кВт, ІНХ = 0,75 %, = 10,5%;

коефіцієнт розщеплення не вказаний, тому приймається КР = 3,5.

Ом;

Ом;

Ом;

Ом;

Ом;

Ом;	Ом;

мкСм;

мкСм;

КТВ = 1;	КТН1 = КТН2 = 115 / 10,5 = 10,952.

3.4. Кабельні та повітряні лінії

Параметри R, X, G, B повітряних та кабельних ліній розраховуються за формулами:

R = R0·L, Ом,

X = X0·L, Ом,

B = B0·L, мкСм,

G = G0·L, мкСм,

для повітряних ліній 220 кВ і вище: , мкСм,

для кабельних ліній 110 кВ і вище: , мкСм,

де	R0, X0 – питомі активний і реактивний опори лінії, Ом/км;

G0, B0 – питомі активна і реактивна провідності лінії, мкСм/км;

L – довжина лінії, км;

QЗ – зарядна потужність лінії, кВАр;

∆PК – питомі втрати на корону, кВт/км;

tgδ – тангенс кута діелектричних втрат;

UН – номінальна напруга лінії, кВ.

Параметри типових повітряних і кабельних ліній наведені в таблиці 4. Повітряні лінії представлені марками А, АС, АЖ, АН, АП (алюмінієвий провід), М (мідний провід), ПС, ПСО (сталевий провід). Позначення кількості проводів у фазі відображено марками АС2, АС3, АС4 – відповідно 2, 3 і 4 проводи на фазу. Трифазні кабельні лінії з паперовою і пластмасовою ізоляцією представлені марками ААБ, АСБ, ААШВ, ААВГ, АПВГ та ін. (алюмінієві жили),  СБ, СГ, СН, ВВГ, ПВГ та ін. (мідні жили). Маслонаповнені кабелі 110 кВ представлені марками (МНАШВУ, МНСК, МСКС). Кабелі з ізоляцією із зшитого поліетилену представлені марками АПВ, ПВ (трифазні кабелі з алюмінієвими і мідними жилами), АПВ1п, ПВ1п (однофазні кабелі з алюмінієвими і мідними жилами з плоскою прокладкою), АПВ1т, ПВ1т (з трикутною прокладкою).

Таблиця 4

| UН, кВ | Марка | Перетин, мм2 | R0, Ом/км | X0, Ом/км | G0, мкСм/км | B0, мкСм/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0,4 | А, АН, АЖ, АП | 10 | 3,1 | 0,381 |  | 2,99 |
| 0,4 |  | 16 | 1,96 | 0,358 |  | 3,2 |
| 0,4 |  | 25 | 1,27 | 0,345 |  | 3,33 |
| 0,4 |  | 35 | 0,91 | 0,336 |  | 3,44 |
| 0,4 |  | 50 | 0,63 | 0,325 |  | 3,57 |
| 0,4 |  | 70 | 0,45 | 0,309 |  | 3,7 |
| 0,4 |  | 95 | 0,33 | 0,3 |  | 3,82 |
| 0,4 |  | 120 | 0,27 | 0,292 |  | 3,92 |
| 0,4 |  | 150 | 0,21 | 0,287 |  | 4,03 |
| 0,4 |  | 185 | 0,17 | 0,28 |  | 4,13 |
| 0,4 | АС | 10 | 3,1 | 0,351 |  | 3,11 |
| 0,4 |  | 16 | 1,96 | 0,338 |  | 3,23 |
| 0,4 |  | 25 | 1,27 | 0,325 |  | 3,35 |
| 0,4 |  | 35 | 0,91 | 0,31 |  | 3,52 |
| 0,4 |  | 50 | 0,63 | 0,302 |  | 3,61 |
| 0,4 |  | 70 | 0,45 | 0,291 |  | 3,75 |
| 0,4 |  | 95 | 0,33 | 0,281 |  | 3,89 |
| 0,4 |  | 120 | 0,27 | 0,273 |  | 4,0 |
| 0,4 |  | 150 | 0,21 | 0,266 |  | 4,1 |
| 0,4 |  | 185 | 0,17 | 0,259 |  | 4,21 |
| 0,4 | М | 4 | 4,65 | 0,411 |  | 2,77 |
| 0,4 |  | 6 | 3,06 | 0,397 |  | 2,86 |
| 0,4 |  | 10 | 1,84 | 0,381 |  | 2,99 |
| 0,4 |  | 16 | 1,2 | 0,358 |  | 3,2 |
| 0,4 |  | 25 | 0,74 | 0,345 |  | 3,33 |
| 0,4 |  | 35 | 0,54 | 0,336 |  | 3,44 |
| 0,4 |  | 50 | 0,39 | 0,325 |  | 3,57 |
| 0,4 |  | 70 | 0,28 | 0,309 |  | 3,7 |
| 0,4 |  | 95 | 0,2 | 0,3 |  | 3,82 |
| 0,4 |  | 120 | 0,158 | 0,292 |  | 3,92 |
| 0,4 |  | 150 | 0,123 | 0,287 |  | 4,03 |
| 0,4 |  | 185 | 0,103 | 0,28 |  | 4,13 |
| 0,4 | ААБ, АСБ, ААШВ, АВВГ, АПВГ, ААЛОЖ, … | 10 | 3,1 | 0,111 |  | 57,95 |
| 0,4 |  | 16 | 1,94 | 0,102 |  | 65,51 |
| 0,4 |  | 25 | 1,24 | 0,091 |  | 103,3 |
| 0,4 |  | 35 | 0,89 | 0,087 |  | 115,9 |
| 0,4 |  | 50 | 0,62 | 0,083 |  | 131,02 |
| 0,4 |  | 70 | 0,443 | 0,08 |  | 166,29 |
| 0,4 |  | 95 | 0,326 | 0,078 |  | 219,2 |
| 0,4 |  | 120 | 0,258 | 0,076 |  | 239,36 |
| 0,4 |  | 150 | 0,206 | 0,074 |  | 262,03 |
| 0,4 |  | 185 | 0,167 | 0,073 |  | 294,78 |
| 0,4 |  | 240 | 0,129 | 0,071 |  | 327,54 |
| 0,4 | СБ, СГ, СН, ВВГ, ПВГ, … | 10 | 1,84 | 0,111 |  | 57,95 |
| 0,4 |  | 16 | 1,15 | 0,102 |  | 65,51 |
| 0,4 |  | 25 | 0,74 | 0,091 |  | 103,3 |
| 0,4 |  | 35 | 0,52 | 0,087 |  | 115,9 |
| 0,4 |  | 50 | 0,37 | 0,083 |  | 131,02 |
| 0,4 |  | 70 | 0,26 | 0,08 |  | 166,29 |
| 0,4 |  | 95 | 0,194 | 0,078 |  | 219,2 |
| 0,4 |  | 120 | 0,153 | 0,076 |  | 239,36 |
| 0,4 |  | 150 | 0,122 | 0,074 |  | 262,03 |
| 0,4 |  | 185 | 0,099 | 0,073 |  | 294,78 |
| 0,4 |  | 240 | 0,077 | 0,071 |  | 327,54 |
| Продовження таблиці 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | А, АН, АЖ, АП | 16 | 1,96 | 0,405 |  | 2,74 |
| 6 |  | 25 | 1,27 | 0,402 |  | 2,84 |
| 6 |  | 35 | 0,91 | 0,391 |  | 2,92 |
| 6 |  | 50 | 0,63 | 0,38 |  | 3,01 |
| 6 |  | 70 | 0,45 | 0,37 |  | 3,13 |
| 6 |  | 95 | 0,33 | 0,358 |  | 3,21 |
| 6 |  | 120 | 0,27 | 0,352 |  | 3,29 |
| 6 |  | 150 | 0,21 | 0,344 |  | 3,34 |
| 6 |  | 185 | 0,17 | 0,339 |  | 3,4 |
| 6 | АС | 10 | 3,1 | 0,408 |  | 2,67 |
| 6 |  | 16 | 1,96 | 0,395 |  | 2,76 |
| 6 |  | 25 | 1,27 | 0,383 |  | 2,85 |
| 6 |  | 35 | 0,91 | 0,385 |  | 2,97 |
| 6 |  | 50 | 0,63 | 0,374 |  | 3,05 |
| 6 |  | 70 | 0,45 | 0,364 |  | 3,12 |
| 6 |  | 95 | 0,33 | 0,353 |  | 3,25 |
| 6 |  | 120 | 0,27 | 0,347 |  | 3,31 |
| 6 |  | 150 | 0,21 | 0,34 |  | 3,38 |
| 6 | М | 10 | 1,84 | 0,438 |  | 2,58 |
| 6 |  | 16 | 1,2 | 0,416 |  | 2,74 |
| 6 |  | 25 | 0,74 | 0,402 |  | 2,84 |
| 6 |  | 35 | 0,54 | 0,391 |  | 2,92 |
| 6 |  | 50 | 0,39 | 0,38 |  | 3,01 |
| 6 |  | 70 | 0,28 | 0,366 |  | 3,13 |
| 6 |  | 95 | 0,2 | 0,357 |  | 3,21 |
| 6 |  | 120 | 0,158 | 0,349 |  | 3,29 |
| 6 |  | 150 | 0,123 | 0,344 |  | 3,34 |
| 6 |  | 185 | 0,103 | 0,338 |  | 3,4 |
| 6 |  | 240 | 0,078 | 0,33 |  | 3,49 |
| 6 |  | 300 | 0,062 | 0,323 |  | 3,57 |
| 6 | ААБ, АСБ, ААШВ, АВВГ, АПВГ, ААЛОЖ, … | 10 | 3,1 | 0,111 |  | 57,95 |
| 6 |  | 16 | 1,94 | 0,102 |  | 65,51 |
| 6 |  | 25 | 1,24 | 0,091 |  | 103,3 |
| 6 |  | 35 | 0,89 | 0,087 |  | 115,9 |
| 6 |  | 50 | 0,62 | 0,083 |  | 131,02 |
| 6 |  | 70 | 0,443 | 0,08 |  | 166,29 |
| 6 |  | 95 | 0,326 | 0,078 |  | 219,2 |
| 6 |  | 120 | 0,258 | 0,076 |  | 239,36 |
| 6 |  | 150 | 0,206 | 0,074 |  | 262,03 |
| 6 |  | 185 | 0,167 | 0,073 |  | 294,78 |
| 6 |  | 240 | 0,129 | 0,071 |  | 327,54 |
| 6 | СБ, СГ, СН, ВВГ, ПВГ, … | 10 | 1,84 | 0,111 |  | 57,95 |
| 6 |  | 16 | 1,15 | 0,102 |  | 65,51 |
| 6 |  | 25 | 0,74 | 0,091 |  | 103,3 |
| 6 |  | 35 | 0,52 | 0,087 |  | 115,9 |
| 6 |  | 50 | 0,37 | 0,083 |  | 131,02 |
| 6 |  | 70 | 0,26 | 0,08 |  | 166,29 |
| 6 |  | 95 | 0,194 | 0,078 |  | 219,2 |
| 6 |  | 120 | 0,153 | 0,076 |  | 239,36 |
| 6 |  | 150 | 0,122 | 0,074 |  | 262,03 |
| 6 |  | 185 | 0,099 | 0,073 |  | 294,78 |
| 6 |  | 240 | 0,077 | 0,071 |  | 327,54 |
| Продовження таблиці 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | АПВ | 35 | 0,868 | 0,12 |  | 89,5 |
| 6 |  | 50 | 0,641 | 0,112 |  | 100,8 |
| 6 |  | 70 | 0,443 | 0,104 |  | 115 |
| 6 |  | 95 | 0,32 | 0,098 |  | 127,9 |
| 6 |  | 120 | 0,253 | 0,09 |  | 141,4 |
| 6 |  | 150 | 0,206 | 0,087 |  | 153 |
| 6 |  | 185 | 0,164 | 0,082 |  | 170 |
| 6 |  | 240 | 0,125 | 0,078 |  | 179,7 |
| 6 | АПВ1п | 35 | 0,868 | 0,19 |  | 89,5 |
| 6 |  | 50 | 0,641 | 0,182 |  | 100,8 |
| 6 |  | 70 | 0,443 | 0,173 |  | 115 |
| 6 |  | 95 | 0,32 | 0,167 |  | 127,9 |
| 6 |  | 120 | 0,253 | 0,16 |  | 141,4 |
| 6 |  | 150 | 0,206 | 0,156 |  | 153 |
| 6 |  | 185 | 0,164 | 0,151 |  | 170 |
| 6 |  | 240 | 0,125 | 0,147 |  | 179,7 |
| 6 |  | 300 | 0,1 | 0,145 |  | 184,7 |
| 6 |  | 400 | 0,0778 | 0,142 |  | 195,4 |
| 6 |  | 500 | 0,0605 | 0,138 |  | 206,1 |
| 6 |  | 630 | 0,0469 | 0,134 |  | 225,6 |
| 6 |  | 800 | 0,0367 | 0,131 |  | 252 |
| 6 | АПВ1т | 35 | 0,868 | 0,141 |  | 89,5 |
| 6 |  | 50 | 0,641 | 0,132 |  | 100,8 |
| 6 |  | 70 | 0,443 | 0,123 |  | 115 |
| 6 |  | 95 | 0,32 | 0,116 |  | 127,9 |
| 6 |  | 120 | 0,253 | 0,107 |  | 141,4 |
| 6 |  | 150 | 0,206 | 0,103 |  | 153 |
| 6 |  | 185 | 0,164 | 0,098 |  | 170 |
| 6 |  | 240 | 0,125 | 0,093 |  | 179,7 |
| 6 |  | 300 | 0,1 | 0,09 |  | 184,7 |
| 6 |  | 400 | 0,0778 | 0,086 |  | 195,4 |
| 6 |  | 500 | 0,0605 | 0,082 |  | 206,1 |
| 6 |  | 630 | 0,0469 | 0,077 |  | 225,6 |
| 6 |  | 800 | 0,0367 | 0,074 |  | 252 |
| 6 | ПВ | 35 | 0,524 | 0,12 |  | 89,5 |
| 6 |  | 50 | 0,387 | 0,112 |  | 100,8 |
| 6 |  | 70 | 0,268 | 0,104 |  | 115 |
| 6 |  | 95 | 0,193 | 0,098 |  | 127,9 |
| 6 |  | 120 | 0,153 | 0,09 |  | 141,4 |
| 6 |  | 150 | 0,124 | 0,087 |  | 153 |
| 6 |  | 185 | 0,0991 | 0,082 |  | 170 |
| 6 |  | 240 | 0,0754 | 0,078 |  | 179,7 |
| 6 | ПВ1п | 35 | 0,524 | 0,19 |  | 89,5 |
| 6 |  | 50 | 0,387 | 0,182 |  | 100,8 |
| 6 |  | 70 | 0,268 | 0,173 |  | 115 |
| 6 |  | 95 | 0,193 | 0,167 |  | 127,9 |
| 6 |  | 120 | 0,153 | 0,16 |  | 141,4 |
| 6 |  | 150 | 0,124 | 0,156 |  | 153 |
| 6 |  | 185 | 0,0991 | 0,151 |  | 170 |
| 6 |  | 240 | 0,0754 | 0,147 |  | 179,7 |
| 6 |  | 300 | 0,0601 | 0,145 |  | 184,7 |
| 6 |  | 400 | 0,047 | 0,142 |  | 195,4 |
| 6 |  | 500 | 0,0366 | 0,138 |  | 206,1 |
| 6 |  | 630 | 0,0283 | 0,134 |  | 225,6 |
| 6 |  | 800 | 0,0221 | 0,131 |  | 252 |
| Продовження таблиці 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | ПВ1т | 35 | 0,524 | 0,141 |  | 89,5 |
| 6 |  | 50 | 0,387 | 0,132 |  | 100,8 |
| 6 |  | 70 | 0,268 | 0,123 |  | 115 |
| 6 |  | 95 | 0,193 | 0,116 |  | 127,9 |
| 6 |  | 120 | 0,153 | 0,107 |  | 141,4 |
| 6 |  | 150 | 0,124 | 0,103 |  | 153 |
| 6 |  | 185 | 0,0991 | 0,098 |  | 170 |
| 6 |  | 240 | 0,0754 | 0,093 |  | 179,7 |
| 6 |  | 300 | 0,0601 | 0,09 |  | 184,7 |
| 6 |  | 400 | 0,047 | 0,086 |  | 195,4 |
| 6 |  | 500 | 0,0366 | 0,082 |  | 206,1 |
| 6 |  | 630 | 0,0283 | 0,077 |  | 225,6 |
| 6 |  | 800 | 0,0221 | 0,074 |  | 252 |
| 6 | ПС | 25 | 6,2 | 1,4 |  |  |
| 6 |  | 35 | 4,5 | 1,2 |  |  |
| 6 |  | 50 | 3,4 | 0,8 |  |  |
| 6 |  | 70 | 2,1 | 0,5 |  |  |
| 6 |  | 95 | 1,7 | 0,2 |  |  |
| 6 | ПСО | 3,5 | 17 | 5,6 |  |  |
| 6 |  | 4 | 13 | 5,6 |  |  |
| 6 |  | 5 | 11 | 5,6 |  |  |
| 10 | А, АН, АЖ, АП | 16 | 1,96 | 0,405 |  | 2,74 |
| 10 |  | 25 | 1,27 | 0,402 |  | 2,84 |
| 10 |  | 35 | 0,91 | 0,391 |  | 2,92 |
| 10 |  | 50 | 0,63 | 0,38 |  | 3,01 |
| 10 |  | 70 | 0,45 | 0,37 |  | 3,13 |
| 10 |  | 95 | 0,33 | 0,358 |  | 3,21 |
| 10 |  | 120 | 0,27 | 0,352 |  | 3,29 |
| 10 |  | 150 | 0,21 | 0,344 |  | 3,34 |
| 10 |  | 185 | 0,17 | 0,339 |  | 3,4 |
| 10 | АС | 10 | 3,1 | 0,408 |  | 2,67 |
| 10 |  | 16 | 1,96 | 0,395 |  | 2,76 |
| 10 |  | 25 | 1,27 | 0,383 |  | 2,85 |
| 10 |  | 35 | 0,91 | 0,385 |  | 2,97 |
| 10 |  | 50 | 0,63 | 0,374 |  | 3,05 |
| 10 |  | 70 | 0,45 | 0,364 |  | 3,12 |
| 10 |  | 95 | 0,33 | 0,353 |  | 3,25 |
| 10 |  | 120 | 0,27 | 0,347 |  | 3,31 |
| 10 |  | 150 | 0,21 | 0,34 |  | 3,38 |
| 10 | М | 10 | 1,84 | 0,438 |  | 2,58 |
| 10 |  | 16 | 1,2 | 0,416 |  | 2,74 |
| 10 |  | 25 | 0,74 | 0,402 |  | 2,84 |
| 10 |  | 35 | 0,54 | 0,391 |  | 2,92 |
| 10 |  | 50 | 0,39 | 0,38 |  | 3,01 |
| 10 |  | 70 | 0,28 | 0,366 |  | 3,13 |
| 10 |  | 95 | 0,2 | 0,357 |  | 3,21 |
| 10 |  | 120 | 0,158 | 0,349 |  | 3,29 |
| 10 |  | 150 | 0,123 | 0,344 |  | 3,34 |
| 10 |  | 185 | 0,103 | 0,338 |  | 3,4 |
| 10 |  | 240 | 0,078 | 0,33 |  | 3,49 |
| 10 |  | 300 | 0,062 | 0,323 |  | 3,57 |
| Продовження таблиці 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | ААБ, АСБ, ААШВ, АВВГ, АПВГ, ААЛОЖ, … | 10 | 3,1 | 0,111 |  | 57,95 |
| 10 |  | 16 | 1,94 | 0,113 |  | 53,51 |
| 10 |  | 25 | 1,24 | 0,099 |  | 78 |
| 10 |  | 35 | 0,89 | 0,095 |  | 97,05 |
| 10 |  | 50 | 0,62 | 0,09 |  | 106,12 |
| 10 |  | 70 | 0,443 | 0,086 |  | 122,45 |
| 10 |  | 95 | 0,326 | 0,083 |  | 141,5 |
| 10 |  | 120 | 0,258 | 0,081 |  | 153,29 |
| 10 |  | 150 | 0,206 | 0,079 |  | 166 |
| 10 |  | 185 | 0,167 | 0,077 |  | 181,41 |
| 10 |  | 240 | 0,129 | 0,075 |  | 195,01 |
| 10 | СБ, СГ, СН, ВВГ, ПВГ, … | 10 | 1,84 | 0,111 |  | 57,95 |
| 10 |  | 16 | 1,15 | 0,113 |  | 53,51 |
| 10 |  | 25 | 0,74 | 0,099 |  | 78 |
| 10 |  | 35 | 0,52 | 0,095 |  | 97,05 |
| 10 |  | 50 | 0,37 | 0,09 |  | 106,12 |
| 10 |  | 70 | 0,26 | 0,086 |  | 122,45 |
| 10 |  | 95 | 0,194 | 0,083 |  | 141,5 |
| 10 |  | 120 | 0,153 | 0,081 |  | 153,29 |
| 10 |  | 150 | 0,122 | 0,079 |  | 166 |
| 10 |  | 185 | 0,099 | 0,077 |  | 181,41 |
| 10 |  | 240 | 0,077 | 0,075 |  | 195,01 |
| 10 | АПВ | 35 | 0,868 | 0,128 |  | 70,7 |
| 10 |  | 50 | 0,641 | 0,119 |  | 78,9 |
| 10 |  | 70 | 0,443 | 0,111 |  | 89,5 |
| 10 |  | 95 | 0,32 | 0,105 |  | 99 |
| 10 |  | 120 | 0,253 | 0,096 |  | 109 |
| 10 |  | 150 | 0,206 | 0,092 |  | 117,5 |
| 10 |  | 185 | 0,164 | 0,088 |  | 130,1 |
| 10 |  | 240 | 0,125 | 0,083 |  | 142 |
| 10 | АПВ1п | 35 | 0,868 | 0,195 |  | 70,7 |
| 10 |  | 50 | 0,641 | 0,187 |  | 78,9 |
| 10 |  | 70 | 0,443 | 0,178 |  | 89,5 |
| 10 |  | 95 | 0,32 | 0,172 |  | 99 |
| 10 |  | 120 | 0,253 | 0,164 |  | 109 |
| 10 |  | 150 | 0,206 | 0,16 |  | 117,5 |
| 10 |  | 185 | 0,164 | 0,155 |  | 130,1 |
| 10 |  | 240 | 0,125 | 0,15 |  | 142 |
| 10 |  | 300 | 0,1 | 0,147 |  | 155,5 |
| 10 |  | 400 | 0,0778 | 0,143 |  | 174,7 |
| 10 |  | 500 | 0,0605 | 0,139 |  | 195,1 |
| 10 |  | 630 | 0,0469 | 0,135 |  | 213,6 |
| 10 |  | 800 | 0,0367 | 0,132 |  | 238,4 |
| 10 | АПВ1т | 35 | 0,868 | 0,146 |  | 70,7 |
| 10 |  | 50 | 0,641 | 0,137 |  | 78,9 |
| 10 |  | 70 | 0,443 | 0,128 |  | 89,5 |
| 10 |  | 95 | 0,32 | 0,121 |  | 99 |
| 10 |  | 120 | 0,253 | 0,112 |  | 109 |
| 10 |  | 150 | 0,206 | 0,108 |  | 117,5 |
| 10 |  | 185 | 0,164 | 0,102 |  | 130,1 |
| 10 |  | 240 | 0,125 | 0,097 |  | 142 |
| 10 |  | 300 | 0,1 | 0,092 |  | 155,5 |
| 10 |  | 400 | 0,0778 | 0,088 |  | 174,7 |
| 10 |  | 500 | 0,0605 | 0,083 |  | 195,1 |
| 10 |  | 630 | 0,0469 | 0,078 |  | 213,6 |
| 10 |  | 800 | 0,0367 | 0,074 |  | 238,4 |
| Продовження таблиці 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | ПВ | 35 | 0,524 | 0,128 |  | 70,7 |
| 10 |  | 50 | 0,387 | 0,119 |  | 78,9 |
| 10 |  | 70 | 0,268 | 0,111 |  | 89,5 |
| 10 |  | 95 | 0,193 | 0,105 |  | 99 |
| 10 |  | 120 | 0,153 | 0,096 |  | 109 |
| 10 |  | 150 | 0,124 | 0,092 |  | 117,5 |
| 10 |  | 185 | 0,0991 | 0,088 |  | 130,1 |
| 10 |  | 240 | 0,0754 | 0,083 |  | 142 |
| 10 | ПВ1п | 35 | 0,524 | 0,195 |  | 70,7 |
| 10 |  | 50 | 0,387 | 0,187 |  | 78,9 |
| 10 |  | 70 | 0,268 | 0,178 |  | 89,5 |
| 10 |  | 95 | 0,193 | 0,172 |  | 99 |
| 10 |  | 120 | 0,153 | 0,164 |  | 109 |
| 10 |  | 150 | 0,124 | 0,16 |  | 117,5 |
| 10 |  | 185 | 0,0991 | 0,155 |  | 130,1 |
| 10 |  | 240 | 0,0754 | 0,15 |  | 142 |
| 10 |  | 300 | 0,0601 | 0,147 |  | 155,5 |
| 10 |  | 400 | 0,047 | 0,143 |  | 174,7 |
| 10 |  | 500 | 0,0366 | 0,139 |  | 195,1 |
| 10 |  | 630 | 0,0283 | 0,135 |  | 213,6 |
| 10 |  | 800 | 0,0221 | 0,132 |  | 238,4 |
| 10 | ПВ1т | 35 | 0,524 | 0,146 |  | 70,7 |
| 10 |  | 50 | 0,387 | 0,137 |  | 78,9 |
| 10 |  | 70 | 0,268 | 0,128 |  | 89,5 |
| 10 |  | 95 | 0,193 | 0,121 |  | 99 |
| 10 |  | 120 | 0,153 | 0,112 |  | 109 |
| 10 |  | 150 | 0,124 | 0,108 |  | 117,5 |
| 10 |  | 185 | 0,0991 | 0,102 |  | 130,1 |
| 10 |  | 240 | 0,0754 | 0,097 |  | 142 |
| 10 |  | 300 | 0,0601 | 0,092 |  | 155,5 |
| 10 |  | 400 | 0,047 | 0,088 |  | 174,7 |
| 10 |  | 500 | 0,0366 | 0,083 |  | 195,1 |
| 10 |  | 630 | 0,0283 | 0,078 |  | 213,6 |
| 10 |  | 800 | 0,0221 | 0,074 |  | 238,4 |
| 10 | ПС | 25 | 6,2 | 1,4 |  |  |
| 10 |  | 35 | 4,5 | 1,2 |  |  |
| 10 |  | 50 | 3,4 | 0,8 |  |  |
| 10 |  | 70 | 2,1 | 0,5 |  |  |
| 10 |  | 95 | 1,7 | 0,2 |  |  |
| 10 | ПСО | 3,5 | 17 | 5,6 |  |  |
| 10 |  | 4 | 13 | 5,6 |  |  |
| 10 |  | 5 | 11 | 5,6 |  |  |
| 35 | А, АН, АЖ, АП | 35 | 0,91 | 0,445 |  | 2,56 |
| 35 |  | 50 | 0,63 | 0,433 |  | 2,63 |
| 35 |  | 70 | 0,45 | 0,42 |  | 2,72 |
| 35 |  | 95 | 0,33 | 0,411 |  | 2,78 |
| 35 |  | 120 | 0,27 | 0,403 |  | 2,84 |
| 35 |  | 150 | 0,21 | 0,398 |  | 2,88 |
| 35 | АС | 35 | 0,91 | 0,417 |  | 2,73 |
| 35 |  | 50 | 0,63 | 0,406 |  | 2,81 |
| 35 |  | 70 | 0,45 | 0,396 |  | 2,88 |
| 35 |  | 95 | 0,33 | 0,385 |  | 2,96 |
| 35 |  | 120 | 0,27 | 0,379 |  | 3,02 |
| 35 |  | 150 | 0,21 | 0,372 |  | 3,07 |
| 35 |  | 185 | 0,17 | 0,355 |  | 3,13 |
| 35 |  | 240 | 0,131 | 0,357 |  | 3,21 |
| Продовження таблиці 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | АСО, АСУ | 120 | 0,28 | 0,408 |  | 2,8 |
| 35 |  | 150 | 0,21 | 0,399 |  | 2,86 |
| 35 |  | 185 | 0,17 | 0,393 |  | 2,91 |
| 35 |  | 240 | 0,131 | 0,384 |  | 2,98 |
| 35 |  | 300 | 0,106 | 0,378 |  | 3,04 |
| 35 |  | 400 | 0,079 | 0,368 |  | 3,11 |
| 35 |  | 500 | 0,065 | 0,366 |  | 3,14 |
| 35 |  | 600 | 0,055 | 0,361 |  | 3,18 |
| 35 |  | 700 | 0,044 | 0,356 |  | 3,26 |
| 35 | М | 35 | 0,54 | 0,445 |  | 2,56 |
| 35 |  | 50 | 0,39 | 0,433 |  | 2,63 |
| 35 |  | 70 | 0,28 | 0,42 |  | 2,72 |
| 35 |  | 95 | 0,2 | 0,411 |  | 2,78 |
| 35 |  | 120 | 0,158 | 0,403 |  | 2,84 |
| 35 |  | 150 | 0,123 | 0,398 |  | 2,88 |
| 35 |  | 185 | 0,103 | 0,392 |  | 2,92 |
| 35 |  | 240 | 0,078 | 0,384 |  | 2,98 |
| 35 |  | 300 | 0,062 | 0,377 |  | 3,04 |
| 35 | АПВ | 50 | 0,641 | 0,151 |  | 39,9 |
| 35 |  | 70 | 0,443 | 0,142 |  | 44,3 |
| 35 |  | 95 | 0,32 | 0,134 |  | 48,1 |
| 35 |  | 120 | 0,253 | 0,125 |  | 51,8 |
| 35 |  | 150 | 0,206 | 0,12 |  | 55,3 |
| 35 |  | 185 | 0,164 | 0,114 |  | 60 |
| 35 | АПВ1п | 50 | 0,641 | 0,21 |  | 39,9 |
| 35 |  | 70 | 0,443 | 0,201 |  | 44,3 |
| 35 |  | 95 | 0,32 | 0,194 |  | 48,1 |
| 35 |  | 120 | 0,253 | 0,184 |  | 51,8 |
| 35 |  | 150 | 0,206 | 0,18 |  | 55,3 |
| 35 |  | 185 | 0,164 | 0,174 |  | 60 |
| 35 |  | 240 | 0,125 | 0,169 |  | 64,7 |
| 35 |  | 300 | 0,1 | 0,164 |  | 70,1 |
| 35 |  | 400 | 0,0778 | 0,16 |  | 77,3 |
| 35 |  | 500 | 0,0605 | 0,155 |  | 85,1 |
| 35 |  | 630 | 0,0469 | 0,149 |  | 92,4 |
| 35 |  | 800 | 0,0367 | 0,145 |  | 101,8 |
| 35 | АПВ1т | 50 | 0,641 | 0,163 |  | 39,9 |
| 35 |  | 70 | 0,443 | 0,153 |  | 44,3 |
| 35 |  | 95 | 0,32 | 0,145 |  | 48,1 |
| 35 |  | 120 | 0,253 | 0,135 |  | 51,8 |
| 35 |  | 150 | 0,206 | 0,13 |  | 55,3 |
| 35 |  | 185 | 0,164 | 0,124 |  | 60 |
| 35 |  | 240 | 0,125 | 0,118 |  | 64,7 |
| 35 |  | 300 | 0,1 | 0,113 |  | 70,1 |
| 35 |  | 400 | 0,0778 | 0,107 |  | 77,3 |
| 35 |  | 500 | 0,0605 | 0,101 |  | 85,1 |
| 35 |  | 630 | 0,0469 | 0,095 |  | 92,4 |
| 35 |  | 800 | 0,0367 | 0,091 |  | 101,8 |
| 35 | ПВ | 50 | 0,387 | 0,151 |  | 39,9 |
| 35 |  | 70 | 0,268 | 0,142 |  | 44,3 |
| 35 |  | 95 | 0,193 | 0,134 |  | 48,1 |
| 35 |  | 120 | 0,153 | 0,125 |  | 51,8 |
| 35 |  | 150 | 0,124 | 0,12 |  | 55,3 |
| 35 |  | 185 | 0,0991 | 0,114 |  | 60 |
| Продовження таблиці 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | ПВ1п | 50 | 0,387 | 0,21 |  | 39,9 |
| 35 |  | 70 | 0,268 | 0,201 |  | 44,3 |
| 35 |  | 95 | 0,193 | 0,194 |  | 48,1 |
| 35 |  | 120 | 0,153 | 0,184 |  | 51,8 |
| 35 |  | 150 | 0,124 | 0,18 |  | 55,3 |
| 35 |  | 185 | 0,0991 | 0,174 |  | 60 |
| 35 |  | 240 | 0,0754 | 0,169 |  | 64,7 |
| 35 |  | 300 | 0,0601 | 0,164 |  | 70,1 |
| 35 |  | 400 | 0,047 | 0,16 |  | 77,3 |
| 35 |  | 500 | 0,0366 | 0,155 |  | 85,1 |
| 35 |  | 630 | 0,0283 | 0,149 |  | 92,4 |
| 35 |  | 800 | 0,0221 | 0,145 |  | 101,8 |
| 35 | ПВ1т | 50 | 0,387 | 0,163 |  | 39,9 |
| 35 |  | 70 | 0,268 | 0,153 |  | 44,3 |
| 35 |  | 95 | 0,193 | 0,145 |  | 48,1 |
| 35 |  | 120 | 0,153 | 0,135 |  | 51,8 |
| 35 |  | 150 | 0,124 | 0,13 |  | 55,3 |
| 35 |  | 185 | 0,0991 | 0,124 |  | 60 |
| 35 |  | 240 | 0,0754 | 0,118 |  | 64,7 |
| 35 |  | 300 | 0,0601 | 0,113 |  | 70,1 |
| 35 |  | 400 | 0,047 | 0,107 |  | 77,3 |
| 35 |  | 500 | 0,0366 | 0,101 |  | 85,1 |
| 35 |  | 630 | 0,0283 | 0,095 |  | 92,4 |
| 35 |  | 800 | 0,0221 | 0,091 |  | 101,8 |
| 110 | АПВ1п | 240 | 0,125 | 0,193 |  | 47,4 |
| 110 |  | 300 | 0,1 | 0,187 |  | 50,6 |
| 110 |  | 350 | 0,089 | 0,184 |  | 52,8 |
| 110 |  | 400 | 0,0778 | 0,181 |  | 55 |
| 110 |  | 500 | 0,0605 | 0,175 |  | 59,7 |
| 110 |  | 630 | 0,0469 | 0,169 |  | 67,2 |
| 110 |  | 800 | 0,0367 | 0,165 |  | 73,2 |
| 110 | АПВ1т | 240 | 0,125 | 0,144 |  | 47,4 |
| 110 |  | 300 | 0,1 | 0,138 |  | 50,6 |
| 110 |  | 350 | 0,089 | 0,135 |  | 52,8 |
| 110 |  | 400 | 0,0778 | 0,131 |  | 55 |
| 110 |  | 500 | 0,0605 | 0,125 |  | 59,7 |
| 110 |  | 630 | 0,0469 | 0,118 |  | 67,2 |
| 110 |  | 800 | 0,0367 | 0,113 |  | 73,2 |
| 110 | АС | 70 | 0,45 | 0,446 |  | 2,54 |
| 110 |  | 95 | 0,33 | 0,435 |  | 2,61 |
| 110 |  | 120 | 0,27 | 0,429 |  | 2,65 |
| 110 |  | 150 | 0,21 | 0,422 |  | 2,71 |
| 110 |  | 185 | 0,17 | 0,415 |  | 2,74 |
| 110 |  | 240 | 0,131 | 0,407 |  | 2,8 |
| 110 |  | 300 | 0,105 | 0,399 |  | 2,86 |
| 110 |  | 400 | 0,078 | 0,391 |  | 2,92 |
| 110 |  | 500 | 0,065 | 0,386 |  | 2,96 |
| 110 |  | 600 | 0,055 | 0,381 |  | 3,02 |
| 110 | АСО, АСУ | 120 | 0,28 | 0,428 |  | 2,66 |
| 110 |  | 150 | 0,21 | 0,419 |  | 2,72 |
| 110 |  | 185 | 0,17 | 0,413 |  | 2,76 |
| 110 |  | 240 | 0,131 | 0,404 |  | 2,82 |
| 110 |  | 300 | 0,106 | 0,398 |  | 2,87 |
| 110 |  | 400 | 0,079 | 0,388 |  | 2,95 |
| 110 |  | 480 | 0,065 | 0,386 |  | 2,96 |
| 110 |  | 500 | 0,065 | 0,386 |  | 2,96 |
| 110 |  | 600 | 0,055 | 0,381 |  | 3,02 |
| 110 |  | 700 | 0,044 | 0,371 |  | 3,12 |
| Продовження таблиці 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 110 | М | 35 | 0,54 | 0,467 |  | 2,43 |
| 110 |  | 50 | 0,39 | 0,456 |  | 2,49 |
| 110 |  | 70 | 0,28 | 0,442 |  | 2,58 |
| 110 |  | 95 | 0,2 | 0,433 |  | 2,63 |
| 110 |  | 120 | 0,158 | 0,425 |  | 2,68 |
| 110 |  | 150 | 0,123 | 0,42 |  | 2,71 |
| 110 |  | 185 | 0,103 | 0,414 |  | 2,76 |
| 110 |  | 240 | 0,078 | 0,406 |  | 2,81 |
| 110 |  | 300 | 0,062 | 0,399 |  | 2,86 |
| 110 | МНАШВУ, МНСК, МСКС | 150 | 0,122 | 0,2 |  | 89,22 |
| 110 |  | 185 | 0,099 | 0,195 |  | 91,49 |
| 110 |  | 240 | 0,077 | 0,19 |  | 94,52 |
| 110 |  | 270 | 0,068 | 0,185 |  | 96,03 |
| 110 |  | 300 | 0,0611 | 0,186 |  | 98,3 |
| 110 |  | 350 | 0,051 | 0,175 |  | 100,57 |
| 110 |  | 400 | 0,046 | 0,17 |  | 102,84 |
| 110 |  | 425 | 0,042 | 0,165 |  | 103,59 |
| 110 |  | 500 | 0,037 | 0,16 |  | 107,37 |
| 110 |  | 550 | 0,032 | 0,155 |  | 109,64 |
| 110 |  | 625 | 0,029 | 0,15 |  | 113,42 |
| 110 |  | 700 | 0,026 | 0,145 |  | 117,20 |
| 110 |  | 800 | 0,022 | 0,14 |  | 120,98 |
| 110 | ПВ1п | 240 | 0,0754 | 0,193 |  | 47,4 |
| 110 |  | 300 | 0,0601 | 0,187 |  | 50,6 |
| 110 |  | 350 | 0,0543 | 0,184 |  | 52,8 |
| 110 |  | 400 | 0,047 | 0,181 |  | 55 |
| 110 |  | 500 | 0,0366 | 0,175 |  | 59,7 |
| 110 |  | 630 | 0,0283 | 0,169 |  | 67,2 |
| 110 |  | 800 | 0,0221 | 0,165 |  | 73,2 |
| 110 | ПВ1т | 240 | 0,0754 | 0,144 |  | 47,4 |
| 110 |  | 300 | 0,0601 | 0,138 |  | 50,6 |
| 110 |  | 350 | 0,0543 | 0,135 |  | 52,8 |
| 110 |  | 400 | 0,047 | 0,131 |  | 55 |
| 110 |  | 500 | 0,0366 | 0,125 |  | 59,7 |
| 110 |  | 630 | 0,0283 | 0,118 |  | 67,2 |
| 110 |  | 800 | 0,0221 | 0,113 |  | 73,2 |
| 150 | АС | 95 | 0,33 | 0,43 |  | 2,54 |
| 150 |  | 120 | 0,27 | 0,438 |  | 2,6 |
| 150 |  | 150 | 0,21 | 0,429 |  | 2,65 |
| 150 |  | 185 | 0,17 | 0,423 |  | 2,7 |
| 150 |  | 240 | 0,131 | 0,414 |  | 2,75 |
| 150 |  | 300 | 0,105 | 0,408 |  | 2,8 |
| 150 |  | 400 | 0,078 | 0,398 |  | 2,87 |
| 150 |  | 500 | 0,065 | 0,396 |  | 2,88 |
| 150 |  | 600 | 0,055 | 0,392 |  | 2,91 |
| 150 | АСО, АСУ | 120 | 0,28 | 0,438 |  | 2,6 |
| 150 |  | 150 | 0,21 | 0,429 |  | 2,65 |
| 150 |  | 185 | 0,17 | 0,423 |  | 2,7 |
| 150 |  | 240 | 0,131 | 0,414 |  | 2,75 |
| 150 |  | 300 | 0,106 | 0,408 |  | 2,8 |
| 150 |  | 400 | 0,079 | 0,398 |  | 2,87 |
| 150 |  | 500 | 0,065 | 0,396 |  | 2,88 |
| 150 |  | 600 | 0,055 | 0,392 |  | 2,91 |
| 150 |  | 700 | 0,044 | 0,386 |  | 3 |

3.5. Струмообмежувальні реактори

R1 + jX1

R2 + jX2

RXGB модель струмообмежувальних реакторів має вигляд, показаний на рис. 5.

R + jX

а)					б)

Рисунок 5 – RXGB моделі струмообмежувальних реакторів:
а) одинарного; б) здвоєного

Параметри розраховуються за формулами:

, Ом,

, Ом,

де	UНОМ – номінальні напруга і струм реактора, кВ;

IНОМ – номінальний струм реактора, А;

∆P – втрати потужності (на фазу) при номінальному струмі, кВт;

– номінальний індуктивний опір реактора, %. Параметри реактора можуть містити значення XР безпосередньо в Ом.

Для здвоєних реакторів:

, Ом,

X1 = X2 = X0,5,

де	Х0,5 – номінальний індуктивний опір реактора при перетіканнях потужності по його гілках в одному напрямку, Ом.

Параметри типових реакторів наведені в таблиці 5. Марка здвоєних реакторів містить символ "С". Індуктивний опір реакторів заданий в абсолютних одиницях (Ом).

Таблиця 5

| Марка | Uном, кВ | Iном, А | Sном, кВА | ∆P, кВт | Rр, Ом | Xр, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| РБ | 6 | 150 | 1560 | 1,18 | 0,052 | 0,695 |
| РБ | 6 | 150 | 1560 | 1,44 | 0,064 | 0,923 |
| РБ | 6 | 150 | 1560 | 1,63 | 0,072 | 1,156 |
| РБ | 6 | 150 | 1560 | 1,86 | 0,083 | 1,384 |
| РБ | 6 | 150 | 1560 | 2,16 | 0,096 | 1,845 |
| РБ | 6 | 150 | 1560 | 2,6 | 0,116 | 2,310 |
| РБА | 6 | 1000 | 17300 | 3,5 | 0,004 | 0,140 |
| РБАС | 6 | 2500 | 86600 | 94,2 | 0,008 | 0,140 |
| РБА | 6 | 3000 | 31200 | 17,4 | 0,002 | 0,137 |
| РБА | 6 | 4000 | 41500 | 21,1 | 0,001 | 0,102 |
| РБ | 10 | 400 | 6900 | 1,6 | 0,010 | 0,350 |
| РБ | 10 | 400 | 6900 | 1,9 | 0,012 | 0,450 |
| РБА | 10 | 600 | 10410 | 10 | 0,028 | 0,964 |
| РБ | 10 | 630 | 10800 | 2,5 | 0,006 | 0,250 |
| РБ | 10 | 630 | 10800 | 3,2 | 0,008 | 0,400 |
| Продовження таблиці 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| РБ | 10 | 630 | 10800 | 4 | 0,010 | 0,560 |
| РБС | 10 | 630 | 21600 | 4,8 | 0,006 | 0,250 |
| РБС | 10 | 630 | 21600 | 6,3 | 0,008 | 0,400 |
| РБС | 10 | 630 | 21600 | 7,8 | 0,010 | 0,560 |
| РБ | 10 | 1000 | 17300 | 3,5 | 0,004 | 0,140 |
| РБ | 10 | 1000 | 17300 | 4,4 | 0,004 | 0,220 |
| РБ | 10 | 1000 | 17300 | 5,2 | 0,005 | 0,280 |
| РБ | 10 | 1000 | 17300 | 5,9 | 0,006 | 0,350 |
| РБ | 10 | 1000 | 17300 | 6,6 | 0,007 | 0,450 |
| РБ | 10 | 1000 | 17300 | 7,8 | 0,008 | 0,560 |
| РБС | 10 | 1000 | 34600 | 6,4 | 0,003 | 0,140 |
| РБС | 10 | 1000 | 34600 | 8,4 | 0,004 | 0,220 |
| РБС | 10 | 1000 | 34600 | 10 | 0,005 | 0,280 |
| РБС | 10 | 1000 | 34600 | 11,5 | 0,006 | 0,350 |
| РБС | 10 | 1000 | 34600 | 13,1 | 0,007 | 0,450 |
| РБ | 10 | 1600 | 27700 | 6,1 | 0,002 | 0,140 |
| РБ | 10 | 1600 | 27700 | 7,5 | 0,003 | 0,200 |
| РБ | 10 | 1600 | 27700 | 8,3 | 0,003 | 0,250 |
| РБ | 10 | 1600 | 27700 | 11 | 0,004 | 0,350 |
| РБС | 10 | 1600 | 55400 | 11,5 | 0,002 | 0,140 |
| РБС | 10 | 1600 | 55400 | 14,3 | 0,003 | 0,200 |
| РБС | 10 | 1600 | 55400 | 16,7 | 0,003 | 0,250 |
| РБС | 10 | 1600 | 55400 | 22 | 0,004 | 0,350 |
| РБС | 10 | 1600 | 55400 | 15,7 | 0,003 | 0,560 |
| РБ | 10 | 2500 | 43300 | 11 | 0,002 | 0,140 |
| РБ | 10 | 2500 | 43300 | 14 | 0,002 | 0,200 |
| РБ | 10 | 2500 | 43300 | 16,1 | 0,003 | 0,250 |
| РБ | 10 | 2500 | 43300 | 20,5 | 0,003 | 0,350 |
| РБС | 10 | 2500 | 86600 | 22,5 | 0,002 | 0,140 |
| РБС | 10 | 2500 | 86600 | 32,1 | 0,003 | 0,200 |
| РБ | 10 | 4000 | 69200 | 18,5 | 0,001 | 0,105 |
| РБДГ | 10 | 4000 | 69200 | 18,5 | 0,001 | 0,105 |
| РБ | 10 | 4000 | 69200 | 27,7 | 0,002 | 0,180 |

Приклад 1: одинарний реактор РБ-10-400-0,45.

UНОМ = 10 кВ, IНОМ = 400 А, XР = 0,45 Ом, ∆P = 1,9 кВт;

Ом.

Приклад 2: здвоєний реактор РБАС-6-2500-0,14.

UНОМ = 6 кВ, IНОМ = 2500 А, X0,5 = 0,14 Ом, ∆P = 94,2 кВт;

Ом;

X1 = X2 = X0,5 = 0,14 Ом.