ДОДАТОК  4

до Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами

ПРИКЛАДИ  РОЗРАХУНКУ  ПЛАТИ ЗА  ПЕРЕТІКАННЯ РЕАКТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

1. Загальні положення

В додатку наведено 10 прикладів обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії.

Всі приклади відносяться до ситуацій визначення балансних значень споживання та генерації електроенергії (, , ), де слід враховувати місце встановлення засобів обліку, наявність транзитних перетікань електроенергії до субспоживачів, населення і в мережі електропередавальних організацій, необхідність розрахунків втрат в елементах технологічної 
мережі споживача (трансформатори, лінії, реактори), складність схем електропостачання та інше. Приклади розглядаються в порядку підвищення складності. Використовуються елементи технологічної мережі з однаковими характеристиками:

реактор:

РБ-10-1600-0.4, R = 0,002 Ом, X = 0,14 Ом;

лінії:

ПЛ-110 кВ марки АС-150 довжиною 3 км:

R = 0,585 Ом, X = 1,248 Ом, B = –8,22 мкСм;

ПЛ-110 кВ марки АС-185 довжиною 10 км:

R = 1,560 Ом, X = 4,090 Ом, B = –28,20 мкСм;

КЛ-10 кВ марки АСБ-240 довжиною 2 км:

R = 0,258 Ом, X = 0,150 Ом, B = –390,02 мкСм;

трансформатори:

двообмотковий трансформатор ТДН–20000/112/11:

R = 4,798 Ом, X = 65,681 Ом, G = 4,943 мкСм, B = 71,747 мкСм;

триобмотковий трансформатор ТДТН–40500/112/38,5/11:

ВН:	R = 1,147 Ом, X = 33,276 Ом, G = 10,364 мкСм, B= 96,859 мкСм;

СН:	R = 1,147 Ом, X = 19,324 Ом;

НН:	R = 1,147 Ом.

Для спрощення розуміння розрахунків значення споживання (генерації) електроенергії в точках вимірювання транзитних перетікань прийнято однаковим і рівним:

= 1 000 000 кВт∙год.,

=    500 000 кВАр∙год.,

=    500 000 кВАр∙год.

Для формального позначення в розрахунковій схемі місць приєднання точок вимірювання та для оцінки взаємного розташування обліку транзитів і власного споживання (терміни "вище", "нижче"), згідно розділів 2, 3 Додатка 2, використані позначення:

СС, СМ, СВ, СН, СФ – точки вимірювання споживання (генерації) електроенергії відповідно на вводах системи, на вводах МБН, на вводах ВН трансформатора, на вводах НН трансформатора, на фідерах НН;

ТС, ТМ, ТВ, ТН, ТФ – точки вимірювання оплачуваних транзитів (субспоживачі, що повинні розраховуватися за перетікання реактивної електроенергії з основним споживачем) відповідно на вводах системи, на вводах МБН, на приєднаннях до шин ВН, СН, НН;

NС, NМ, NВ, NН, NФ – точки вимірювання неоплачуваних транзитів (субспоживачі, що не повинні розраховуватися за перетікання реактивної електроенергії, населення і населені пункти, транзити в мережі ЕО).

Відповідно індекси "с, м, в, н, ф" можуть використовуватися для позначення споживання (генерації) електроенергії WPСП, WQСП, WQГ. Додатково прийняті позначення , ,  – розрахункові значення перетікань електроенергії в точці обліку без урахування втрат в технологічній мережі споживача.

Для розрахунків прийнято значення коефіцієнта стимулювання капітальних вкладень Сбаз = 1,7, оптова ринкова ціна на закупівлю електроенергії 
Т = 0,5 грн. / кВт∙год., ЕЕРП в точці обліку споживача D = 0,0400, календарна і робоча кількість годин в розрахунковому періоді tК = tР = 720 год.

Розрахунки виконувалися за допомогою комп’ютерної програми, і кінцеві результати обчислень в наведених прикладах відповідають комп’ютерним розрахункам. Для точок обліку в прикладах наведений контрольний розрахунок балансу електроенергії. З метою спрощення розрахунки коефіцієнтів частки втрат, що визначаються транзитними перетіканнями, виконані пропорційно до квадратів активної потужності.

Розрахункові формули наведені лише у прикладі 1, в інших прикладах маються відповідні посилання.

2. Приклад 1. Точка вимірювання на системному вводі (СС)

2.1.  Загальна характеристика прикладу. Наведена схема (рис. 1) з однією точкою вимірювання споживання електроенергії споживача на системному вводі (СС) і п’ятьма транзитними точками вимірювання (N – неоплачуваний транзит, Т – оплачуваний транзит), що мають різні точки приєднання до технологічної 
мережі споживача (на вводі МБН, ВН трансформатора, НН трансформатора, фідери низької напруги). Елементи технологічної мережі споживача на схемі не представлені, і розрахунки втрат активної та реактивної електроенергії не проводяться.

110 кВ

TФ

TФ

NН

NВ

NМ

10 кВ

СС

W

точка обліку

МБН

Рисунок 1 – Схема

2.2.  Значення споживання і генерації електроенергії в точках вимірювання споживача:

| № п/п | точка вимірювання | WPСП, кВт∙год. | WQСП, кВАр∙год. | WQГ, кВАр∙год. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СС | 6 055 660 | 3 215 708 | 0 | системний ввод |
| 2 | NМ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 3 | NВ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 4 | NН | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 5 | TФ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | опл. субспоживач |
| 6 | TФ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | опл. субспоживач |

2.3.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН без урахування втрат в елементах мережі споживача виконується згідно формул (1) Додатка 2 цієї Методики:

(точка обліку)	= 6 055 660	кВт∙год.

(точка обліку)	= 3 215 708	кВАр∙год.

(точка обліку)	= 0 	кВАр∙год.

2.4.  Розрахунок втрат потужності (електроенергії) в елементах мережі 
споживача – не проводиться:

ΔWPР = 0, ΔWQР = 0, ΔWPТ = 0, ΔWQТ = 0, ΔWPЛ = 0, ΔWQЛ = 0.

2.5.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН з урахуванням втрат в елементах мережі виконується згідно формул (2) Додатка 2 цієї Методики:

(точка обліку)	= 6 055 660	кВт∙год.

(точка обліку)	= 3 215 708	кВАр∙год.

(точка обліку)	= 0 	кВАр∙год.

2.6.  Контроль балансу споживання електроенергії:

– ΔWPР – ΔWPТ – ΔWPЛ = 6 055 660 – 6 055 660 = 0.

– ΔWQР – ΔWQТ – ΔWQЛ = 3 215 708 – 3 215 708 = 0.

2.7.  Розрахунок балансних значень споживання і генерації виконується згідно формул (3) Додатка 2 цієї Методики:

= 6 055 660 – 3 000 000 = 3 055 660 кВт∙год.

= 3 215 708 – 1 500 000=1 715 708 кВАр∙год.

0 кВАр∙год.

2.8.  Розрахунок плати за перетікання реактивної електроенергії виконується згідно формул (4) Додатка 2 цієї Методики:

tg	= 1 715 708 / 3 055 660 	= 0,561.

П1	= 1 715 708 ∙ 0,04 ∙ 0,5 	= 34 314 грн.

П2	= 34 314 ∙ 1,7 ∙ (0,561 – 0,25)2 	=   5 660 грн.

П	= 34 314 + 5 660	= 39 974 грн.

2.9.  Узагальнені коментарі до прикладу. У величину споживання в точці 
обліку на системному вводі (СС) входять сумарні втрати електроенергії в технологічній мережі споживача. Розрахунок цих втрат та дольовий розподіл не виконується.

3. Приклад 2. Точка вимірювання на вводі МБН (СМ)

3.1.  Загальна характеристика прикладу. Наведена схема (рис. 2) з однією точкою вимірювання споживання електроенергії споживача на вводі МБН (СМ) і п’ятьма транзитними точками вимірювання 
(N – неоплачуваний транзит, Т – оплачуваний транзит), що мають різні точки приєднання до технологічної мережі споживача (ввод на МБН, ВН трансформатора, НН трансформатора, фідери низької напруги). Вище точки вимірювання знаходиться тільки одна точка приєднання транзитної мережі до технологічних мереж споживача (NМ). Елементи технологічної мережі споживача на схемі не представлені і в розрахунках втрат активної та реактивної електроенергії участі не приймають.

W

110 кВ

TФ

TФ

NН

NВ

NМ

10 кВ

СМ

точка обліку

МБН

Рисунок 2 – Схема

3.2.  Значення споживання (генерації) електроенергії в точках вимірювання споживача:

| № п/п | точка вимірювання | WPСП, кВт∙год. | WQСП, кВАр∙год. | WQГ, кВАр∙год. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NМ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 2 | СМ | 5 055 660 | 2 715 708 | 0 | МБН |
| 3 | NВ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 4 | NН | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 5 | TФ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | опл. субспоживач |
| 6 | TФ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | опл. субспоживач |

3.3.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН без урахування втрат в елементах мережі споживача (формули (1) Додатка 2 цієї Методики):

(точка обліку)	= 5 055 660 + 1 000 000 = 6 055 660 	кВт∙год.

(точка обліку)	= 2 715 708 + 500 000 	= 3 215 708 кВАр∙год.

(точка обліку)	= 0 кВАр∙год.

3.4.  Розрахунок втрат потужності (електроенергії) в елементах мережі 
споживача – не проводиться:

ΔWPР = 0, ΔWQР = 0, ΔWPТ = 0, ΔWQТ = 0, ΔWPЛ = 0, ΔWQЛ = 0.

3.5.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН з урахуванням втрат в елементах мережі споживача (формули (2) Додатка 2 цієї Методики):

(точка обліку)	= 6 055 660	кВт∙год.

(точка обліку)	= 3 215 708	кВАр∙год.

(точка обліку)	= 0 кВАр∙год.

3.6.  Контроль балансу споживання електроенергії:

– ΔWPР – ΔWPТ – ΔWPЛ = 6 055 660 – 6 055 660 = 0.

– ΔWQР – ΔWQТ – ΔWQЛ = 3 215 708 – 3 215 708 = 0.

3.7.  Розрахунок балансних значень споживання і генерації (формули (3) Додатка 2 цієї Методики):

= 6 055 660 – 3 000 000 =

= 3 055 660 кВт∙год.

= 3 215 708 – 1 500 000 =

= 1 715 708 кВАр∙год.

0 кВАр∙год.

3.8.  Розрахунок плати за перетікання реактивної електроенергії (формули (4) Додатка 2 цієї Методики):

tg	= 1 715 708 / 3 055 660 	= 0,561.

П1	= 1 715 708 ∙ 0,04 ∙ 0,5 	= 34 314 грн.

П2	= 34 314 ∙ 1,7 ∙ (0,561 – 0,25)2 	=   5 660 грн.

П	= 34 314 + 5 660	= 39 974 грн.

3.9.  Узагальнені коментарі до прикладу. У величину споживання в точці обліку на вводі МБН (СМ) входять сумарні втрати електроенергії в технологічній мережі споживача. Розрахунок цих втрат та дольовий розподіл не виконується. Результати розрахунків повністю відповідають прикладу 1.

4. Приклад 3. Точка вимірювання на стороні ВН трансформатора (СВ)

4.1.  Загальна характеристика прикладу. Наведена схема (рис. 3) з однією точкою вимірювання споживання електроенергії споживача на стороні ВН трансформатора (СВ) і п’ятьма транзитними точками вимірювання (N – неоплачуваний транзит, Т – оплачуваний транзит), що мають різні точки приєднання до технологічної мережі споживача (ввод на МБН, ВН трансформатора, НН трансформатора, фідери низької напруги). Вище точки вимірювання знаходяться дві точки приєднання транзитної мережі до технологічних мереж споживача (NМ, NВ). В розрахунки залучається технологічна мережа споживача, розташована вище точки вимірювання до МБН – повітряна лінія АС-150 довжиною 3 км.

W

110 кВ

NН

NВ

NМ

10 кВ

СВ

Л

TФ

TФ

точка обліку

МБН

Рисунок 3 – Схема

4.2.  Значення споживання (генерації) електроенергії в точках вимірювання споживача:

| № п/п | точка вимірювання | WPСП, кВт∙год. | WQСП, кВАр∙год. | WQГ, кВАр∙год. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NМ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 2 | NВ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 3 | СВ | 4 053 426 | 2 282 553 | 0 | ВН тр-ра |
| 4 | NН | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 5 | TФ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | опл. субспоживач |
| 6 | TФ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | опл. субспоживач |

4.3.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН без урахування втрат в елементах мережі споживача (формули (1) Додатка 2 цієї Методики):

(точка обліку)	= 4 053 426 + 2 ∙ 1 000 000 = 6 053 426 кВт∙год.

(точка обліку)	= 2 282 553 + 2 ∙ 500 000 = 3 282 553 кВАр∙год.

(точка обліку)	= 0 кВАр∙год.

4.4.  Розрахунок втрат потужності (електроенергії) в елементах мережі споживача.

ΔWPР = 0, ΔWQР = 0, ΔWPТ = 0, ΔWQТ = 0.

Втрати в лінії:

WPЛ	= 4 053 426 + 1 000 000	= 5 053 426		кВт∙год.

WQЛ	= 2 282 553 + 500 000	= 2 782 553		кВАр∙год.

PЛ	= 5 053 426 / 720		= 7 018,6		кВт

QЛ	= 2 782 553 / 720		= 3 864,7		кВАр

ΔPZ	= 	кВт

ΔQZ	= 	кВАр

ΔQY	= –(1102 ∙ 8,22 ∙ 10–3)	= – 99,5		кВАр

ΔWPЛ = ΔWPZ = 3,1 ∙ 720	= 2 235		кВт∙год.

ΔWQZ = 6,6 ∙ 720			= 4 767		кВАр∙год.

ΔWQY = – 99,5 ∙ 720		= – 71 613		кВАр∙год.

ΔWQЛ = 4 767 – 71 613		= – 66 845		кВАр∙год.

Коефіцієнт частки втрат від транзитних перетікань:

КТ = 4 000 0002 / (4 000 0002 + (4 053 426 – 3 000 000)2) = 0,9351

Доля втрат електроенергії від транзитних перетікань:

= 2 235 ∙ 0,9351 = 2 090	кВт∙год.

= 4 767 ∙ 0,9351 = 4 458	кВАр∙год.

4.5.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН з урахуванням втрат в елементах мережі споживача (формули (2) Додатка 2 цієї Методики):

(точка обліку)	= 5 053 426 + 1 000 000 + 2 235 = 6 055 661 кВт∙год.

(точка обліку)	= 2 782 553 + 500 000 – 66 845 = 3 215 708 кВАр∙год.

(точка обліку)	= 0 кВАр∙год.

4.6.  Контроль балансу споживання електроенергії:

– ΔWPР – ΔWPТ – ΔWPЛ = 6 055 661 – 6 053 426 – 2 235 = 0.

– ΔWQР – ΔWQТ – ΔWQЛ = 3 215 708 – 3 282 553 + 66 845 = 0.

4.7.  Розрахунок балансних значень споживання і генерації (формули (3) Додатка 2 цієї Методики):

= 6 055 661 – 3 ∙ 1 000 000 – 2 090 =

= 3 053 571 кВт∙год.

= 3 215 708 – 3 ∙ 500 000 – 4 458 =

=1 711 250 кВАр∙год.

0 кВАр∙год.

4.8.  Розрахунок плати за перетікання реактивної електроенергії (формули (4) Додатка 2 цієї Методики):

tg	= 1 711 250 / 3 053 571 	= 0,56.

П1	= 1 711 250 ∙ 0,04 ∙ 0,5 	= 34 225 грн.

П2	= 34 225 ∙ 1,7 ∙ (0,56 – 0,25)2 	=   5 606 грн.

П	= 34 225 + 5 606	= 39 831 грн.

4.9.  Узагальнені коментарі до прикладу. При розрахунку плати споживача, балансне значення споживання враховує лише долю втрат електроенергії цього споживача в лінії. Внаслідок цього значення плати у прикладі 3 менше плати, розрахованої у прикладах 1, 2. Незважаючи на те, що сумарні втрати реактивної електроенергії від'ємні  (генерація ΔWQЛ), положення 5.3.10 не задіяні, оскільки ця генерація реактивної електроенергії коректно компенсує її споживання.

5. Приклад 4. Точка вимірювання на стороні НН трансформатора (СН)

5.1.  Загальна характеристика прикладу. Наведена схема (рис. 4) з однією точкою вимірювання споживання електроенергії споживача на стороні НН трансформатора (СН) і п’ятьма  транзитними точками вимірювання (N – неоплачуваний транзит, Т – оплачуваний транзит), що мають різні точки приєднання до технологічної мережі споживача (ввод на МБН, ВН трансформатора, НН трансформатора, фідери низької напруги). Вище точки вимірювання знаходяться дві точки приєднання транзитної мережі до технологічних мереж споживача (NМ, NВ). В розрахунки залучається технологічна мережа споживача, розташована вище точки вимірювання до МБН – повітряна лінія АС-150 довжиною 3 км і двообмотковий трансформатор.

W

110 кВ

NН

NВ

NМ

10 кВ

СН

Tр

Л

TФ

TФ

точка обліку

МБН

Рисунок 4 – Схема

5.2.  Значення споживання (генерації) електроенергії в точках вимірювання споживача:

| № п/п | точка вимірювання | WPСП, кВт∙год. | WQСП, кВАр∙год. | WQГ, кВАр∙год. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NМ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 2 | NВ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 3 | СН | 4 000 278 | 1 519 444 | 0 | НН тр-ра |
| 4 | NН | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 5 | TФ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | опл. субспоживач |
| 6 | TФ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | опл. субспоживач |

5.3.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН без урахування втрат в елементах мережі споживача (формули (1) Додатка 2 цієї Методики):

(точка обліку)	= 4 000 278 + 2 ∙ 1 000 000 = 6 000 278 кВт∙год.

(точка обліку)	= 1 519 444 + 2 ∙ 500 000 = 2 519 444 кВАр∙год.

(точка обліку)	= 0 кВАр∙год.

5.4.  Розрахунок втрат потужності (електроенергії) в елементах мережі споживача:

ΔWPР = 0, ΔWQР = 0

5.4.1. Втрати в трансформаторі:

WPТ	= 4 000 278						кВт∙год.

WQТ	= 1 519 444						кВАр∙год.

PТ	= 4 000 278 / 720 = 5 555,9			кВт

QТ	= 1 519 444 / 720 = 2 110,3			кВАр

ΔPZ	= 	кВт

ΔQZ	= 	кВАр

ΔPY	= 1102 ∙ 4,943 ∙ 10–3	=  59,8		кВт

ΔQY	= 1102 ∙ 71,747 ∙ 10–3	=  868,1		кВАр

ΔWPZ   = 14,0 ∙ 720		= 10 084		кВт∙год.

ΔWQZ  = 191,7 ∙ 720		= 138 049		кВАр∙год.

ΔWPY   = 59,8 ∙ 720		= 43 063		кВт∙год.

ΔWQY  = 868,1 ∙ 720		= 625 060		кВАр∙год.

ΔWPТ   = 10 084 + 43 063	= 53 148		кВт∙год.

ΔWQТ  = 138 049 + 625 060	= 763 109		кВАр∙год.

Коефіцієнт частки втрат від транзитних перетікань:

КТ = 3 000 0002 / (3 000 0002 + (4 000 278 – 3 000 000)2) = 0,8999

Доля втрат електроенергії від транзитних перетікань:

=   10 084 ∙ 0,8999 =     9 076 кВт∙год.

= 138 049 ∙ 0,8999 = 124 237 кВАр∙год.

5.4.2. Втрати в лінії:

WPЛ	= 4 000 278 + 1 000 000	+ 53 148	= 5 053 426	кВт∙год.

WQЛ	= 1 519 444 + 500 000 + 763 109	= 2 782 553	кВАр∙год.

PЛ	= 5 053 426 / 720				= 7 018,6	кВт

QЛ	= 2 782 553 / 720				= 3 864,7	кВАр

ΔPZ	= 	= 3,1		кВт

ΔQZ	= 	= 6,6		кВАр

ΔQY	= –(1102 ∙ 8,22 ∙ 10–3)			= – 99,5	кВАр

ΔWPЛ = ΔWPZ = 3,1 ∙ 720			= 2 235	кВт∙год.

ΔWQZ = 6,6 ∙ 720					= 4 767	кВАр∙год.

ΔWQY = – 99,5 ∙ 720				= – 71 613	кВАр∙год.

ΔWQЛ = 4 767 – 71 613				= – 66 845	кВАр∙год.

Коефіцієнт частки втрат від транзитних перетікань:

КТ = 4 000 0002 / (4 000 0002 + (4 000 278 – 3 000 000)2) = 0,9411

Доля втрат електроенергії від транзитних перетікань:

= 2 235 ∙ 0,9411 = 2 103 кВт∙год.

= 4 767 ∙ 0,9411 = 4 487 кВАр∙год.

5.5.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН з урахуванням втрат в елементах мережі споживача (формули (2) Додатка 2 цієї Методики):

(точка обліку)	= 5 053 426 + 1 000 000 + 2 235 = 6 055 661 кВт∙год.

(точка обліку)	= 2 782 553 + 500 000 – 66 845 = 3 215 708 кВАр∙год.

(точка обліку)	= 0 кВАр∙год.

5.6.  Контроль балансу споживання електроенергії:

– ΔWPР – ΔWPТ – ΔWPЛ 	=

= 6 055 661 – 6 000 278 – 0 – 53 148 – 2 235 = 0.

– ΔWQР – ΔWQТ – ΔWQЛ =

= 3 215 708 – 2 519 444 – 0 – 763 109 + 66 845 = 0.

5.7.  Розрахунок балансних значень споживання і генерації (формули (3) Додатка 2 цієї Методики):

=

= 6 055 661 – 3 ∙ 1 000 000 – 9 076 – 2 103 = 3 044 482 кВт∙год.

=

= 3 215 708 – 3 ∙ 500 000 – 124 237 – 4 487 = 1 586 984 кВАр∙год.

0 кВАр∙год.

5.8.  Розрахунок плати за перетікання реактивної електроенергії (формули (4) Додатка 2 цієї Методики):

tg	= 1 586 984 / 3 044 482 	= 0,521.

П1	= 1 586 984 ∙ 0,04 ∙ 0,5 	= 31 740 грн.

П2	= 31 740 ∙ 1,7 ∙ (0,521 – 0,25)2 	=   3 970 грн.

П	= 31 740 + 3 970	= 39 831 грн.

5.9.  Узагальнені коментарі до прикладу. При розрахунку плати споживача балансне значення споживання враховує лише долю втрат електроенергії цього споживача в лінії і трансформаторі. Для кожного елементу коефіцієнт частки втрат розраховується окремо. Від'ємні сумарні втрати в лінії враховані у балансі споживання реактивної електроенергії. Внаслідок того, що значна частка втрат в трансформаторі віднесена на рахунок транзитних перетікань, значення плати у прикладі 4 менше плати, розрахованої у прикладах 1, 2, 3.

6. Приклад 5. Точки вимірювання на фідерах НН (СФ)

6.1.  Загальна характеристика прикладу. Наведена схема (рис. 5) з двома точками вимірювання споживання електроенергії споживача на фідерах НН трансформатора (СФ) і п’ятьма транзитними точками вимірювання 
(N – неоплачуваний транзит, Т – оплачуваний транзит), що мають різні точки приєднання до технологічної мережі споживача (ввод на МБН, ВН трансформатора, НН трансформатора, фідери низької напруги). Усі точки приєднання транзитної мережі до технологічних мереж споживача знаходяться вище точки вимірювання. Одна точка вимірювання представляє навантаження споживача, інша – централізовану компенсацію (КУ). В розрахунки залучається технологічна мережа споживача, розташована вище точок вимірювання до МБН – повітряна лінія АС-150 довжиною 3 км, двообмотковий трансформатор і реактор.

W

110 кВ

Р

Л

Tр

NН

NВ

NМ

10 кВ

СК

1

2

точка обліку

TФ

TФ

СФ

Рисунок 5 – Схема

МБН

6.2.  Значення споживання (генерації) електроенергії в точках вимірювання споживача:

| № п/п | точка вимірювання | WPСП, кВт∙год. | WQСП, кВАр∙год. | WQГ, кВАр∙год. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NМ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 2 | NВ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 3 | NН | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 4 | TФ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | опл. субспоживач |
| 5 | TФ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | опл. субспоживач |
| 6 | СФ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | фідер |
| 7 | СК | 0 | 0 | 500 000 | фідер (КУ) |

6.3.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН без урахування втрат в елементах мережі споживача (формули (1) Додатка 2 цієї Методики):

(точка обліку) = 1 000 000 + 5 ∙ 1 000 000 = 6 000 000 кВт∙год.

(точка обліку) = 500 000 – 500 000 + 5∙500 000 = 2 500 000 кВАр∙год.

(точка обліку) = 0 кВАр∙год.

6.4.  Розрахунок втрат потужності (електроенергії) в елементах мережі споживача.

6.4.1. Втрати в реакторах:

WPР	= 1 000 000 + 2 ∙ 1 000 000 		= 3 000 000	кВт∙год.

WQР	= 500 000 – 500 000 + 2 ∙ 500 000	= 1 000 000	кВАр∙год.

PР	= 3 000 000 / 720				= 4 166,7	кВт

QР	= 1 000 000 / 720				= 1 388,9	кВАр

ΔPZ	= 	= 0,4		кВт

ΔQZ	= 	= 27,0	кВАр

ΔWPР = ΔWPZ  = 0,4 ∙ 720			= 278		кВт∙год.

ΔWQР = ΔWQZ  = 27,0 ∙ 720			= 19 444	кВАр∙год.

Коефіцієнт частки втрат від транзитних перетікань:

КТ = 2 000 0002 / (2 000 0002 + (2 000 000 – 1 000 000)2) = 0,8000

Доля втрат електроенергії від транзитних перетікань:

=      278 ∙ 0,8000 =      222 кВт∙год.

= 19 444 ∙ 0,8000 = 15 556 кВАр∙год.

6.4.2. Втрати в трансформаторі:

WPТ	= 1 000 000 + 3 ∙ 1 000 000 + 278 		= 4 000 278 кВт∙год.

WQТ	= 500 000 – 500 000 + 3∙500 000 + 19 444	= 1 519 444 кВАр∙год.

PТ	= 4 000 278 / 720					= 5 555,9	кВт

QТ	= 1 519 444 / 720					= 2 110,3	кВАр

ΔPZ	= 		= 14,0	кВт

ΔQZ	= 		= 191,7	кВАр

ΔPY	= 1102 ∙ 4,943 ∙ 10–3	=  59,8		кВт

ΔQY	= 1102 ∙ 71,747 ∙ 10–3	=  868,1		кВАр

ΔWPZ   = 14,0 ∙ 720		= 10 084		кВт∙год.

ΔWQZ  = 191,7 ∙ 720		= 138 049		кВАр∙год.

ΔWPY   = 59,8 ∙ 720		= 43 063		кВт∙год.

ΔWQY  = 868,1 ∙ 720		= 625 060		кВАр∙год.

ΔWPТ   = 10 084 + 43 063	= 53 148		кВт∙год.

ΔWQТ  = 138 049 + 625 060	= 763 109		кВАр∙год.

Коефіцієнт частки втрат від транзитних перетікань:

КТ = 3 000 0002 / (3 000 0002 + (4 000 000 – 3 000 000)2) = 0,9000

Доля втрат електроенергії від транзитних перетікань:

=   10 084 ∙ 0,9000 =     9 076 кВт∙год.

= 138 049 ∙ 0,9000 = 124 244 кВАр∙год.

6.4.3. Втрати в лінії:

WPЛ	= 4 000 278 + 1 000 000	+ 53 148	= 5 053 426	кВт∙год.

WQЛ	= 1 519 444 + 500 000 + 763 109	= 2 782 553	кВАр∙год.

PЛ	= 5 053 426 / 720				= 7 018,6	кВт

QЛ	= 2 782 553 / 720				= 3 864,7	кВАр

ΔPZ	= 	= 3,1		кВт

ΔQZ	= 	= 6,6		кВАр

ΔQY	= –(1102 ∙ 8,22 ∙ 10–3)			= – 99,5	кВАр

ΔWPЛ = ΔWPZ = 3,1 ∙ 720			= 2 235	кВт∙год.

ΔWQZ = 6,6 ∙ 720					= 4 767	кВАр∙год.

ΔWQY = – 99,5 ∙ 720				= – 71 613	кВАр∙год.

ΔWQЛ = 4 767 – 71 613				= – 66 845	кВАр∙год.

Коефіцієнт частки втрат від транзитних перетікань:

КТ = 4 000 0002 / (4 000 0002 + (5 000 000 – 4 000 000)2) = 0,9412

Доля втрат електроенергії від транзитних перетікань:

= 2 235 ∙ 0,9412 = 2 103 кВт∙год.

= 4 767 ∙ 0,9412 = 4 487 кВАр∙год.

6.5.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН з урахуванням втрат в елементах мережі споживача (формули (2) Додатка 2 цієї Методики):

(точка обліку)	= 1 000 000 + 5 ∙ 1 000 000 + 278 + 53 148 + 2 235 =

= 6 055 661 кВт∙год.

(точка обліку)	= 500 000 – 500 000 + 5 ∙ 500 000 + 19 444 + 763 109 –

– 66 845 = 3 215 708 кВАр∙год.

(точка обліку)	= 0 кВАр∙год.

6.6.  Контроль балансу споживання електроенергії:

– ΔWPР – ΔWPТ – ΔWPЛ 	=

= 6 055 661 – 6 000 000 – 278 – 53 148 – 2 235 = 0.

– ΔWQР – ΔWQТ – ΔWQЛ =

= 3 215 708 – 2 500 000 – 19 444 – 763 109 + 66 845 = 0.

6.7.  Розрахунок балансних значень споживання і генерації (формули (3) Додатка 2 цієї Методики):

=

= 6 055 661 – 3 ∙ 1 000 000 – 222 – 9 076 – 2 103 = 3 044 260 кВт∙год.

=

=3 215 708 – 3∙500 000 – 15 556 – 124 244 – 4 487= 1 571 421 кВАр∙год.

0 кВАр∙год.

6.8.  Розрахунок плати за перетікання реактивної електроенергії (формули (4) Додатка 2 цієї Методики):

tg	= 1 571 421 / 3 044 260 	= 0,516.

П1	= 1 571 421 ∙ 0,04 ∙ 0,5 	= 31 428 грн.

П2	= 31 428 ∙ 1,7 ∙ (0,516 – 0,25)2 	=   3 786 грн.

П	= 31 428 + 3 786	= 35 214 грн.

6.9.  Узагальнені коментарі до прикладу. Значення генерації КУ централізованої компенсації споживача враховується в балансі споживання реактивної електроенергії зі знаком "–" згідно особливої ситуації пункту 5.6.5 Методики. Від'ємні сумарні втрати в лінії також враховані у балансі споживання реактивної електроенергії. При розрахунку плати споживача, балансне значення споживання враховує лише долю втрат електроенергії цього споживача в лінії, трансформаторі і реакторі. Для кожного елементу коефіцієнт частки втрат розраховується окремо. Значення плати близьке до результату прикладу 4.

7. Приклад 6. Точка вимірювання на системному вводі (СС), врахування втрат від транзитних перетікань

7.1.  Загальна характеристика прикладу. Наведена схема (рис. 6) з однією точкою вимірювання споживання електроенергії споживача на системному вводі (СС) і п’ятьма транзитними точками вимірювання (N – неоплачуваний транзит, Т – оплачуваний транзит), що мають різні точки приєднання до технологічної мережі споживача (ввод на МБН, ВН трансформатора, НН трансформатора, фідери низької напруги). В розрахунки залучається технологічна мережа споживача, розташована вище точок приєднання транзитних мереж до технологічних мереж споживача – повітряна лінія АС-150 довжиною 3 км, двообмотковий трансформатор і реактор.

W

110 кВ

Р

Л

Tр

NН

NВ

NМ

10 кВ

СС

точка

обліку

TФ

TФ

МБН

Рисунок 6 – Схема

7.2.  Значення споживання (генерації) електроенергії в точках вимірювання споживача.

| № п/п | точка вимірювання | WPСП, кВт∙год. | WQСП, кВАр∙год. | WQГ, кВАр∙год. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СС | 6 055 660 | 3 215 708 | 0 | системний ввод |
| 2 | NМ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 3 | NВ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 4 | NН | 1 000 000 | 500 000 | 0 | неопл. транзит |
| 5 | TФ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | опл. субспоживач |
| 6 | TФ | 1 000 000 | 500 000 | 0 | опл. субспоживач |

7.3.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН без урахування втрат в елементах мережі споживача (формули (1) Додатка 2 цієї Методики):

(точка обліку) = 6 055 660 кВт∙год.

(точка обліку) = 3 215 708 кВАр∙год.

(точка обліку) = 0 кВАр∙год.

7.4.  Розрахунок втрат потужності (електроенергії) в елементах мережі споживача.

7.4.1. Втрати в реакторах:

WPР	= 2 ∙ 1 000 000				= 2 000 000	кВт∙год.

WQР	= 2 ∙ 500 000 				= 1 000 000	кВАр∙год.

PР	= 2 000 000 / 720				= 2 777,8	кВт

QР	= 1 000 000 / 720				= 1 388,9	кВАр

ΔPZ	= 	= 0,193	кВт

ΔQZ	= 	= 13,5	кВАр

ΔWPР = ΔWPZ  = 0,193 ∙ 720			= 139		кВт∙год.

ΔWQР = ΔWQZ  = 13,5 ∙ 720			= 9 722	кВАр∙год.

Коефіцієнт частки втрат від транзитних перетікань:

КТ = 1,0

Доля втрат електроенергії від транзитних перетікань:

= 139 ∙ 1,0 = 139 кВт∙год.

= 9 722 ∙ 1,0 = 9 722 кВАр∙год.

7.4.2. Втрати в трансформаторі:

WPТ	= 2 ∙ 1 000 000 + 1 000 000 + 139	= 3 000 139 кВт∙год.

WQТ	= 2 ∙ 500 000 + 500 000 + 9 722	= 1 509 722 кВАр∙год.

PТ	= 3 000 139 / 720				= 4 166,9	кВт

QТ	= 1 509 722 / 720 				= 2 096,8	кВАр

ΔPZ	= 	= 8,6		кВт

ΔQZ	= 	= 118,1	кВАр

ΔPY	= 1102 ∙ 4,943 ∙ 10–3			=  59,8	кВт

ΔQY	= 1102 ∙ 71,747 ∙ 10–3			=  868,1	кВАр

ΔWPZ   = 8,6 ∙ 720					= 6 212	кВт∙год.

ΔWQZ  = 118,1 ∙ 720				= 85 042	кВАр∙год.

ΔWPY   = 59,8 ∙ 720				= 43 063	кВт∙год.

ΔWQY  = 868,1 ∙ 720				= 625 060	кВАр∙год.

ΔWPТ   = 6 212 + 43 063				= 49 276	кВт∙год.

ΔWQТ  = 85 042 + 625 060			= 710 102	кВАр∙год.

Коефіцієнт частки втрат від транзитних перетікань:

КТ = 1,0

Доля втрат електроенергії від транзитних перетікань:

= 6 212 ∙ 1, 0 = 6 212 кВт∙год.

= 85 042 ∙ 1, 0 = 85 042 кВАр∙год.

7.4.3. Втрати в лінії:

WPЛ	= 4 ∙ 1 000 000 + 139 + 49 276		= 4 049 415 кВт∙год.

WQЛ	= 4 ∙ 500 000 + 9 722 + 710 102	= 2 719 824 кВАр∙год.

PЛ	= 4 049 415 / 720				= 5 624,2	кВт

QЛ	= 2 719 824 / 720				= 3 777,5	кВАр

ΔPZ	= 	= 2,2		кВт

ΔQZ	= 	= 4,7		кВАр

ΔQY	= –(1102 ∙ 8,22 ∙ 10–3)			= – 99,5	кВАр

ΔWPЛ = ΔWPZ = 2,2 ∙ 720			= 1 598	кВт∙год.

ΔWQZ = 4,7 ∙ 720					= 3 409	кВАр∙год.

ΔWQY = – 99,5 ∙ 720				= – 71 613	кВАр∙год.

ΔWQЛ = 3 409 – 71 613				= – 68 204	кВАр∙год.

Коефіцієнт частки втрат від транзитних перетікань:

КТ = 1

Доля втрат електроенергії від транзитних перетікань:

= 1 598 ∙ 1,0 = 1 598 кВт∙год.

= 3 409 ∙ 1,0 = 3 409 кВАр∙год.

7.5.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН з урахуванням втрат в елементах мережі споживача (формули (2) Додатка 2 цієї Методики):

(точка обліку)	= 6 055 660 кВт∙год.

(точка обліку)	= 3 215 708 кВАр∙год.

(точка обліку)	= 0 кВАр∙год.

7.6.  Контроль балансу споживання електроенергії:

– ΔWPР – ΔWPТ – ΔWPЛ 	= 6 055 660 – 6 055 660 = 0.

– ΔWQР – ΔWQТ – ΔWQЛ = 3 215 708 – 3 215 708 = 0.

7.7.  Розрахунок балансних значень споживання і генерації (формули (3) Додатка 2 цієї Методики):

=

= 6 055 660 – 3∙1 000 000 – 139 – 6 212 – 1 598 = 3 044 711 кВт∙год.

=

= 3 215 708 – 3∙500 000 – 9 722 – 85 042 – 3 409 = 1 617 535 кВАр∙год.

0 кВАр∙год.

7.8.  Розрахунок плати за перетікання реактивної електроенергії (формули (4) Додатка 2 цієї Методики):

tg	= 1 617 535 / 3 044 711 	= 0,531.

П1	= 1 617 535 ∙ 0,04 ∙ 0,5 	= 32 351 грн.

П2	= 32 351 ∙ 1,7 ∙ (0,531 – 0,25)2 	=   4 334 грн.

П	= 32 351 + 4 334	= 36 685 грн.

7.9.  Узагальнені коментарі до прикладу. Незважаючи на те, що точка вимірювання співпадає з точкою обліку виконані розрахунки втрат в елементах технологічної мережі споживача між точкою обліку і транзитними точками вимірювання. При розрахунку втрат враховані тільки транзитні перетікання електроенергії, відповідно всі коефіцієнти частки втрат від транзитних перетікань дорівнюють 1,0. Отримані значення втрат враховуються для розрахунку балансних значень споживання і генерації реактивної електроенергії. Значення плати близьке до результату прикладу 5.

8. Приклад 7. Точка вимірювання в мережі ЕО (СС), врахування (сальдування) втрат системної мережі

8.1.  Загальна характеристика прикладу. Наведена схема (рис. 7) з однією точкою вимірювання споживання електроенергії в мережі електропередавальної організації (СС), від якої живляться споживач і одна транзитна точка вимірювання (NС). В розрахунки залучаються елементи системної мережі – повітряні лінії Л12, Л23 (марка АС-185 довжиною 10 км) та Л20 (АС-150, 3 км).

W

110 кВ

Л12

NС

1

2

точка обліку

Л23

Л20

СС

С п о ж и в а ч

3

Рисунок 7 – Схема

МБН

8.2.  Значення споживання (генерації) електроенергії в точках вимірювання системи.

| № п/п | точка вимірювання | WPСП, кВт∙год. | WQСП, кВАр∙год. | WQГ, кВАр∙год. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СС | 16 138 863 | 7 869 338 | 0 | генерація із системи |
| 2 | NС | 10 000 000 | 5 000 000 | 0 | системний транзит |

8.3.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН без урахування втрат в елементах мережі системи (формули (1) Додатка 2 цієї Методики):

(точка обліку) = 16 138 863 – 10 000 000 = 6 138 863 кВт∙год.

(точка обліку) = 7 869 338 – 5 000 000 = 2 869 338 кВАр∙год.

8.4.  Розрахунок втрат потужності (електроенергії) в елементах системної мережі:

ΔWPР = 0, ΔWQР = 0, ΔWPТ = 0, ΔWQТ = 0.

8.4.1. Втрати в лінії Л12:

WPЛ	= 16 138 863						кВт∙год.

WQЛ	=   7 869 338						кВАр∙год.

PЛ	= 16 138 863 / 720				= 22 415,1	кВт

QЛ	=   7 869 338 / 720				= 10 929,6	кВАр

ΔPZ	= 	= 80,2	кВт

ΔQZ	= 	= 210,2	кВАр

ΔQY	= –(1102 ∙ 28,20 ∙ 10–3)			= – 341,2	кВАр

ΔWPЛ = ΔWPZ = 80,2 ∙ 720			= 57 728	кВт∙год.

ΔWQZ = 210,2 ∙ 720				= 151 351	кВАр∙год.

ΔWQY = – 341,2 ∙ 720				= – 245 678	кВАр∙год.

ΔWQЛ = 151 351 – 245 678			= – 94 327	кВАр∙год.

Коефіцієнт частки не розраховується (всі втрати системні).

Доля втрат не розраховується.

8.4.2. Втрати в лінії Л23:

WPЛ	= 10 000 000						кВт∙год.

WQЛ	=   5 000 000						кВАр∙год.

PЛ	= 10 000 000 / 720				= 13 888,9	кВт

QЛ	=   5 000 000 / 720				=   6 944,4	кВАр

ΔPZ	= 	= 31,1	кВт

ΔQZ	= 	= 81,5	кВАр

ΔQY	= –(1102 ∙ 28,20 ∙ 10–3)			= – 341,2	кВАр

ΔWPЛ = ΔWPZ = 31,1 ∙ 720			= 22 383	кВт∙год.

ΔWQZ = 81,5 ∙ 720				= 58 683	кВАр∙год.

ΔWQY = – 341,2 ∙ 720				= – 245 678	кВАр∙год.

ΔWQЛ = 58 683 – 245 678			= – 186 995	кВАр∙год.

Коефіцієнт частки не розраховується (всі втрати системні).

Доля втрат не розраховується.

8.4.3. Втрати в лінії Л20:

WPЛ	= (16 138 863 – 57 728)  – (10 000 000 + 22 383)	= 6 058 752 кВт∙год.

WQЛ	= (7 869 338 – (–94 327)) – (5 000 000 + (–186 995)) = 3 150 660 кВАр∙год.

PЛ	= 6 058 752 / 720				= 8 414,9	кВт

QЛ	= 3 150 660 / 720				= 4 375,9	кВАр

ΔPZ	= 	= 4,4		кВт

ΔQZ	= 	= 9,3		кВАр

ΔQY	= –(1102 ∙ 8,22 ∙ 10–3)			= – 99,5	кВАр

ΔWPЛ = ΔWPZ = 4,4 ∙ 720			= 3 131	кВт∙год.

ΔWQZ = 9,3 ∙ 720					= 6 681	кВАр∙год.

ΔWQY = – 99,5 ∙ 720				= – 71 613	кВАр∙год.

ΔWQЛ = 6 681 – 71 613				= – 64 932	кВАр∙год.

Коефіцієнт частки не розраховується (всі втрати системні).

Доля втрат не розраховується.

8.5.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН з урахуванням втрат в елементах мережі системи (формули (2) Додатка 2 цієї Методики):

(точка обліку)	= 6 058 752 – 3 131 	= 6 055 621	кВт∙год.

(точка обліку)	= 3 150 660 – (– 64 932)	= 3 215 592 кВАр∙год.

(точка обліку)					= 0 		кВАр∙год.

8.6.  Контроль балансу споживання електроенергії:

– ΔWPР – ΔWPТ – ΔWPЛ 	=

= 6 138 863 – 6 055 621 – 57 728 – 22 383 – 3 131 = 0.

– ΔWQР – ΔWQТ – ΔWQЛ	=

= 2 869 338 – 3 215 592 + 94 327 + 186 995 + 64 932 = 0.

8.7.  Подальший розрахунок балансних значень споживання та генерації електроенергії (, , ) і визначення плати (П1, П2, П) виконується аналогічно прикладу 1 або прикладу 6.

9. Приклад 8.  Варіанти врахування генерації реактивної електроенергії довгих КЛ

9.1.  Загальна характеристика прикладу. Наведена схема (рис. 8) з двома точками  вимірювання електроенергії споживача на фідерах технологічної мережі споживача. Одна точка вимірювання представляє навантаження споживача (СФ), інша – централізовану постійно діючу компенсацію реактивної потужності (СК). Значення ЕЕРП в точці обліку дорівнює 0,0800. В розрахунки залучаються фідери технологічної мережі споживача, розташовані вище точок вимірювання до МБН – кабельні лінії АСБ-240 довжиною 2 км.

Розглядаються різні варіанти розрахунку плати за перетікання реактивної електроенергії в залежності від даних обліку електроенергії в точках вимірювання.

10 кВ

точка обліку

КЛ1

СФ

КЛ2

СК

10 кВ

Рисунок 8 – Схема

МБН

9.2.  Значення споживання (генерації) електроенергії в точках вимірювання споживача. Варіанти даних споживання (генерації) електричної енергії в точках СФ, СК наведені в таблиці:

| № вар. | WPСП, кВт∙год. | WQСП, кВАр∙год. | WQГ, кВАр∙год. | WQКУ, кВАр∙год. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | неробочий хід |
| 2 | 1 000 000 | 20 000 | 0 | 0 | перекомпенсація КЛ |
| 3 | 1 000 000 | 100 000 | 0 | 0 | недокомпенсація КЛ |
| 4 | 1 000 000 | 100 000 | 20 000 | 0 | генерація в точці СФ |
| 5 | 1 000 000 | 100 000 | 20 000 | 50 000 | перекомпенсація КУ |

9.3.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН без урахування втрат в елементах мережі споживача (формули (1) Додатка 2 цієї Методики).

Варіанти перетікань електроенергії зведені в таблицю:

| № вар. | , кВт∙год. | , кВАр∙год. | , кВАр∙год. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | 1 000 000 | 20 000 | 0 | – |
| 3 | 1 000 000 | 100 000 | 0 | – |
| 4 | 1 000 000 | 100 000 | 20 000 | – |
| 5 | 1 000 000 | 50 000 | 20 000 | маємо компенсацію WQСП |

9.4.  Розрахунок втрат потужності (електроенергії) в елементах мережі споживача:

ΔWPР = 0, ΔWQР = 0, ΔWPТ = 0, ΔWQТ = 0.

Наведемо приклад розрахунку втрат в лініях для варіанту 2.

9.4.1. Втрати в лінії КЛ1:

WPЛ	= 1 000 000						кВт∙год.

WQЛ	=      20 000						кВАр∙год.

PЛ	= 1 000 000 / 720			= 1 388,9	кВт

QЛ	=      20 000 / 720			=      27,8	кВАр

ΔPZ	= 	= 4,98	кВт

ΔQZ	= 	= 2,89	кВАр

ΔQY	= –(102 ∙ 390,02 ∙ 10–3)		= – 39,0	кВАр

ΔWPЛ = ΔWPZ = 4,98 ∙ 720		= 3 585	кВт∙год.

ΔWQZ = 2,89 ∙ 720			= 2 084	кВАр∙год.

ΔWQY = – 39,0 ∙ 720			= – 28 081	кВАр∙год.

ΔWQЛ = 2 084 – 28 081			= – 25 997	кВАр∙год.

9.4.2. Втрати в лінії КЛ2:

WPЛ	= 0							кВт∙год.

WQЛ	= 0							кВАр∙год.

PЛ	= 0 / 720				= 0		кВт

QЛ	= 0 / 720				= 0		кВАр

ΔPZ	= 		= 0		кВт

ΔQZ	= 		= 0		кВАр

ΔQY	= –(102 ∙ 390,02 ∙ 10–3)		= – 39,0	кВАр

ΔWPЛ = ΔWPZ = 0 ∙ 720			= 0		кВт∙год.

ΔWQZ = 0 ∙ 720				= 0		кВАр∙год.

ΔWQY = – 39,0 ∙ 720			= – 28 081	кВАр∙год.

ΔWQЛ = 0 – 28 081			= – 28 081	кВАр∙год.

Для решти варіантів розрахунок втрат в лініях виконується аналогічно. Результати розрахунків для всіх варіантів зведені в таблицю:

| № вар. | КЛ1 |  |  |  | КЛ2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔWP кВт∙год. | ΔWQZ, кВАр∙год. | ΔWQY, кВАр∙год. | ΔWQЛ, кВАр∙год. | ΔWP кВт∙год. | ΔWQZ, кВАр∙год. | ΔWQY, кВАр∙год. | ΔWQЛ, кВАр∙год. |
| 1 | 0 | 0 | –28 081 | –28 081 | 0 | 0 | –28 081 | –28 081 |
| 2 | 3 585 | 2 084 | –28 081 | –25 997 | 0 | 0 | –28 081 | –28 081 |
| 3 | 3 619 | 2 104 | –28 081 | –25 977 | 0 | 0 | –28 081 | –28 081 |
| 4 | 3 619 | 2 104 | –28 081 | –25 977 | 0 | 0 | –28 081 | –28 081 |
| 5 | 3 619 | 2 104 | –28 081 | –25 977 | 9 | 5 | –28 081 | –28 076 |

9.5.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН з урахуванням втрат в елементах мережі системи (формули (2) Додатка 2 цієї Методики):

Виконаємо розрахунок для варіанту 2:

(точка обліку)	= 1 000 000 + 3 585 	= 1 003 585	кВт∙год.

(точка обліку)	= 20 000 + (–25 997) + (–28 081)	=   – 34 079 	кВАр∙год.

(точка обліку)	= 0 	кВАр∙год.

Для решти варіантів розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН з урахуванням втрат в лініях виконується аналогічно. Результати розрахунків для всіх варіантів зведені в таблицю:

| № вар. | , кВт∙год. | , кВАр∙год. |  | , кВАр∙год. |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | – 56 134 | (0) → | → | 56 163 | має місце тільки ΔWQY |
| 2 | 1 003 585 | – 34 079 | (0) → | → | 34 079 | перекомпенсація за рахунок ΔWQY |
| 3 | 1 003 619 | 45 491 |  |  | 0 | недокомпенсація за рахунок ΔWQY |
| 4 | 1 003 619 | 45 491 |  |  | 20 000 | наявність генерації в точці СФ |
| 5 | 1 003 628 | – 4 054 | (0) → | → | 24 054 | перекомпенсація за рахунок СК |

Відзначимо, що значення генерації реактивної електроенергії в точці обліку () отримано з урахуванням перенесення від'ємного споживання () в цю колонку таблиці.

9.6.  Контроль балансу споживання електроенергії.

Виконаємо розрахунок балансу для найбільш складної ситуації – варіанту 5:

– ΔWPЛ	= 1 003 628 – 1 000 000 – 3 619 – 9	= 0

– ΔWQЛ	= – 4 054 – 50 000 + 25 977 + 28 076	= 0

Для решти варіантів контроль балансу споживання електроенергії виконується аналогічно.

9.7.  Розрахунок балансних значень споживання і генерації (формули (3) Додатка 2 цієї Методики).

Оскільки в даному прикладі транзитні перетікання відсутні, балансні значення споживання та генерації електроенергії дорівнюють відповідним величинам в точці обліку. З урахуванням перенесення від'ємних значень споживання в квадрант генерації WQГ, а також відповідно до положень особливої ситуації, яка потребує не враховувати надлишкову генерацію реактивної електроенергії довгих кабельних ліній у варіантах 1 і 2, маємо наступну таблицю балансних значень:

| № вар. | , кВт∙год. | , кВАр∙год. | , кВАр∙год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 003 585 | 0 | 0 |
| 3 | 1 003 619 | 45 491 | 0 |
| 4 | 1 003 619 | 45 491 | 20 000 |
| 5 | 1 003 628 | 0 | 24 054 |

Відзначимо, що у варіанті 5 останнє положення не діє, оскільки задіяна централізована компенсація реактивної потужності.

9.8.  Розрахунок плати за перетікання реактивної електроенергії (формули (4) Додатка 2 цієї Методики).

Значення плати за перетікання реактивної електроенергії згідно розглянутих варіантів зведені в таблицю:

| № вар. | П1, грн. | tg | П2 | П |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 838 | 0.046 | 0 | 1 838 |
| 4 | 4 238 | 0.046 | 0 | 4 238 |
| 5 | 2 886 | 0 | 0 | 2 886 |

9.9.  Узагальнені коментарі до прикладу. У варіантах 1, 2 обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії споживач має значне зниження плати у порівнянні з ситуацією, коли враховується генерація реактивної потужності його кабельних ліній:

Варіант 1:	П1 = П = 3 ∙ 56163 ∙ 0.0800 ∙ 0.5 = 6740 грн.

Варіант 2:	П1 = П = 3 ∙ 34079 ∙ 0.0800 ∙ 0.5 = 4089 грн.

У наступних варіантах (3, 4, 5), де зарядна потужність КЛ використовується тільки для компенсації споживання реактивної електроенергії, величина плати буде однаковою для обох ситуацій.

10. Приклад 9. Площадка споживача з декількома точками обліку, розподіл плати між послідовно з’єднаними електропередавальними організаціями

10.1.  Загальна характеристика прикладу. Наведена схема (рис. 9) площадки вимірювання споживача з п’ятьма  точками обліку. Для точок обліку 1–4 розміщення точок вимірювання, показники споживання електроенергії, умови розрахунків втрат, значення розрахункових величин співпадають з умовами, наведеними у прикладах 1–4.

В розрахунки залучається технологічна мережа споживача, яка приєднана до МБН п’ятої точки обліку – повітряна лінія АС-150 довжиною 3 км, триобмотковий трансформатор ТДТН–40500/112/38,5/11 і струмообмежувальний реактор РБ-10-1600-0.4 на низькій напрузі. Задіяні шістнадцять точок вимірювання, з яких сім – з неоплачуваними транзитними перетіканнями реактивної електроенергії.

10.2.  Значення споживання (генерації) електроенергії в точках вимірювання споживача.

| № п/п | точка вимірювання | WPСП, кВт∙год. | WQСП, кВАр∙год. | WQГ, кВАр∙год. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NМ | 1 440 000 | 720 000 | 0 | неопл. транзит |
| 2 | NМ | 1 440 000 | 720 000 | 0 | неопл. транзит |
| 3 | NВ | 1 440 000 | 720 000 | 0 | неопл. транзит |
| 4 | NВ | 1 440 000 | 720 000 | 0 | неопл. транзит |
| 5 | NН | 1 440 000 | 720 000 | 0 | неопл. транзит |
| 6 | NФ | 1 440 000 | 720 000 | 0 | неопл. транзит |
| 7 | NФ | 1 440 000 | 720 000 | 0 | неопл. транзит |
| 8 | СМ | 1 440 000 | 720 000 | 0 | МБН |
| 9 | СВ | 1 440 000 | 720 000 | 0 | ВН тр-ра |
| 10 | СН | 1 440 000 | 720 000 | 720 000 | НН тр-ра |
| 11 | СФ | 1 440 000 | 720 000 | 0 | фідер |
| 12 | СК | 0 | 0 | 2 160 000 | фідер (КУ) |
| 13 | СФ | 1 440 000 | 720 000 | 0 | фідер |
| 14 | СФ | 1 440 000 | 720 000 | 0 | фідер |
| 15 | СК | 0 | 0 | 2 160 000 | фідер (КУ) |
| 16 | СФ | 1 440 000 | 720 000 | 0 | фідер |

10.3.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН без урахування втрат в елементах мережі споживача (формули (1) Додатка 2 цієї Методики):

(точка обліку) = 14 ∙ 1 440 000 = 20 160 000 кВт∙год.

(точка обліку) = 14 ∙ 720 000 – 2 ∙ 2 160 000 = 5 760 000 кВАр∙год.

(точка обліку) = 720 000 кВАр∙год.

W

W

W

W

W

W

1

ВН

НН

NВ

NН

NМ

ТФ

ТФ

W

W

W

W

W

ВН

НН

NВ

NН

NМ

ТФ

ТФ

W

W

W

W

W

ВН

НН

NВ

NН

NМ

ТФ

ТФ

W

W

W

W

W

ВН

НН

NВ

СС

NН

NМ

ТФ

ТФ

W

СМ

T1

T2

T3

T4

W

СВ

W

СН

W

1

W

W

W

W

ВН

НН

NВ

NН

NМ

NФ

NФ

T5

W

W

NМ

W

W

NВ

СВ

W

W

W

W

СН

W

W

W

СМ

СФ

МБН

МБН

МБН

МБН

W – точка вимірювання;

CС, CМ, СВ, СН, СФ – споживання на вводах системи, МБН, ВН, НН, фідерах НН;

ТМ, ТВ, ТН, ТФ,

NМ, NВ, NН, NФ – транзит на МБН

Л

Л

Л

Л

Л

2

3

4

5

СН

2

3

4

8

9

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

СФ

СФ

СФ

СК

СК

P

P

P

P

P

МБН

МБН

МБН

МБН

МБН

точка

обліку

точка

обліку

точка

обліку

точка

обліку

точка

обліку

Рисунок 9 – Споживач зі складною схемою розрахункового обліку: Наявні п’ять точок обліку; 
Наявні транзити на всіх рівнях; Наявне споживання на всіх рівнях; Наявні лінії, двообмоткові та триобмоткові трансформатори, реактори; коефіцієнт п’ятої точки обліку КТ > 0,5

10.4.  Розрахунок втрат потужності (електроенергії) в елементах мережі споживача.

Розрахунок виконаний згідно Додатку 2. Результати зведені в таблицю:

| Ел-т | Навантаження обладнання, кВт∙год., кВАр∙год. |  | Втрати в елементах та їх складові, кВт∙год., кВАр∙год. |  |  | KT | ∆WP(транзит), кВт∙год. | ∆WQ(транзит), кВАр∙год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ∆WP, ∆WQ | ∆WPZ, ∆WQZ, | ∆WPY, ∆WQY, |  |  |  |
| P | WPР = WQР = | 4 320 000 0 | 518 36 288 | 518 36 288 | 0 0 | 0,2000 | 104 | 7 258 |
| TНН | WPT = WQT = | 5 760 518 756 288 | 4 444 0 | 4 444 0 | 0 0 | 0,5000 | 2 222 | 0 |
| TСН | WPT = WQT = | 5 760 000 720 000 | 4 436 74 865 | 4 436 74 865 | 0 0 | 0,1000 | 444 | 7 487 |
| TВН | WPT = WQT = | 11 529 399 1 551 153 | 108 109 1 361 042 | 17 818 517 224 | 90 291 843 818 | 0,2647 | 4 716 | 136 909 |
| Л | WPЛ = WQЛ = | 15 957 508 5 072 194 | 18 826 –31 450 | 18 826 40 163 | 0 –71 613 | 0,4098 | 7 716 | 16 460 |
| Сумарні втрати |  |  | 136 334 1 440 745 |  |  |  | 15 202 | 168 116 |

10.5.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН з урахуванням втрат в елементах мережі споживача (формули (2) Додатка 2 цієї Методики):

(точка обліку)	= 20 160 000 + 136 334	= 20 296 334	кВт∙год.

(точка обліку)	= 5 760 000 + 1 440 745	= 7 200 745	кВАр∙год.

(точка обліку)	= 720 000		кВАр∙год.

10.6.  Контроль балансу споживання електроенергії:

– ΔWPР – ΔWPТ – ΔWPЛ 	=

= 20 296 334 – 20 160 000 – 518 – 4 444 – 4 436 – 108 109 – 18 826 = 0.

– ΔWQР – ΔWQТ – ΔWQЛ =

= 7 200 745 – 5 760 000 – 36 288 – 74 865 – 1 361 042 + 31 450 = 0.

10.7.  Розрахунок балансних значень споживання і генерації (формули (3) Додатка 2 цієї Методики):

=

= 20 296 334 – 7 ∙ 1 440 000 – 15 202 = 10 201 133 кВт∙год.

=

= 7 200 745 – 7 ∙ 720 000 – 168 116 = 1 992 628 кВАр∙год.

720 000 кВАр∙год.

10.8.  Розрахунок плати за перетікання реактивної електроенергії (формули (4) Додатка 2 цієї Методики).

Плата для перших чотирьох точок обліку відповідає розрахункам, наведеним в прикладах 1–4 і дорівнює:

точка 1:	П = 39 974;

точка 2:	П = 39 974;

точка 3:	П = 39 831;

точка 4:	П = 35 710.

Обчислюємо плату для п’ятої точки обліку (ЕЕРП = 0.0300):

tg	= 1 992 628 / 10 201 133 	= 0,195.

П1	= (1 992 628 + 3 ∙ 720 000) ∙ 0,03 ∙ 0,5	= 62 289 грн.

П2	=	            0 грн.

П	= 62 289 + 0	= 62 289 грн.

10.9.  Розподіл плати між послідовно з’єднаними електропередавальними організаціями.

Електропостачання п’ятої точки обліку (економічний еквівалент реактивної потужності DСП = 0.0300) відбувається транзитом через дві маловтратні електропередавальні організації (ЕЕРП на МБН наведені на рис. 10) від енергосистеми (ЕС).

ЕС

ЕО1

ЕО2

СП

ΔDЕС = 0,0200

ΔDЕО1 = 0,0070

ΔDЕО2 = 0,0030

1

2

3

4

5

Рисунок 10 – Схема електропостачання п’ятої точки обліку споживача

Оскільки коефіцієнт маловтратності для даної точки обліку дорівнює KM = DЕС / DСП = 0,0200 / 0,0300 = 0,67 > 0,5, повна плата цієї точки розподіляється згідно прирощенням ЕЕРП.

Для енергосистеми:

ПЕС = П ∙ ∆DЕС / DСП = 62 289 ∙ 0,0200 / 0,0300 = 41 526 грн.

Аналогічно, для електропередавальних організацій:

ПЕО1 = 62 289 ∙ 0,0070 / 0,0300 = 14 534 грн.

ПЕО2 = 62 289 ∙ 0,0030 / 0,0300 =   6 229 грн.

10.10.  Узагальнені коментарі до прикладу. Якщо прийняти, що електропостачання точок обліку 1–4 споживача відбувається від мереж третьої електропередавальної організації та характеризуються коефіцієнтом маловтратності KM < 0,5, розподіл плати між ЕС та ЕО наведений у  таблиці:

| Точка обліку | П1, грн. | tg | П2, грн. | П, грн. | Адрес плати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34 314 | 0,561 | 5 660 | 39 974 | ЕО3 |
| 2 | 34 314 | 0,561 | 5 660 | 39 974 | ЕО3 |
| 3 | 34 225 | 0,560 | 5 606 | 39 831 | ЕО3 |
| 4 | 31 740 | 0,521 | 3 970 | 35 710 | ЕО3 |
| 5 | 62 289 | 0,195 | 0 | 62 289 | ЕС, ЕО1, ЕО2 |

ПЕС	=   41 526 грн.

ПЕО1	=   14 534 грн.

ПЕО2	=     6 229 грн.

ПЕО3	= 155 489 грн.

11. Приклад 10. Розрахунок споживання (генерації) електроенергії та плати за перетікання реактивної електроенергії за наявності графіків навантажень за точками вимірювання.  Вибір оптимальних рішень

11.1.  Загальна характеристика прикладу. На рис. 11 наведена розрахункова схема технологічної мережі споживача, що відповідає прикладу 5, та добові графіки споживання (генерації) електроенергії.

Для розрахунків прийняті наступні спрощення:

а) у відносних добових графіках виділені тільки три часові зони (години 1÷7, 8÷17, 18÷24), де годинне навантаження прийняте постійним;

б) при виборі форми графіків не ставилася за мету відповідність типовим графікам навантажень;

в) для моделювання розрахункового обліку, коли значення споживання і генерації реактивної електроенергії в точці вимірювання не дорівнюють нулю (WQСП ≠ 0, WQГ ≠ 0), прийняті найпростіші графіки (6, 7) але для яких виконується умова відсутності одночасних значень QСП ≠ 0, QГ ≠ 0. Тобто в кожній часовій зоні споживач або споживає, або генерує реактивну електроенергію.

11.2.  Значення споживання (генерації) електроенергії в точках вимірювання. На рис. 11 представлена таблиця значень споживання (генерації) електроенергії в точках вимірювання з їх прив’язкою до відносних графіків навантажень. Наприклад, в точці вимірювання NМ всі показники характеризуються неперервним циклом роботи (графік 1), в точці вимірювання СФ споживання WPСП реалізується згідно графіку 2, споживання WQСП і генерація WQГ здійснюються відповідно до графіків 6, 7 і т.д.

11.3.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН без урахування втрат в елементах мережі споживача (формули (1) Додатка 2 цієї Методики):

(точка обліку) = 1 000 000 ∙ 6 = 6 000 000 кВт∙год.

(точка обліку) = 500 000 ∙ 6 – 100 000 – 500 000 = 2 400 000 кВАр∙год.

(точка обліку) = 0 кВАр∙год.

P, Q, %

t

1

7 8

17 18

24

100

100

100

7 год.

10 год.

7 год.

1

t

50

100

50

2

t

40

100

60

3

t

20

50

100

4

t

20

100

50

5

QГ

t

1

7 8

17 18

24

100

100

100

6

0

0

0

QСП

7

відносні графіки WPСП, WQСП, WQГ  = 0

відносні графіки WPСП, WQСП, WQГ  ≠ 0

прив’язка вимірювань до відн. графіків

№

п/пточка

вимірюванняWPСП,

кВт∙год.№

граф.WQСП,

кВАр∙год.№

граф.WQГ,

кВАр∙год.№

граф.1NМ1 000 0001500 000102NВ1 000 0001500 000103NН1 000 0001500 000104TФ1 000 0003500 000505TФ1 000 0004500 000406СФ1 000 0002500 0006100 00077СК0–0–500 0001

Рисунок 11 – Схема та добові відносні графіки споживання (генерації) електроенергії

W

110 кВ

Р

Л

T

NН

NВ

NМ

10 кВ

СК

1

2

точка обліку

TФ

TФ

СФ

МБН

11.4.  Розрахунок втрат потужності (електроенергії) в елементах мережі споживача виконується згідно загального порядку, але за кожною годиною добового графіку окремо. Годинні навантаження розраховуються згідно формулам (1) додатку 2. В даному прикладі достатньо визначити навантаження за трьома годинами кожної зони використаних графіків. Результати зведені в таблиці:

| № п/п | точка вимір. | PСП, кВт |  |  | QСП, кВАр |  |  | QГ, кВАр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год. | 8 год. | 18 год. | 1 год. | 8 год. | 18 год. | 1 год. | 8 год. | 18 год. |
| 1 | NМ | 1388,9 | 1388,9 | 1388,9 | 694,4 | 694,4 | 694,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NВ | 1388,9 | 1388,9 | 1388,9 | 694,4 | 694,4 | 694,4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NН | 1388,9 | 1388,9 | 1388,9 | 694,4 | 694,4 | 694,4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TФ | 784,3 | 1960,8 | 1176,5 | 223,7 | 1118,6 | 559,3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TФ | 497,5 | 1243,8 | 2487,6 | 248,8 | 621,9 | 1243,8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | СФ | 980,4 | 1960,8 | 980,4 | 0 | 1666,7 | 0 | 238,1 | 0 | 238,1 |
| 7 | СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,4 | 694,4 | 694,4 |

Перевіримо правильність розрахунку.

а) Споживання PСП в точці вимірювання NМ (1) у першу годину графіку 1:

= 1 000 000 ∙ 100 / (30 ∙ 2 400)	= 1388,9 кВт;

б) Споживання QСП в точці вимірювання ТФ (5) у першу годину графіку 4:

= 500 000 ∙ 20 / (30 ∙ 1 340) = 248,8 кВАр;

в) Споживання QСП в точці вимірювання ТФ (5) у восьму годину графіку 4:

= 500 000 ∙ 50 / (30 ∙ 1 340) = 621,9 кВАр;

г)Споживання QСП в точці вимірювання СФ (6) у восьму годину графіку 6:

= 500 000 ∙ 100 / (30 ∙ 1 000) = 1666,7 кВАр;

ґ) Генерація QГ в точці вимірювання СК (7) у вісімнадцяту годину графіку 1:

= 500 000 ∙ 100 / (30 ∙ 2 400) = 694,4 кВАр.

Результати розрахунку втрат згідно використаних графіків навантажень наведені в таблиці:

|  | Реактор |  |  | Трансформатор |  |  | Лінія |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год. | 8 год. | 18 год. | 1 год. | 8 год. | 18 год. | 1 год. | 8 год. | 18 год. |
| P Q | 2262,2 –460,1 | 5165,3 2712,7 | 4644,4 870,5 | 3651,2 241,8 | 6554,9 3454,8 | 6033,8 1596,2 | 5105,2 1877,1 | 8025,4 5315,4 | 7497,9 3370,3 |
| ΔPZ ΔQZ | 0,1 7,5 | 0,7 47,7 | 0,4 31,3 | 5,3 72,7 | 21,8 298,0 | 15,4 211,5 | 1,4 3,1 | 4,5 9,6 | 3,3 7,0 |
| ΔPY ΔQY | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 59,8 868,1 | 59,8 868,1 | 59,8 868,1 | 0 –99,5 | 0 –99,5 | 0 –99,5 |
| ΔP ΔQ | 0,1 7,5 | 0,7 47,7 | 0,4 31,3 | 65,1 940,8 | 81,6 1166,2 | 75,3 1079,6 | 1,4 –96,4 | 4,5 –89,9 | 3,3 –92,5 |
| KT | 0,6309 | 0,7276 | 0,9332 | 0,8812 | 0,8459 | 0,9637 | 0,9449 | 0,9030 | 0,9774 |
| ∆WP(транзит) ∆WQ(транзит) | 0,1 4,7 | 0,5 34,7 | 0,4 29,2 | 4,7 64,1 | 18,4 252,1 | 14,9 203,8 | 1,4 2,9 | 4,0 8,6 | 3,2 6,8 |

Перевіримо розрахунки навантажувальних потужностей і втрат в реакторі, трансформаторі та лінії для першої години добових графіків потужностей в точках вимірювання згідно попередній таблиці (величини, що контролюються, в таблиці виділені):

11.4.1. Втрати в реакторі:

PР	= 784,3 + 497,5 + 980,4 + 0	= 2 262,2	кВт

QР	= 223,7 + 248,8 + 0 + 0 – 238,1 – 694,4	=  –460,1	кВАр

ΔPZ	= 	= 0,1	кВт

ΔQZ	= 	= 7,5	кВАр

= 0,1 ∙ 0,6309 	= 0,1	кВт

= 7,5 ∙ 0,6309 	= 4,7 	кВАр

Відзначимо, що втрати електроенергії відповідають втратам потужності, оскільки розрахунок виконується для годинного інтервалу.

11.4.2. Втрати в трансформаторі:

PТ	= 2262,2 + 1388,9 + 0,1	= 3 651,2	кВт

QТ	= –460,1 + 694,4 + 7,5	=    241,8	кВАр

PZ	= 	= 5,3	кВт

ΔQZ	= 	= 72,7	кВАр

ΔPY	= 1102 ∙ 4,943 ∙ 10–3	= 59,8	кВт

ΔQY	= 1102 ∙ 71,747 ∙ 10–3	= 868,1	кВАр

ΔPТ	= 5,3 + 59,8	= 65,1	кВт

ΔQТ	= 72,7 + 868,1	= 940,8	кВАр

= 5,3 ∙ 0,8812 	=   4,7 	кВт

= 72,7 ∙ 0,8812 	= 64,1	кВАр

11.4.3. Втрати в лінії:

PЛ	= 3651,2 + 1388,9 + 65,1	= 5 105,2	кВт

QЛ	= 241,8 + 694,4 + 940,8	= 1 877,1	кВАр

ΔPZ	= 	= 1,4	кВт

ΔQZ	= 	= 3,1	кВАр

ΔPY	= 	= 0	кВт

ΔQY	= –(1102 ∙ 8,22 ∙ 10–3)	= –99,5	кВАр

ΔPЛ 	= 1,4 + 0	= 1,4	кВт

ΔQЛ 	= 3,1 – – 99,5	= –96,4	кВАр

= 1,4 ∙ 0,9449 	= 1,4	кВт

= 3,1 ∙ 0,9449	= 2,9	кВАр

Аналогічно розраховуються втрати потужності для інших часових інте1рвалів. Обчислення втрат електроенергії для розрахункового періоду виконується з урахуванням форми графіків згідно даним таблиці:

ΔWPР	= (7 ∙ 0,1	+ 10 ∙ 0,7	+ 7 ∙ 0,4)	∙ 30 =        320	кВт∙год.

ΔWQР	= (7 ∙ 7,5	+ 10 ∙ 47,7	+ 7 ∙ 31,3)	∙ 30 =   22 428	кВАр∙год.

ΔWPТ	= (7 ∙ 65,1	+ 10 ∙ 81,6	+ 7 ∙ 75,3)	∙ 30 =   53 953 	кВт∙год.

ΔWQТ	= (7 ∙ 940,8	+ 10 ∙ 1166,2	+ 7 ∙ 1079,6)	∙ 30 = 774 134 	кВАр∙год.

ΔWPЛ	= (7 ∙ 1,4	+ 10 ∙ 4,5	+ 7 ∙ 3,3)	∙ 30 =     2 330 	кВт∙год.

ΔWQЛ	= (7 ∙ (–96,4)	– 10 ∙ 89,9	– 7 ∙ 92,5)	∙ 30 = –66 641 	кВАр∙год.

Аналогічний розрахунок для визначення частки втрат від транзитних перетікань призводить до результатів:

=   12 051 	кВт∙год.

= 154 012 	кВАр∙год.

11.5.  Розрахунок перетікань електроенергії в точці обліку на МБН з урахуванням втрат в елементах мережі споживача (формули (2) Додатка 2 цієї Методики):

(точка обліку)	= 1 000 000 + 5 ∙ 1 000 000 + 320 + 53 953 + 2 330 =

= 6 056 604 кВт∙год.

(точка обліку)	= 500 000 + 5 ∙ 500 000 – 500 000 – 100 000 + 22 428 +

+ 774 134 – 66 641 = 3 129 921 кВАр∙год.

(точка обліку)	= 0 кВАр∙год.

11.6.  Контроль балансу споживання електроенергії:

– ΔWPР – ΔWPТ – ΔWPЛ 	=

= 6 056 604 – 6 000 000 – 320 – 53 953 – 2 330 = 0.

– ΔWQР – ΔWQТ – ΔWQЛ =

= 3 129 921 – 2 400 000 – 22 428 – 774 134 + 66 641 = 0.

11.7.  Розрахунок балансних значень споживання і генерації (формули (3) Додатка 2 цієї Методики):

=

= 6 056 604 – 3 ∙ 1 000 000 – 12 051 = 3 044 553 кВт∙год.

=

= 3 129 921 – 3∙500 000 – 154 012 = 1 475 909 кВАр∙год.

0 кВАр∙год.

11.8.  Розрахунок плати за перетікання реактивної електроенергії (формули (4) Додатка 2 цієї Методики):

tg	= 1 475 909 / 3 044 553 	= 0,485.

П1	= 1 475 909 ∙ 0,04 ∙ 0,5 	= 29 518 грн.

П2	= 29 518 ∙ 1,7 ∙ (0,485 – 0,25)2 	=   2 766 грн.

П	= 29 518 + 2 766	= 32 284 грн.

11.9.  Узагальнені коментарі до прикладу. Проведений розрахунок є точним для заданих умов споживання та генерації електроенергії, наявності компенсувальних пристроїв і форм добових графіків навантажень в точках вимірювання.

Розглянутий розрахунковий метод дозволяє обирати оптимальний режим регулювання компенсувальних пристроїв. Порівняні обсяги плати за перетікання реактивної електроенергії наведені в таблиці:

|  | Варіант розрахунку | П1, грн. | П2, грн. | П, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розрахунок плати без урахування добових графіків. В точці вимірювання централізованої компенсації (СК) маємо постійну включену реактивну потужність QКУ = 690 кВАр (WQКУ ≈ 500 000 кВАр∙год.). | 37 428 | 4 509 | 41 937 |
| 2. | Розрахунок плати з урахуванням відносних добових графіків. QКУ = 690 кВАр (WQКУ ≈ 500 000 кВАр∙год.). | 29 518 | 2 766 | 32 284 |
| 3. | Розрахунок плати без урахування добових графіків. В точці СК вибрана гранично постійна потужність QКУ = 1 340 кВАр (WQКУ ≈ 1 000 000 кВАр∙год.). | 27 403 | 480 | 27 883 |
| 4. | Розрахунок плати з урахуванням відносних добових графіків. QКУ = 1 340 кВАр (WQКУ ≈ 1 000 000 кВАр∙год.). | 20 752 | 291 | 21 042 |
| 5. | Розрахунок плати з урахуванням відносних добових графіків. Вибір оптимальної постійної потужності QКУ за критерієм мінімума плати. = 3 470 кВАр (WQКУ ≈ 2 500 000 кВАр∙год.). | 6 252 | 0 | 6 252 |
| 6. | Розрахунок плати з урахуванням відносних графіків. Вибір оптимального регулювання QКУ за зонами добових графіків (1÷7 год., 8÷17 год., 18÷24 год.). (1÷7 год.) = 1 080 кВАр (26%) , WQКУ ≈ 230 000 кВАр∙год. (8÷17 год.) = 4 160 кВАр (100%) , WQКУ ≈ 1 250 000 кВАр∙год. (18÷24 год.) = 2 400 кВАр (56%) , WQКУ ≈ 500 000 кВАр∙год. Σ WQКУ ≈ 1 980 000 кВАр∙год. | 0 | 0 | 0 |

Гранично постійна потужність QКУ = 1 340 кВАр вибрана із умов компенсації постійних втрат неробочого ходу трансформатора (868,1 кВАр), а також мінімального постійного споживання в зоні нічного провалу оплачуваних транзитних перетікань (223,7 + 248,8 кВАр).

Вибір оптимальної постійної потужності  та визначення оптимального регулювання КУ за зонами добових графіків виконані за критерієм мінімуму плати за перетікання реактивної електроенергії.

Слід зауважити, що зменшення плати за перетікання реактивної електроенергії, наведене у варіантах 2 та 4, є результатом впливу більш точного розрахунку втрат і врахування фактичного режиму компенсації у точці обліку при розрахунку балансної величини генерації. При обчисленні плати з урахуванням добових графіків перший фактор може як зменшувати, так і збільшувати величину плати. Другий фактор завжди буде зменшувати величину плати. Таким чином, величина плати з урахуванням добових графіків у варіантах 2 та 4 не завжди менша ніж величина плати без їх урахування.