ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

______________ № ____________

МЕТОДИКА  ОБЧИСЛЕННЯ  ПЛАТИ  ЗА  ПЕРЕТІКАННЯ  РЕАКТИВНОЇ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ МІЖ  ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА ЇЇ СПОЖИВАЧАМИ

I. СФЕРА  ЗАСТОСУВАННЯ

1.1.	Ця Методика встановлює методологію обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами як плату за вимушені послуги, які електропередавальна організація змушена надавати споживачу, якщо він експлуатує електромагнітно незбалансовані електроустановки та застосовується для адресного економічного стимулювання ініціативи споживача до впровадження технологічних заходів для вирішення питань щодо компенсації перетікань реактивної електроенергії.

1.2.	Ця Методика встановлює порядок розрахунку та аналізу режимів технологічних мереж електропередавальних організацій та споживачів для визначення економічних еквівалентів реактивної потужності, визначення втрат реактивної електроенергії та складання балансу реактивної електроенергії.

1.3.	Ця Методика обов’язкова для виконання відповідним персоналом Національної енергетичної компанії "Укренерго" та її регіональних підрозділів, електропередавальних організацій усіх форм власності, споживачів електроенергії, проектних та науково-дослідних організацій відповідного профілю.

ІІ. НОРМАТИВНІ  ПОСИЛАННЯ

У цій Методиці є посилання на такі нормативно-правові акти та державні стандарти:

Закон України "Про електроенергетику";

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність";

Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджені постановою НКРЕ від 13.06.96 № 15, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 р. за № 408/1433;

Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з постачання  електричної енергії за регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕ від 13.06.96 № 15/1, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 8 серпня 1996 р. за N 433/1458;

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005  № 910), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1996 р. за № 417/1442;

Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з постачання  електричної енергії за нерегульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕ від 12.08.96 № 36, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1996 р. за № 448/1473;

Порядок визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги, затверджений постановою НКРЕ від 13.08.98 № 1052 (в редакції постанови НКРЕ від 15.12.2004 № 1217);

Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затверджена постановою НКРЕ від 04.05.2006 № 562, зареєстрована в Міністерстві юстиції України  4 липня 2006 р. за № 782/12656;

Методика обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затверджена постановою НКРЕ від 12.06.2008 № 691, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2008 р. за № 732/15423.

ІІІ. ТЕРМІНИ  ТА  ВИЗНАЧЕННЯ  ПОНЯТЬ

В цій Методиці терміни вживаються в такому значенні:

генерація реактивної електроенергії – характеристика обліку реактивної електроенергії в точці вимірювання або точці обліку на межі балансової належності за розрахунковий період, коли напрямок потоку реактивної потужності є протилежним до напрямку потоку надходження (споживання) активної електроенергії

двонаправлені (реверсивні) перетікання реактивної електроенергії – характеристика обліку реактивної електроенергії в точці вимірювання або точці обліку, коли протягом розрахункового періоду або фіксованого інтервалу часу добового графіку можливі як споживання, так і генерація реактивної електроенергії

однонаправлені перетікання реактивної електроенергії – характеристика обліку реактивної електроенергії в точці вимірювання або точці обліку, коли на весь розрахунковий період або на фіксований інтервал часу добового графіку забезпечується технологічна гарантія постійного споживання або постійної генерації реактивної електроенергії

споживання реактивної електроенергії – характеристика обліку реактивної електроенергії в точці вимірювання або точці обліку на межі балансової належності за розрахунковий період, коли напрямок потоку реактивної потужності співпадає з потоком надходження (споживання) активної електроенергії

транзитні перетікання реактивної електроенергії – перетікання реактивної електроенергії у разі спільного використання технологічних мереж споживача або електропередавальної організації для передачі (транзиту) електроенергії іншим суб’єктам господарювання (інші електропередавальні організації, субспоживачі, населення) з метою забезпечення їх електропостачання. Фіксуються на межі балансової належності технологічних мереж їх власника. Можуть бути однонаправленими або двонаправленими (реверсивними).

Інші терміни вживаються у значеннях наведених у Правилах користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005  № 910), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1996 р. за № 417/1442.

IV. ПОЗНАЧЕННЯ  ТА  СКОРОЧЕННЯ

В цій Методиці вживаються такі позначення та скорочення:

АСКОЕ	–	автоматизована система комерційного обліку електроенергії;

ВЕС	–	вітрова електростанція;

ВН	–	висока напруга;

ГЕС	–	гідроелектростанція

ДПЕ	–	договір про постачання електричної енергії;

ДТЗЕ	–	договір про технічне забезпечення електропостачання споживача;

ЕЕРП	–	економічний еквівалент реактивної потужності;

ЕО	–	електропередавальна організація;

ЕС	–	електроенергетична система у складі ДП НЕК "Укренерго" –електропередавальна організація, що виконує передачу та розподіл електричної енергії магістральними мережами регіонів України;

КВАРЕМ	–	комплекс відліковий аналізу реактивів електричних мереж;

КЛ	–	кабельна лінія;

КРП	–	компенсація реактивної потужності;

КУ	–	компенсувальні установки;

ЛУЗОД	–	локальне устаткування збору та обробки даних;

НН	–	низька напруга;

МБН	–	межа балансової належності;

МГЕС	–	мала гідроелектростанція;

ОРЕ	–	оптовий ринок електроенергії;

ПКЕЕ	–	правила користування електричною енергією;

ПЛ	–	повітряна лінія;

ПС	–	підстанція;

РЕМ	–	район електричних мереж;

РП	–	розподільча підстанція;

СД	–	синхронні двигуни;

СН	–	середня напруга;

СП	–	споживач;

ССП	–	субспоживач;

ТВП	–	трансформатор власних потреб;

ТЕЦ	–	теплоелектроцентраль;

ТП	–	трансформаторний пункт;

ЦДС	–	центральна диспетчерська служба;

ЦКРП	–	централізована компенсація реактивної потужності.

| WPСП, WQСП, WQГ | – | споживання активної електроенергії, споживання і генерація реактивної електроенергії в точках вимірювання за розрахунковий період; |
| --- | --- | --- |
| , , | – | значення транзитних перетікань активної та реактивної електроенергії технологічними мережами споживача в точках вимірювання за розрахунковий період; |
| ∆WPТ, ∆WPЛ, ∆WPР ∆WQТ, ∆WQЛ, ∆WQР | – | розрахункові втрати активної і реактивної електроенергії в силових трансформаторах, лініях та реакторах технологічної мережі між точками обліку на МБН і точками вимірювання за розрахунковий період; |
| , , | – | сумарні розрахункові значення споживання активної електроенергії, споживання і генерації реактивної електроенергії в точках обліку на МБН за розрахунковий період; |
| , , | – | балансне споживання активної електроенергії, споживання і генерація реактивної електроенергії в точках обліку на МБН за розрахунковий період, за якими споживач розраховується з електропередавальною організацією щодо перетікань реактивної електроенергії. |

V. ОБЧИСЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА ПЕРЕТІКАННЯ РЕАКТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ МІЖ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА ЇЇ СПОЖИВАЧАМИ

5.1. Порядок проведення розрахунків за перетікання реактивної електроенергії

5.1.1.	Розрахунки за перетікання реактивної електроенергії здійснюються із споживачами (крім населення та населених пунктів) за договорами яких сумарна дозволена потужність усіх об’єктів  дорівнює 20 кВт і більше, а також з основним споживачем, сумарна дозволена потужність усіх об'єктів якого менше 20 кВт, однак який зобов'язаний проводити розрахунки за перетікання реактивної електроенергії із субспоживачем(ами) з сумарною дозволеною потужністю усіх об'єктів 20 кВт і більше. Розрахунки виконуються за точками обліку на межі балансової належності (МБН) їх електричних мереж.

Розрахунки проводяться з малими гідроелектростанціями  (МГЕС) та вітровими електростанціями (ВЕС) в режимі споживання ними активної електроенергії з мереж електропередавальної організації (ЕО).

5.1.2.	Розрахунки за перетікання реактивної електроенергії проводяться окремо для кожної точки обліку площадки вимірювання споживача. Площадка вимірювання – забезпечена точкою вимірювання або точками вимірювання електроустановка або сукупність електроустановок, виключно між якими можливі перетікання електричної енергії технологічними електричними мережами власника електроустановок, у які надходить або з яких віддається електрична енергія.

5.1.3.	Плата за споживання і генерацію реактивної електроенергії в точці обліку визначається трьома складовими:

П = П1 + П2 – П3,	(1)

| де | П1 | – | основна плата за перетікання реактивної електроенергії, грн.; |
| --- | --- | --- | --- |
| П2 |  | – | надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі споживача засобами компенсації реактивної потужності (КРП), грн.; |
| П3 |  | – | знижка плати при залученні споживача до регулювання балансу реактивної потужності (електроенергії), грн. |

5.1.4.	Обчислення основної плати за перетікання реактивної електроенергії (П1) та розрахунок надбавки за недостатнє оснащення електромережі споживача засобами КРП (П2) виконується для точки обліку за формулами:

,	(2)

,

,

| де K | – | коефіцієнт урахування збитків, що виникають при генерації реактивної електроенергії з електромереж споживачів у години нічних провалів добових графіків; |
| --- | --- | --- |
| D | – | економічний еквівалент реактивної потужності (ЕЕРП), що характеризує частку впливу реактивного перетікання в точці обліку на техніко-економічні показники в розрахунковому режимі, кВт/кВАр; |
| Т | – | прогнозована оптова ринкова ціна на закупівлю електроенергії з оптового ринку електроенергії (ОРЕ), доведена електропередавальним організаціям Постановою НКРЕ для визначення роздрібних тарифів на електричну енергію споживачам в розрахунковому періоді, грн./кВт∙год.; |
| Сбаз | – | нормативний коефіцієнт стимулювання капітальних вкладень у засоби КРП в електричних мережах споживача; |
|  | – | фактичний коефіцієнт потужності споживача в середньому за розрахунковий період за точкою обліку на МБН. |

При обчисленні надбавки за недостатнє оснащення електричної мережі  споживача засобами КРП в розрахунки введено зону нечутливості надбавки П2. При  ≤ 0,25 (що відповідає економічному режиму роботи з  = 0,97)   надбавка П2 приймається рівною нулю. У разі отримання значення  більше 2,00 в розрахунках приймається  = 2,00.

5.1.5.	Сумарна основна плата за споживання і генерацію реактивної електроенергії та сумарна надбавка за недостатнє оснащення електромережі споживача засобами КРП визначається як сума величин плати за усіма точками обліку.

5.1.6.	Коефіцієнт урахування збитків від генерації реактивної електроенергії з електромереж споживачів у години нічних провалів добових графіків, що виникають через підвищення напруги, необхідність роботи мережі за ненормальними схемами із значним збільшенням втрат активної електроенергії, пошкодження основного електрообладнання, порушення електропостачання і через небезпеку порушень живучості енергосистеми, прийнято рівним K = 3.

5.1.7.	Коефіцієнт стимулювання капітальних вкладень Сбаз у засоби компенсації реактивної потужності (КРП), які необхідно встановити в електричній мережі споживача, розраховується згідно Порядку розрахунку нормативного коефіцієнту стимулювання капітальних вкладень у засоби КРП в електричних мережах споживача Сбаз (Додаток 1) і прийнято рівним Сбаз = 1,7.

5.1.8. Обсяг споживання (генерації) реактивної електроенергії в точці обліку визначається на основі даних споживання (генерації) електроенергії в точках вимірювання, які приєднані до точки обліку.

Приведення обсягу перетікання електроенергії кожної точки вимірювання реактивної електроенергії до її точки обліку на МБН виконується за нормальною (характерною) схемою технологічних мереж споживача, яка погоджена з ЕО в договорі про постачання електроенергії (ДПЕ) або договорі про технічне забезпечення електропостачання (ДТЗЕ).

5.1.9.	Розрахунок балансних значень , ,  залежить від складності розрахункових схем технологічних мереж та структури обліку споживання (генерації) електроенергії на площадці вимірювання споживача.

До простих випадків розрахунку відносяться схеми, де враховуються тільки показники лічильників в точках вимірювання власного споживання електроенергії споживача.

Складні варіанти пов’язані з урахуванням наступних особливостей розрахункових схем:

а) необхідність врахування транзитних перетікань в електричні мережі ЕО, населенню і населеним пунктам та субспоживачам, де є складова неоплачуваних транзитних перетікань реактивної електроенергії;

б) необхідність розрахунків втрат реактивної електроенергії в трансформаторах, лініях і реакторах споживача;

в) наявність різних видів розрахункових засобів обліку електроенергії (індукційні; електронні; електронні, що параметризовані за зонами доби);

г) наявність двонаправлених (реверсивних) перетікань реактивної електроенергії;

ґ) інші особливі ситуації перетікань реактивної електроенергії на межі балансової належності електромереж споживача та ЕО.

Узагальнений алгоритм обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії наведений в Додатку 2.

5.2. Розрахунок балансних значень , ,

5.2.1. Врахування тільки власного споживання (генерації) електроенергії в точках вимірювання WPСП, WQСП, WQГ

Для простих розрахункових схем технологічних мереж споживача споживання активної електроенергії та споживання (генерація) реактивної електроенергії в точці обліку площадки вимірювання визначається за формулами:

,	(3)

,

,

| де | n | – | число точок вимірювання активної та реактивної електроенергії; |
| --- | --- | --- | --- |
| і |  | – | номер точки вимірювання активної та реактивної електроенергії; |

Балансні значення споживання (генерації) електроенергії в точці обліку визначаються за умовами рівності:

,	(4)

,

.

5.2.2. Врахування транзитних перетікань електроенергії в мережах споживача , ,

За наявності в розрахункових схемах технологічних мереж споживача транзитних перетікань електроенергії слід розрізняти точки вимірювання транзитів, які обліковують електричну енергію, що вже врахована лічильниками власного споживання електроенергії споживача (в подальшому – розташовані "нижче" приєднань лічильників споживання електроенергії споживача) і точки вимірювання транзитів, які обліковують електричну енергію, що не врахована лічильниками власного споживання електроенергії споживача (в подальшому – розташовані "вище" приєднань).

З урахуванням цього розподілу споживання активної електроенергії та споживання (генерація) реактивної електроенергії в точці обліку площадки вимірювання визначається за формулами:

,	(5)

,

,

| де | n | – | число точок вимірювання власного споживання активної та реактивної електроенергії; |
| --- | --- | --- | --- |
| і |  | – | номер точки вимірювання власного споживання активної та реактивної електроенергії; |
| m |  | – | число точок вимірювання транзитних перетікань електроенергії; |
| t |  | – | номер точки вимірювання транзитних перетікань електроенергії; |

, ,  – відповідно обсяг активної та реактивної електроенергії тільки тих транзитних перетікань, які розташовані "вище" точок вимірювання споживання (генерації) електроенергії споживача, кВт·год., кВАр·год.

Для розрахунку балансних значень , ,  слід розрізняти оплачувані транзити (перетікання на приєднанні субспоживачів, з якими розрахунки за перетікання реактивної електроенергії проводить основний споживач) і неоплачувані транзити (перетікання на приєднаннях субспоживачів, з якими не проводяться розрахунки за перетікання реактивної електроенергії, населення та населених пунктів, перетікання до електричних мереж ЕО).

Балансні значення споживання (генерації) електроенергії в точці обліку розраховуються згідно формул:

,	(6)

,

,

де  , , 	–	відповідно обсяг активної та реактивної електроенергії в точках вимірювання неоплачуваних транзитних перетікань, кВт·год., кВАр·год.

Якщо , балансне споживання реактивної електроенергії приймається рівним нулю. Якщо , балансна генерація реактивної електроенергії приймається рівною нулю.

5.2.3. Врахування втрат реактивної електроенергії в трансформаторах, лініях, реакторах (ΔWQТ, ΔWQЛ, ΔWQР)

За наявності в розрахункових схемах технологічних мереж споживача трансформаторів, ліній та реакторів, розташованих між точками вимірювання та точками обліку на МБН, розрахунок споживання (генерації) електроенергії в точці обліку площадки вимірювання виконується за формулами:

,	(7)

,

,

У випадку балансової належності елементів електричної мережі, розташованих між точками вимірювання та точками обліку на МБН, електропередавальній організації сумарні втрати у формулах (7) використовуються із знаком "–".

Якщо розрахункове значення , що можливе за наявності у споживача централізованої КРП (особлива ситуація пункту 5.6.5 цієї Методики) та від'ємних втрат в лініях ∆WQЛ < 0, то генерація реактивної електроенергії  збільшується на величину , після чого значення  приймається рівним нулю. Врахування наявності у споживача довгих кабельних ліній (КЛ) довжиною рівною або більшою 1 км (L ≥ 1 км) або повітряних ліній (ПЛ) напругою рівною або більшою 110 кВ (U ≥ 110 кВ) наведене в пункті 5.3.10 цієї Методики.

Для розрахунку втрат реактивної потужності в трансформаторах, лініях та реакторах використовуються формули:

,	(8)

,

| де | P, Q | – | розрахункове активне та реактивне навантаження трансформатора, лінії, реактора, кВт; |
| --- | --- | --- | --- |
| UН |  | – | номінальна напруга, кВ; |
| X |  | – | реактивний опір, Ом; |
| B |  | – | поперечна реактивна провідність (для ліній B < 0), мкСм; |
| ∆QZ |  | – | втрати реактивної потужності в опорі (споживання), кВАр; |
| ∆QY |  | – | втрати в провідності (втрати неробочого ходу трансформаторів або зарядна потужність ліній), кВАр. |

Розрахункові навантаження трансформаторів, ліній та реакторів визначаються за формулою:

P  = WP / tР, 	(9)

Q = WQ / tР,

| де | WP, WQ | – | розрахункове значення перетікань активної та реактивної електроенергії через трансформатор, лінію, реактор за розрахунковий період, кВт∙год., кВАр∙год.; |
| --- | --- | --- | --- |
| tР |  | – | кількість годин роботи обладнання за розрахунковий період, год. |

Втрати реактивної електроенергії розраховуються згідно формул:

∆WQZ = ∆QZ ∙ tР, 	(10)

∆WQY = ∆QY ∙ tК,

| де | ∆WQZ, ∆WQY | – | змінна і умовно-постійна складові втрати реактивної електроенергії відповідно в опорі та провідності, кВАр∙год.; |
| --- | --- | --- | --- |
| tК, tР |  | – | відповідно календарна та робоча кількість годин розрахункового періоду, год. |

Сумарне значення втрат реактивної електроенергії в трансформаторі, лінії та реакторі дорівнює:

∆WQ = ∆WQZ + ∆WQY.	(11)

Балансні значення споживання (генерації) електроенергії в точці обліку визначаються за умовами рівності (4).

5.2.4. Врахування виду засобів обліку електроенергії

Визначення фактичного обсягу перетікання реактивної електроенергії 
може здійснюватися індукційними засобами обліку, електронними засобами, що фіксують перетікання реактивної електроенергії за зонами доби, двонаправленими електронними лічильниками, що фіксують перетікання реактивної електроенергії в двох напрямках (споживання, генерація), та засобами систем локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) або автоматизованими системами комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ).

Обсяги перетікань реактивної електроенергії в кожній точці обліку на МБН (, , ) визначаються наступним чином:

а) при використанні індукційних засобів обліку значення перетікань обчислюються згідно формул (3);

б) при використанні електронних засобів обліку, що параметризовані за зонами доби, значення перетікань розраховуються за формулами:

,	(12)

,

,

| де | n | – | кількість точок вимірювання реактивної електроенергії, прив’язаних до точки обліку; |
| --- | --- | --- | --- |
| і |  | – | номер точки вимірювання реактивної електроенергії; |
| v |  | – | кількість зон добового графіка у обраному споживачем виді тарифу; |
| k |  | – | номер зони добового графіку; |
| WPСПkі |  | – | споживання активної електроенергії і-ї точки вимірювання в k-й зоні добового графіку за розрахунковий період, кВт∙год.; |
| WQСПkі |  | – | споживання реактивної електроенергії і-ї точки вимірювання в k-й зоні добового графіку за розрахунковий період, кВАр∙год.; |
| WQГНі |  | – | генерація реактивної електроенергії і-ї точки вимірювання в зоні нічного провалу добового графіку за розрахунковий період, кВАр∙год.; |

в) при використанні двонаправлених електронних лічильників значення перетікань визначаються у чотирьох квадрантах:

1-й квадрант:	споживання активної та споживання реактивної електроенергії (WP1, WQ1);

2-й квадрант:	генерація активної та споживання реактивної електроенергії (WP2, WQ2);

3-й квадрант:	генерація активної та генерація реактивної електроенергії 
(WP3, WQ3);

4-й квадрант:	споживання активної та генерація реактивної електроенергії (WP4, WQ4);

г) при використанні систем ЛУЗОД або АСКОЕ значення перетікань  активної та реактивної електроенергії визначаються із забезпеченням автоматичного розрахунку графіків навантаження за розрахунковий період для кожної точки вимірювання і точки обліку площадки.

ґ) у режимних ситуаціях з реверсивними транзитними перетіканнями реактивної електроенергії, коли основний споживач або субспоживач генерує частку реактивної електроенергії, що споживається відповідно субспоживачем або основним споживачем, в якості розрахункової має використовуватись автоматизована система обліку ЛУЗОД або АСКОЕ, яка повинна враховувати всі можливі співвідношення перетікань у відповідних часових інтервалах і є дозволеною для використання в Україні. Пряме віднімання генерації реактивної електроенергії від її споживання або споживання реактивної енергії від її генерації за розрахунковий період технологічно некоректне і неприпустиме.

Розрахунок балансних значень споживання (генерації) електроенергії для всіх засобів обліку виконується за формулами (4), (6).

Використання засобів обліку перетікань реактивної електроенергії визначається наступними умовами:

а) індукційні засоби обліку повинні мати стопори зворотного ходу. В разі можливості виникнення зустрічного перетікання реактивної електроенергії між електричними мережами споживача та ЕО (генерація реактивної електроенергії) засоби обліку мають забезпечити окремий облік реактивної електроенергії в обох напрямках;

б) якщо для вимірювання активної електроенергії встановлені електронні засоби обліку, що параметризовані за зонами доби, а облік перетікань реактивної електроенергії не має такого поділу, перетікання реактивної електроенергії визначаються як для індукційних засобів обліку;

в) двонаправлені лічильники повинні використовуватись на площадках вимірювання споживачів із блочними електростанціями, для МГЕС та ВЕС, для вимірювання транзитних перетікань реактивної електроенергії на МБН ЕО та споживача, між споживачем та субспоживачем;

г) в умовах транзитних схем електропостачання, що мають багатостороннє живлення, розрахунковий облік перетікання реактивної електроенергії повинен встановлюватися безпосередньо на приєднаннях споживача;

ґ) розрахункові засоби обліку, що контролюють генерацію реактивної електроенергії в мережу ЕО, повинні бути встановлені "вище" точок приєднань усіх наявних у мережі споживача джерел реактивної електроенергії (батарей статичних конденсаторів, пристроїв технологічної КРП, високовольтних синхронних двигунів тощо);

д) за наявності реверсивних перетікань електричної енергії в якості розрахункової повинна використовуватись система АСКОЕ, яка повинна враховувати всі можливі співвідношення перетікань у відповідних часових інтервалах і є дозволеною для застосування в Україні.

5.3. Технологічні умови розрахунку втрат реактивної електроенергії в трансформаторах, лініях та реакторах

5.3.1.	Для розрахунку балансних значень , ,  втрати активної та реактивної електроенергії в силових трансформаторах, лініях і реакторах (∆WQТ, ∆WQЛ, ∆WQР), розташованих між точками вимірювання і точкою обліку на МБН, визначаються розрахунковим шляхом і, за відсутності транзитних перетікань електроенергії, повністю відносяться на рахунок організації, на балансі якої знаходяться зазначені елементи електричної мережі.

5.3.2.	Змінна складова розрахункових втрат (∆WQZ) в елементах мережі споживача (трансформатори, лінії, реактори) за наявності транзитних перетікань розподіляється пропорційно квадратам повної потужності власного навантаження електроенергії споживача та складових транзитних перетікань (субспоживачі, транзит у мережу ЕО, населення тощо). За відсутності розрахункового обліку реактивної електроенергії хоча б в одній точці вимірювання, розподіл втрат виконується пропорційно квадратам активної потужності.

Умовно-постійні втрати неробочого ходу трансформаторів і зарядної потужності ПЛ, КЛ (∆WQY) відносяться на рахунок організації, на балансі якої знаходяться зазначені елементи електричної мережі.

5.3.3.	За відсутності у споживача компенсувальних установок (КУ), встановлених на низькій (середній) напрузі силових трансформаторів, що зумовлюють реверсивні перетікання в трансформаторах, лініях або реакторах та відсутності реверсивних транзитних перетікань, втрати визначаються згідно чинних нормативних документів.

5.3.4.	Визначення навантаження елементів електромережі споживача для розрахунку втрат виконується за середніми активними і реактивними потужностями споживання електроенергії за розрахунковий період згідно даних лічильників в точках вимірювання відповідно до розрахункової схеми технологічної мережі споживача. В схемах з'єднання елементів технологічної мережі споживача завантаження конкретного елемента визначається з урахуванням втрат в нижче розташованих по схемі елементах мережі. Значення генерації реактивної електроенергії за даними лічильників в точках вимірювання при визначенні втрат не враховуються.

5.3.5.	Якщо точка вимірювання споживача розташована "вище" приєднань точок вимірювання транзитних перетікань, частка втрат від цих перетікань, на яку зменшується споживання власника електричних мереж, визначається для відповідних елементів мережі споживача за транзитними навантаженнями.

5.3.6.	За наявності у споживача засобів централізованої КРП (особлива ситуація пункту 5.6.5 цієї Методики), що характеризуються постійним значенням генерації реактивної електроенергії, яке призначається для компенсації втрат неробочого ходу трансформаторів або для компенсації режимів обладнання з постійним значенням споживання реактивної електроенергії, при визначенні завантаження елементів технологічної мережі споживача допускається сальдування споживання і генерації реактивної електроенергії цих засобів КРП (величина споживання, що виміряна засобами обліку, зменшується на величину генерації централізованої КРП, виміряну засобами обліку).

5.3.7.	Частка втрат реактивної електроенергії субспоживачів враховуються для оплати лише тим субспоживачам, з якими ЕО або основний споживач проводять розрахунки за перетікання реактивної електроенергії.

Якщо споживач – власник електричної мережі не має власного електроспоживання, але забезпечує неоплачувані транзитні перетікання електроенергії, оплата розрахункових значень втрат реактивної електроенергії неробочого ходу трансформаторів та зарядної потужності ПЛ, КЛ цим споживачем не проводиться.

5.3.8.	У випадках відключення та опломбування ЕО силового трансформатора споживача з боку високої напруги, втрати у трансформаторі не нараховуються.

5.3.9. Урахування наявності в мережі споживача довгих КЛ (L ≥ 1 км) або ПЛ (U ≥ 110 кВ), коли технологічно неможлива компенсація генерації реактивної потужності цих ліній засобами споживача в режимах мінімальних навантажень (або близьких до них), виконується згідно наступних умов:

а) склад довгих КЛ або ПЛ (U ≥ 110 кВ) споживача, для яких не повинна враховуватись генерація зарядної реактивної потужності ліній в мережу ЕО, погоджується ЕО та споживачем і зазначається в ДПЕ або ДТЗЕ;

б) погодження щодо приєднання нових ліній споживача цього класу до  мережі ЕО повинно виконуватися з урахуванням економічної доцільності впровадження споживачем засобів компенсації зарядної потужності цих ліній, а також з урахуванням можливостей ЕО із забезпечення нормальних рівнів напруги на МБН споживача;

в) якщо в розрахунковій схемі точки обліку відсутні КУ або інші джерела генерації WQГ, та якщо облік реактивної електроенергії в точках вимірювання WQСПі, WQГі розташований "вище" приєднань ліній, то значення генерації реактивної електроенергії в точці обліку  приймається рівним нулю;

г) якщо в розрахунковій схемі точки обліку відсутня централізована КРП, та якщо облік реактивної електроенергії в точках вимірювання WQСПі, WQГі розташований "нижче" приєднань ліній, то перенесення від'ємних значень споживання  (згідно третього абзацу пункту 5.2.3 цієї Методики) до генерації  не виконується;

ґ) за наявності довгих КЛ або ПЛ (U ≥ 110 кВ) які підключені до точки обліку на МБН (початок лінії), та якщо прилади обліку встановлені в кінці лінії, урахування технологічних обмежень (наявність КУ, централізованої КРП або інших джерел генерації WQГ) не здійснюється.

5.3.10.	За наявності у споживача КУ з автоматичним регулюванням, наявності реверсивних (двонаправлених) транзитних перетікань, та/або наявності на вводах довгих КЛ (L ≥ 1 км) та ПЛ (U ≥ 110 кВ) з метою стимулювання оптимізації режимів перетікань реактивної електроенергії на МБН слід використовувати узагальнений порядок розрахунку втрат в трансформаторах, лініях та реакторах і методичні рішення за наявності реверсивних перетікань реактивної електроенергії (Додаток 3). Основні положення цього порядку потребують даних за трьома складовими:

а) дані розрахункових засобів обліку споживання (генерації) активної та реактивної електроенергії (WPСП, WPГ, WQСП, WQГ);

б) значення опорів та провідностей елементів електричних мереж споживача силових трансформаторів, ліній, реакторів (R, X, G, B);

в) відносні (%) добові графіки споживання (генерації) активної та реактивної потужності за точками вимірювання і точками обліку електроенергії.

Варіант обчислення втрат при використанні графіків навантажень визначається електропередавальною організацією індивідуально для кожного споживача та зазначається у ДПЕ або ДТЗЕ.

5.3.11.	Розрахунки втрат реактивної електроенергії для споживача виконуються ЕО та зазначаються в ДПЕ. Розрахунки втрат для субспоживача виконуються основним споживачем і зазначаються в ДТЗЕ.

5.3.12. Типові приклади розрахунку плати за перетікання реактивної електроенергії наведені в Додатку 4.

5.4. Технологічні умови розрахунку економічних еквівалентів реактивної потужності (ЕЕРП)

5.4.1.	ЕЕРП (D) є вузловою режимною і техніко-економічною характеристикою електричних мереж, що живлять споживача. ЕЕРП пропорційний до частки сумарних втрат активної потужності в мережах ЕО, що спричинені перетіканням реактивної потужності споживача (адресні втрати). ЕЕРП характеризує відхилення режиму споживача за реактивною потужністю від оптимального і визначає електричну віддаленість точок обліку на МБН споживача від центрів живлення.

5.4.2.	ЕЕРП (D) розраховується за нормальним характерним режимом магістральних мереж 750 – 110(150) кВ енергосистем (ЕС) та розподільчих мереж 
110(150) – 0,4 кВ ЕО.

5.4.3.	ЕЕРП (D) в загальному випадку визначається як сума двох 
складових:

D = DЕС + DЕО ,	(13)

| де | DЕС | – | перша складова ЕЕРП, що характеризує частку впливу реактивного перетікання через МБН ЕО та споживача в розрахунковому режимі на техніко-економічні показники в магістральній мережі ЕС, кВт/кВАр; |
| --- | --- | --- | --- |
| DЕО |  | – | друга складова ЕЕРП, що характеризує частку впливу реактивного перетікання через МБН ЕО та споживача в розрахунковому режимі на техніко-економічні показники в розподільчій мережі ЕО, кВт/кВАр. |

5.4.4.	ЕЕРП (D) обчислюється за розрахунковими схемами електричних мереж характерного режиму, які надаються відповідними диспетчерськими службами енергосистем, електропередавальних організацій та їх районів (філій) електричних мереж. Розрахунки ЕЕРП проводять до точок обліку на МБН електричних мереж споживачів і ЕО.

5.4.5.	ЕЕРП обчислюється за допомогою сертифікованого комп’ютерного комплексу "КВАРЕМ" згідно методу чисельного диференціювання:

,	(14)

| де | , | – | сумарні втрати активної потужності в розрахунковій схемі для двох суміжних режимів, з реактивним навантаженням відповідно Qi та Qi +ΔQi, кВт; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | часткова похідна сумарних втрат активної потужності за реактивною потужністю i-го вузла, кВт/кВАр; |
|  |  | – | малий крок чисельного диференціювання, кВАр. |

5.4.6.	В умовах недостатньої інформації про схеми живлення споживача можуть використовуватись середньозважені значення ЕЕРП. Для магістральних мереж ЕС використовується формула:

,	(15)

| де | QЦЖ | – | сумарні навантаження реактивної потужності в години максимального навантаження енергосистеми в центрах живлення, для яких зібрана і введена в комп’ютерну базу повна інформація про параметри і режим магістральної мережі, кВАр; |
| --- | --- | --- | --- |
| m |  | – | кількість центрів живлення; |
| DЕС |  | – | значення першої складової ЕЕРП, визначені за повною інформацією для цих центрів живлення, кВт/кВАр. |

Центрами живлення названі вузли, де розділяються магістральна (ЕС) та розподільча (ЕО) частини електричної мережі.

5.4.7.	Для розподільчих мереж ЕО використовується формула:

,	(16)

| де | QСП | – | навантаження реактивної потужності точок обліку споживачів в години максимального навантаження енергосистеми, для яких зібрана і введена в комп’ютерну базу повна інформація про параметри і режим розподільчої мережі ЕО, кВАр; |
| --- | --- | --- | --- |
| m |  | – | кількість точок обліку споживачів; |
| DЕО |  | – | значення другої складової ЕЕРП, визначені за повною інформацією для точок обліку цих споживачів, кВт/кВАр. |

5.5. Технологічні умови розрахунку знижки плати П3 при залученні споживача до регулювання балансу реактивної потужності (електроенергії)

5.5.1.	Технологічні умови даної ситуації виникають, якщо ЕО для ефективного управління електричними режимами перетікань реактивної потужності та рівнями напруг залучає споживача до регулювання балансу реактивної потужності (електроенергії) в своїх технологічних електромережах.

5.5.2.	Рішення про доцільність залучення споживача до регулювання електричних режимів перетікань реактивної потужності засобами його КРП або блочної електростанції приймає ЕО спільно з відповідною енергосистемою, залежно від схеми і режиму основної та розподільчої електромережі.

5.5.3.	Умови розрахунку знижки плати за перетікання реактивної електроенергії або плати за послуги з регулювання режиму напруг в своїх технологічних електромережах ЕО узгоджуються зі споживачем і відображаються в ДПЕ або ДТЗЕ.

5.5.4.	Контроль дотримання заданих ЕО перетікань реактивної потужності або заданих рівнів напруг виконується згідно узгодженого добового графіка у відповідних точках обліку споживача.

5.5.5.	Для залучення споживача до регулювання балансу реактивної потужності в точках обліку необхідні наступні технологічні складові:

а) наявність у споживача достатньо потужних пристроїв КРП з автоматичним регулюванням або блочної електростанції, які здатні підтримувати заданий графік рівнів напруг або графік генерації реактивної потужності;

б) наявність у споживача системи АСКОЕ, що забезпечує вимірювання або визначення розрахунковим шляхом контрольних показників генерації реактивної електроенергії у відповідних точках обліку за фіксовані проміжки часу розрахункового періоду;

в) наявність у споживача автоматизованої системи, що забезпечує вимірювання значень середніх напруг у відповідних точках обліку за фіксовані проміжки часу розрахункового періоду.

5.5.6.	Знижка плати П3 розраховується за формулою:

,	(17)

| де | m | – | число точок обліку реактивної електроенергії в яких споживач забезпечує умови регулювання режиму перетікань реактивної потужності або рівнів напруг; |
| --- | --- | --- | --- |
| j |  | – | номер точки обліку; |
| t |  | – | число фіксованих проміжків часу узгодженого графіку регулювання генерації реактивної потужності або рівнів напруг; |
| k |  | – | номер проміжку часу; |
| WQГk |  | – | генерація реактивної електроенергії в точці обліку за конкретний проміжок часу розрахункового періоду за даними АСКОЕ, кВАр·год.; |
| Dj |  | – | економічний еквівалент реактивної потужності (ЕЕРП) в точці обліку, кВт/кВАр. |

5.5.7.	Контроль виконання умов регулювання балансу реактивної потужності виконується засобами обліку АСКОЕ споживача за обмеженнями:

,  або	(18)

,

| де | , | – | мінімальне і максимальне значення генерації реактивної електроенергії в точці обліку споживача за конкретний проміжок часу згідно узгодженого графіку регулювання генерації реактивної потужності, кВАр∙год.; |
| --- | --- | --- | --- |
| , |  | – | мінімальне і максимальне середнє значення напруги в точці обліку споживача за конкретний проміжок часу згідно узгодженого графіка регулювання напруги, кВ. |

5.5.8.	Розрахунок плати за перетікання реактивної електроенергії за проміжки часу розрахункового періоду, які не включені в узгоджений графік регулювання генерації реактивної потужності або графік регулювання напруги, виконується згідно загальних положень цієї Методики.

5.5.9.	При невиконанні контрольних умов (18) для окремого k-го проміжку часу заданого графіку відповідна складова знижки плати П3 вилучається із розрахунку в формулі (17) та залучається у діапазон часу для розрахунку згідно загальних положень цієї Методики.

Розрахункова ситуація, коли за формулою (1) отримується від’ємне значення повної плати, повинна бути узгоджена в умовах ДПЕ або ДТЗЕ 
окремо.

5.5.10.	Розрахунки знижки плати П3 повинні бути автоматизовані відповідною комп’ютерною програмою системи АСКОЕ споживача або реалізовані в білінговому комплексі ЕО, який використовує дані системи АСКОЕ споживача для розрахунків плати за перетікання реактивної електроенергії.

5.6. Особливі ситуації

Особливі ситуації розрахунку плати за перетікання реактивної електроенергії та визначення балансних значень , ,   пов’язані:

а) зі специфічними схемами електропостачання споживачів та обліку перетікань реактивної електроенергії;

б) з особливостями розрахунку втрат реактивної потужності (електроенергії);

в) з технологічною специфікою перетікань реактивної електроенергії через низку МБН послідовно з’єднаних ЕО (в тому числі МБН енергосистеми) тощо.

5.6.1. Відсутність засобів обліку WQСП, WQГ

За відсутності в точці вимірювання засобу обліку реактивної електроенергії  її споживання (WQСП) в даній точці вимірювання визначається за формулою:

,	(19)

де  WPСП, WQСП	–	відповідно споживання активної та реактивної електроенергії в точці вимірювання за розрахунковий період, кВт∙год., кВАр∙год.;

|  | – | коефіцієнт потужності, який визначається у години максимуму навантаження енергосистеми, зафіксований у акті технічної перевірки точки вимірювання. За відсутності технічної можливості провести вимірювання коефіцієнт потужності за згодою сторін приймається рівним 0,8. |
| --- | --- | --- |

За відсутності показників споживання активної електроенергії в точці вимірювання за розрахунковий період, величина споживання активної електроенергії в точці вимірювання для застосування у формулі (19) приймається рівною значенню, яке визначене для розрахунків за активну електроенергію згідно з чинним законодавством.

За відсутності засобу обліку генерації реактивної електроенергії хоча б в одній з точок вимірювання, приєднаних до конкретної точки обліку на МБН, генерація реактивної електроенергії в даній точці обліку () визначається за формулою:

,	(20)

| де | QКУ | – | сумарна встановлена потужність КУ (в тому числі пристроїв технологічної КРП) в електричній мережі споживача, прив’язаних до точки обліку, що зафіксовані в ДПЕ або ДТЗЕ, кВАр; |
| --- | --- | --- | --- |
| РСД В/В |  | – | сумарна встановлена потужність високовольтних (6, 10 кВ) синхронних двигунів в електричній мережі споживача, прив’язаних до точки обліку, що зафіксовані в ДПЕ або ДТЗЕ, кВт; |
|  |  | – | споживання активної електроенергії в точці обліку за розрахунковий період, кВт∙год.; |
| tК |  | – | календарна кількість годин у розрахунковому періоді, год. |

Якщо , розрахункове значення генерації реактивної електроенергії приймається рівним нулю.

За наявності внутрішнього резервування між точками обліку, перемикання якого проводиться автоматично або самостійно споживачем без узгодження з ЕО, QКУ кожної з них визначається як сума потужностей КУ, встановлених за обома точками обліку.

За відсутності у споживача джерел реактивної потужності або їх відключенні (за умовами виробництва) і опломбуванні з відповідним оформленням в ДПЕ (ДТЗЕ), розрахунки за формулою (20) виконуються за величиною фактично включеної потужності КРП.

Подальший розрахунок балансних значень споживання (генерації) електроенергії (, , ) та обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії виконується залежно від складності розрахункових схем згідно розділу 5.2 цієї Методики.

5.6.2. Розрахунок балансного значення  для малих ГЕС та ВЕС в режимах споживача

Обчислення плати П1 за перетікання реактивної електроенергії між ЕО та МГЕС або ВЕС застосовується для розрахункових періодів, коли вони функціонують як споживачі електроенергії.

Згідно пункту 5.2.4 цієї Методики розрахунковий облік МГЕС і ВЕС повинен бути встановлений в точках обліку на МБН між ЕО та МГЕС і ВЕС. Зазначений облік виконується двонаправленими електронними електролічильниками, які визначають споживання і генерацію реактивної електроенергії за чотирма квадрантами вимірювання. Розглядаються два варіанти роботи:

а) робочий хід МГЕС і ВЕС – це режим роботи, при якому активна потужність генерується (видається) до електричної мережі ЕО (квадранти 2, 3);

б) неробочий хід МГЕС і ВЕС – це режим роботи, при якому відсутня видача активної потужності до електричної мережі  ЕО (квадранти 1, 4).

Величини WQ2, WQ3 до розрахунків  не залучаються, оскільки відповідають робочому ходу МГЕС і ВЕС та є технологічним споживанням (генерацією) реактивної електроенергії в період, коли вони не є споживачами. Величина генерації WQ4 до розрахунків  не залучається з огляду на доцільність участі МГЕС і ВЕС у підтриманні нормальних рівнів напруги у віддалених точках електричних мереж, де, як правило, функціонують МГЕС і ВЕС. Таким чином, у розрахунку балансного значення споживання реактивної електроенергії для ВЕС і МГЕС приймає участь лише величина WQ1.

Обчислення плати П2 для МГЕС і ВЕС не виконується.

Для розрахунку балансових значень споживання (генерації) реактивної електроенергії для кожної точки обліку використовуються формули:

,	(21)

,

| де | – | споживання реактивної електроенергії в точці обліку за виміром першого квадранту, кВАр∙год. |
| --- | --- | --- |

5.6.3. Розрахунок балансного значення  основного споживача за наявності неоплачуваних транзитних перетікань реактивної електроенергії
у субспоживача

Технологічні умови даної особливої ситуації мають місце, коли основний споживач розраховується за перетікання реактивної електроенергії з урахуванням перетікань субспоживача, а субспоживач має неоплачувані транзитні перетікання реактивної електроенергії  "нижче" точок вимірювання (рис. 1).

ЕО

СП

ССП

плата

плата

МБН

МБН

споживача

субспоживача

Рисунок 1 – Порушення балансу плати: споживач сплачує 
неоплачуване транзитне перетікання субспоживача

В схемах електропостачання послідовного ряду споживачів (субспоживачів), які розраховуються за перетікання реактивної електроенергії 
(ЕО – споживач, споживач – субспоживач), і які мають власні неоплачувані транзитні перетікання реактивної електроенергії, балансне значення споживання  (рис. 1) розраховується за формулою:

,	(22)

| де |  | – | балансне значення споживання реактивної електроенергії споживача (субспоживача) в послідовній схемі живлення, кВАр∙год.; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | сума неоплачуваних транзитних перетікань реактивної електроенергії споживача та його субспоживачів, кВАр∙год. |

5.6.4. Розрахунок  для споживача з власними генеруючими потужностями

За наявності власних генеруючих потужностей фактичний коефіцієнт потужності  розраховується за повною величиною спожитої активної електроенергії, без поділу її за джерелами (рис. 2).

СПОЖИВАЧ

W

W

D, T

MБН

ТРАНЗИТ

W

Генеруючі потужності

Рисунок 2 – Балансна схема точки обліку на МБН споживача 
з власними генеруючими потужностями

Генеруючі потужності споживача беруть участь в компенсації споживання реактивної електроенергії споживача спільно з КУ.

Розрахунковий облік споживача повинен виконуватись двонаправленим і встановлюватись на МБН. Розрахунок балансних значень споживання (генерації) електроенергії виконується за формулами:

,	(23)

,

,

,

де  , , ,  – споживання (генерація) активної та реактивної електроенергії в точці обліку на МБН за вимірами двонаправленого електронного лічильника, кВт∙год., кВАр∙год.;

|  | – | генерація активної електроенергії в точках вимірювання власних генеруючих потужностей, кВт∙год.; |
| --- | --- | --- |
| , | – | транзитні перетікання активної та реактивної електроенергії, кВт∙год., кВАр∙год.; |

, ,  – балансне значення споживання (генерації) активної та реактивної електроенергії, за перетікання якої споживач розраховується з ЕО згідно Методики, кВт∙год., кВАр∙год.

Якщо , балансне споживання реактивної електроенергії приймається рівним нулю.

5.6.5. Врахування варіантів централізованої компенсації реактивної потужності (КРП)

Технологічні умови даної особливої ситуації мають місце за наявності у споживача засобів централізованої компенсації реактивної потужності (ЦКРП), встановленої на фідерах низької (середньої) напруги силових трансформаторів, коли генерація реактивної електроенергії цієї КРП некоректно враховується як споживання іншими приладами обліку на вводах НН або СН трансформатора та не враховується як засіб компенсації його постійних втрат неробочого ходу. Коректне рішення щодо врахування генерації реактивної електроенергії засобами ЦКРП наведене на рис. 3.

Якщо в значеннях WQСП Ф і ΔWQТ виділити постійно діючі складові (, ), то можливо визначити доцільний постійно діючий рівень компенсації реактивної потужності:

,  або	(24)

,

| де | – | доцільна реактивна потужність КУ, кВАр; |
| --- | --- | --- |
| tР | – | робоча кількість годин розрахункового періоду, год. |

В розглянутих умовах обчислення реального значення  коректно виконувати за формулою:

.	(25)

W

Споживання

на фідерах НН

КУ ЦКРП

t

W

|  | – | розрахункове значення споживання реактивної електроенергії в точці обліку; |
| --- | --- | --- |

, , 	– сумарне фідерне споживання реактивної електроенергії в точці вимірювання та його постійна і змінна складові;

, , 	–	сумарні втрати реактивної електроенергії в трансформаторі та їх постійна і змінна складові (відповідно у провідностях і опорах трансформатора).

Рисунок 3 – Визначення доцільного, постійно діючого рівня ЦКРП ()

Сальдування споживання та генерації реактивної електроенергії за розрахунковий період, можливе за умови встановлення комерційного обліку реактивної електроенергії на фідері централізованої КРП та забезпечення контролю режимів роботи засобів КРП.

Режим роботи схем з централізованою компенсацією реактивної потужності споживача та умови контролю режимів роботи засобів ЦКРП узгоджуються ЕО та споживачем і зазначаються у ДПЕ або ДТЗЕ.

5.6.6. Розподіл плати споживача за перетікання реактивної електроенергії відповідно до межі балансової належності послідовно з’єднаних електропередавальних організацій ЕС–ЕО–СП

Технологічними умовами для розрахунку плати за перетікання реактивної електроенергії є наявність наступних факторів:

а) електропостачання споживача (CП) здійснюється через низку МБН послідовно з’єднаних електропередавальних організацій (ЕО). При цьому початок цього ланцюга знаходиться на МБН з магістральними електромережами електроенергетичних систем (ЕС);

б) має місце безвтратна або маловтратна передача електричної енергії. Безвтратність або маловтратність передачі електроенергії визначається за коефіцієнтом маловтратності, який розраховується як співвідношення ЕЕРП на МБН електроенергетичної системи та першої з ЕО і на МБН останньої з ЕО та споживача. Безвтратною або маловтратною вважається передача електроенергії, при якій коефіцієнт маловтратності (КМ) складає 0,5 та більше (частка втрат активної електроенергії в електромережі енергосистеми 50% та більше від загальної величини втрат, що обумовленні перетіканням реактивної електроенергії до цього споживача);

в) приєднана потужність об’єкта споживача, електропостачання якого здійснюється за таких умов, має бути 150 кВт та більше.

Коефіцієнт маловтратності розраховується за формулою:

КМ = DЕС / DСП ,	(26)

| де | DЕС | – | ЕЕРП на МБН енергосистеми та першої з ЕО; |
| --- | --- | --- | --- |
| DСП |  | – | ЕЕРП на МБН останньої з ЕО та споживача, тобто в точках обліку МБН споживача. |

Коефіцієнт КМ розраховується для кожної точки обліку електроенергії споживача. Залучення до розрахунків за цією схемою здійснюється тільки за тими точками обліку, коефіцієнт маловтратності яких дорівнює або перевищує значення 0,5.

Розподіл плати споживача за перетікання реактивної електроенергії між ЕО  проводиться пропорційно збільшенню економічного еквіваленту реактивної потужності на МБН (рис. 4) за формулою:

ПЕОі = ПСП ∙ ∆Dі / DСП, 	(27)

| де | і | – | номер транзитної ЕО; |
| --- | --- | --- | --- |
| ПСП |  | – | повна плата споживача за перетікання реактивної електроенергії за його точками обліку на МБН, для яких діють фактори цієї особливої ситуації; |
| ∆Dі |  | – | збільшення ЕЕРП на відповідних МБН мережі ЕО в транзитній схемі електропостачання споживача. Для енергосистеми ∆D = DЕС, а для транзитної ЕО ∆D = DЕОі* – DЕОі. Для першої ЕО в ланцюзі електропостачання споживача DЕОі = DЕС, а для ЕО, до якої приєднаний споживач, DЕОі* = DСП; |
| ПЕОі |  | – | частина плати споживача за перетікання реактивної електроенергії, розподілена для і-ої ЕО. |

Положення даного пункту розповсюджуються на споживачів, які є відокремленими (структурними) підрозділами у складі промислових або інших об’єднань, незалежно від наявності у цих об’єднань ліцензії на постачання електроенергії за регульованим тарифом.

Втрати реактивної електроенергії в елементах мережі об’єднання (лінії, трансформатори, реактори), які згідно ліцензії на постачання електроенергії за регульованим тарифом не включені до локальних мереж об'єднання, враховуються на загальних підставах згідно розділу 5.3.

ЕС

ЕО1

ЕО2

……

СП

Плата ПСП

WQ

DЕС

DЕО1

ΔD

ПЕС

ПЕО2

DЕО1*

DЕО2

DЕО2*

DЕОі

DЕОі*

DСП

ΔD

ΔD

ПЕО1

Рисунок 4 – Розподіл плати споживача за перетікання реактивної електроенергії між послідовно з’єднаними електропередавальними організаціями

Розрахунки за перетікання реактивної електроенергії за схемою, наведеною на рис. 4, проводяться відповідно до ДПЕ або ДТЗЕ, що укладаються з усіма ЕО, в тому числі з ліцензіатами з передачі електроенергії магістральними мережами, які забезпечують транзитні перетікання електроенергії.

Нарахування плати за перетікання реактивної електроенергії проводить відповідна електроенергетична система.

До впровадження енергосистемою розрахунків плати за транзитні перетікання реактивної електроенергії зі споживачами за положеннями цього пункту, споживачі розраховуються з ЕО, до мережі якої приєднанні відповідні точки обліку його площадки вимірювання.

Приклад розподілу плати споживача між послідовно з’єднаними ЕО наведений в Додатку 4.

5.7. Загальні організаційні питання

5.7.1.	Договірні відносини щодо розрахунків за перетікання реактивної електроенергії між ЕО та споживачем оформлюються у формі додатку до ДПЕ або додатку до ДТЗЕ.

5.7.2.	У випадку наявності декількох розрахункових схем електричних мереж характерного режиму (у випадках резервування зовнішньої схеми електропостачання) додатки щодо розрахунків за перетікання реактивної електроенергії оформлюються окремо для кожної розрахункової схеми та вносяться до ДПЕ або ДТЗЕ. Порядок розрахунків для різних схем обумовлюється особливими умовами вказаних договорів.

5.7.3.	Якщо споживач має договір про купівлю-продаж електроенергії з постачальником за нерегульованим тарифом, плату за перетікання реактивної  електроенергії споживач сплачує електропередавальній організації (електропередавальним організаціям), електромережами якої (яких) здійснюється передача електроенергії до мережі споживача.

5.7.4.	У разі здійснення передачі електроенергії споживачу електромережами декількох ЕО (наявність приєднань від різних ЕО, послідовні схеми електропостачання ЕС – ЕО – СП, тощо) розрахунки за перетікання реактивної електроенергії проводяться з кожною ЕО відповідно до умов укладених договорів.

5.7.5.	Значення ЕЕРП в точці обліку, нормативного коефіцієнту стимулювання капітальних вкладень у засоби КРП в електричних мережах споживача (Сбаз) і коефіцієнту врахування збитків енергосистеми від генерації реактивної електроенергії з мережі споживача в години нічних провалів добових графіків (K = 3) зазначаються в ДПЕ або ДТЗЕ.

5.7.6.	Нові (перераховані) значення ЕЕРП або нормативного коефіцієнту стимулювання капітальних вкладень у засоби КРП ЕО доводить до споживача письмовим повідомленням не пізніше ніж за місяць до початку їх застосування у розрахунках.

5.7.7.	У випадку тимчасового порушення обліку реактивної електроенергії не з вини споживача розрахунок за перетікання реактивної електроенергії здійснюється за середньодобовим обсягом попереднього розрахункового періоду. Такий порядок розрахунків не повинен перевищувати один повний розрахунковий період, протягом якого облік має бути відновлений. Якщо протягом одного повного розрахункового періоду облік реактивної електроенергії відновлено не було, то з наступного розрахункового періоду розрахунок за перетікання реактивної електроенергії здійснюється згідно пункту 5.6.1 цієї Методики.

У випадку, коли облік не може бути відновлений у зазначений термін не з вини споживача, порядок подальших розрахунків встановлюється двосторонньою угодою між електропередавальною організацією та споживачем.

5.7.8.	У випадку тимчасового порушення обліку реактивної електроенергії з вини споживача розрахунок за перетікання реактивної електроенергії здійснюється згідно пункту 5.6.1 цієї Методики.

5.7.9.	У випадках неподання даних про перетікання реактивної електроенергії в терміни, визначені в ДПЕ або ДТЗЕ, ЕО здійснює розрахунок відповідно до пункту 5.7.7 цієї Методики.

5.7.10.	Досудовий розгляд спірних питань між суб’єктами господарювання щодо перетікання реактивної електроенергії здійснюється Держенергонаглядом.  Для розгляду цих питань Держенергонагляд може залучати спеціалізовані організації.

5.8. Організаційні питання щодо розрахунків ЕЕРП

5.8.1.	Розрахунок складових ЕЕРП DЕС, DЕО проводиться за допомогою сертифікованого комп’ютерного комплексу "КВАРЕМ". Перерахунки  ЕЕРП (DЕС, DЕО) виконуються ЕО один раз на два роки.

5.8.2.	Складові ЕЕРП DЕС розраховуються для кожного центру живлення споживачів за нормальною схемою та характерним режимом основної мережі електроенергетичної системи. Розрахункова схема та характерний режим визначаються, а результати розрахунків DЕС затверджуються Державним підприємством "Національна енергетична компанія Укренерго".

Складові ЕЕРП DЕО розраховуються до межі балансової належності електромереж електропередавальної організації та споживача за нормальними схемами та характерними режимами розподільчих мереж електропередавальних організацій. Розрахункові схеми та характерні режими визначаються, а результати розрахунків DЕО затверджуються відповідними електропередавальними організаціями.

5.8.3.	Під час обчислення ЕЕРП (складові DЕО) в умовах послідовного зв’язку електромереж ряду споживачів, наявності живлення мережі ЕО через мережі споживачів тощо, лінії електропередачі, трансформатори та реактори, що належать споживачам, у розрахунках ЕЕРП не враховуються. За необхідності участі таких мережних елементів споживача у схемах живлення, їх режимні параметри (R, X, G, B) задаються рівними нулю.

5.8.4.	Для споживачів, які не мають інформації про параметри та режими основної або розподільчої електромережі або у разі відмови споживача надати зазначену інформацію використовуються середньозважені значення ЕЕРП (величини , ). Значення ,  визначаються згідно формул (15), (16) за даними відповідної ЕО та затверджуються на її рівні.

5.8.5.	Для нових споживачів розрахункове значення ЕЕРП визначається ЕО на основі проектних схем живлення, параметрів і режиму електричної мережі.

5.8.6.	При обчисленні ЕЕРП (складова DЕО) для споживачів, що 
живляться мережами 10(6)/0,4 кВ філій або районів електричних мереж (РЕМ), за відсутності даних про фактичні навантаження трансформаторів трансформаторних пунктів (ТП) та розподільчих підстанцій (РП), використовуються середні значення коефіцієнту завантаження трансформаторів (КСР) і коефіцієнту потужності (tgφСР):

КСР = SФ/SН,	tgφСР = QФ/PФ,	(28)

| де | SФ, PФ, QФ | – | сумарне фактичне споживання мережі (або надходження в мережу) РЕМ (філії) відповідно повної, активної та реактивної потужностей за даними режимних вимірів в години максимального навантаження енергосистеми, або за даними електроспоживання місяця, на який припадає максимум навантаження енергосистеми, кВА, кВт, кВАр; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SН | – | сумарна номінальна потужність трансформаторів ТП, РП які входять до складу мережі РЕМ (філії), кВА. |

За відсутності інформації для розрахунків за формулою (28) 
середній коефіцієнт завантаження трансформаторів ТП, РП приймається рівним КСР = 0,2.

5.8.7.	При обчисленні ЕЕРП (складова DЕО) за відсутності інформації про реактивне навантаження використовується середнє значення коефіцієнту потужності tgφСР = 0,5.

5.8.8.	Якщо ЕО здійснює окремі розрахунки плати за перетікання реактивної енергії з основним споживачем і його субспоживачами, то значення плати основного споживача та його субспоживачів визначаються з використанням значення ЕЕРП, розрахованого до МБН електромереж ЕО та основного споживача.

Значення ЕЕРП на МБН мереж основного споживача і субспоживача використовується тільки для взаєморозрахунків між ними.

5.8.9. Якщо до мереж основного споживача підключені мережі ЕО, від яких живляться транзитом інші споживачі, то розрахунки між основним споживачем та ЕО можуть проводитись за різницею плати на вхідних і вихідних точках балансового розмежування мереж з урахуванням відповідних ЕЕРП. У разі отримання від’ємного результату він приймається рівним нулю.

5.9. Організаційні питання щодо комп’ютерного супроводу Методики

Комп’ютерний супровід Методики є технологічним апаратом розрахунків плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами, а також має додаткові функції аудиту типових та реальних розрахунків згідно Методики:

а) розрахунок ЕЕРП для магістральних мереж 750 – 110(150) кВ енергосистеми (DЕС) і розподільчих мереж 110(150) – 0,4 кВ електропередавальних організацій (DЕО) супроводжується комп’ютерним комплексом, що автоматизує розрахунки згідно методичних рішень Методики (розділ 5.4). Результуючим продуктом комплексу є зведені відомості ЕЕРП для рівнів ЕС та ЕО;

б) розрахунок плати П1 та П2 за перетікання реактивної електроенергії згідно методичних рішень цієї Методики супроводжується комп’ютерним комплексом, що автоматизує обчислення балансних значень споживання (генерації) реактивної електроенергії , ,  за точками обліку площадки споживача. За необхідності враховуються транзитні перетікання (, , ) і втрати реактивної електроенергії в трансформаторах, лініях та реакторах (∆WQТ, ∆WQЛ, ∆WQР) для всіх варіантів приладового обліку та місць встановлення лічильників електроенергії;

в) розрахунок втрат реактивної електроенергії в трансформаторах, лініях та реакторах супроводжується автономним програмним блоком, що автоматизує  розрахунок втрат реактивної електроенергії згідно методичних рішень в пункті 5.2.3 цієї Методики та Додатку 3 цієї Методики. Результуючим документом програмного блоку є довідка-відповідь на запит споживача;

г) в умовах використання систем ЛУЗОД та АСКОЕ розрахунок балансних значень перетікань реактивної електроенергії на МБН супроводжується програмним блоком, що використовує в режимі off-line ретроспективні інформаційні дані системи АСКОЕ для автоматизації обчислення реального графіку навантажень у відносних одиницях в усіх точках вимірювання та обліку за площадкою споживача за розрахунковий період.

Директор Департаменту
електроенергетики

Міненерговугілля України						С. Я. Меженний