Проект наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Про затвердження Положення

про технічне обслуговування

внутрішньобудинкових систем

газопостачання житлових будинків,

громадських будівель, підприємств

побутового та комунального призначення

Відповідно до Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України 
від 6 квітня 2011 року № 382/2011, та з метою встановлення вимог до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення, що додається.

2. Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О.М.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної акціонерної холдингової компанії «УКРГАЗ» від 30 липня 1997 року № 35 «Про затвердження Положення про порядок технічного обслуговування внутрішнобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 1997 року за № 451/2255.

4. Цей наказ набирає чинності від дати його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника 
Міністра — керівника апарату Макуху В.О.

Міністр                                                                                            Е. Ставицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

____ _______ 2013 року  № _______

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ

БУДИНКІВ, ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ,

ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВОГО ТА

КОМУНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

#### І. Сфера застосування

1.1. Це Положення визначає порядок надання послуг з технічного обслуговування та ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків та громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення різних форм власності та відомчої належності.

1.2. Положення встановлює:

- єдині вимоги до організації та надання послуг виконавцями з технічного обслуговування та ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання;

- нормативні, правові та організаційні основи взаємовідносин між виконавцями та власниками, споживачами, користувачами внутрішньобудинкових систем газопостачання.

1.3. Вимоги цього Положення є обов’язковими для:

- спеціалізованих підприємств газового господарства та інших підприємств, що мають відповідні дозвільні документи на право надання послуг з технічного обслуговування і фактично їх надають споживачам природного та скрапленого вуглеводневого газу - підприємствам, установам, організаціям незалежно від їх відомчої належності і форми власності, що є власниками або користувачами газифікованих будівель та приміщень, квартиронаймачам, а також громадянам, які мають житлові будинки (квартири) або їх частину на праві приватної власності або їх орендують (далі - споживачі, користувачі);

- юридичних та фізичних осіб, що є власниками, споживачами, користувачами внутрішньобудинкових систем газопостачання.

ІІ. Нормативні посилання

У цьому Положенні є посилання на такі нормативні документи:

Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу";

- Закон України "Про житлово-комунальні послуги";

Типовий договір про надання населенню послуг з газопостачання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 № 938;

Правила надання населенню послуг з газопостачання, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09. 12.1999 № 2246;

Правила роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб  населення та інших споживачів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20. 11. 2003 № 1790;

Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11. 04. 2002  № 506;

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України № 104 від 8.10.94;

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці № 4 від 09.01.98, зареєстровані в Міністерстві юстиції 10 лютого 1998 р. за № 93/2533;

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 257 від 06.10.97, зареєстровані в Міністерстві юстиції 13 січня 1998 р. за № 11/2451;

НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем  газопостачання України, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 254 від 01.10.97, зареєстровані в Міністерстві юстиції 15 травня 1998 р. за № 318/2758;

НАПБ А.01.001-04 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України № 126 від 19.10.2004, зареєстровані в Міністерстві юстиції 4 листопада 2004 р. за № 1410/10009;

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Мінпраці України від 26.11.2008 № 557;

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення;

ДБН В.2.2-11-02 Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення;

ДБН В.2.2-15-05 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення;

ДБН В.2.5-20-01 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання;

ГОСТ 5542 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения.

### ІІI. Терміни та визначення

3.1. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

виконавець - підприємство, що виконує роботи та надає послуги з газопостачання та/або технічного обслуговування та ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання

власник - юридична чи фізична особа, у власності якої на законних підставах знаходиться система газопостачання або її частина, в тому числі і внутрішньобудинкова система, яка несе відповідальність за її безпечну експлуатацію згідно з законодавством

внутрішньобудинкові  системи газопостачання - газопроводи низького тиску від запірного пристрою на газопроводі-вводі в будинок, лічильники газу, газові прилади, пристрої, необхідні для використання газу в побуті

газові прилади і пристрої - плити, котли, водонагрівачі та інше побутове устаткування, в якому використовується газ

громадські будівлі, підприємства побутового та комунального призначення - об’єкти соціально-культурного призначення, їдальні, ресторани, перукарні, службові приміщення підприємств тощо (класифікацію об’єктів наведено в додатку А ДБН В.2.2-9-99 “Будинки і споруди. Основні положення

комбіновані будинкові регулятори тиску газу - регулятори тиску, призначені для постачання горючим газом, газом (ГОСТ 5542) низького тиску одного або декількох житлових будинків та інших споживачів при вхідному тиску газу до 0,6 МПа та витраті не більш 10 м3/год

комплексне обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання - комплекс організаційно-технічних заходів з перевірки технічного стану та герметичності внутрішньобудинкових систем газопостачання

користувач - юридична або фізична особа, яка користується системою газопостачання споживача

планове (за графіком) технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання - комплекс робіт з технічного обслуговуванню внутрішньобудинкових систем газопостачання, що виконується підприємством з газопостачання та газифікації згідно з затвердженим графіком робіт, розробленим на підставі періодичності технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання природного та скрапленого газу, визначеного цим Положенням

планове випробування на щільність внутрішньобудинкових систем газопостачання - комплекс робіт з випробування на щільність внутрішньобудинкових систем газопостачання, що виконується підприємством з газопостачання та газифікації згідно з затвердженим графіком робіт

ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання - комплекс операцій з розбиранням, відновленням або заміною деталей і вузлів з метою підтримання працездатності внутрішньобудинкових систем газопостачання, усунення дефектів і витоку газу, виявлених при плановому технічному обслуговуванні або за заявками власників, споживачів, користувачів;

споживач - юридична або фізична особа – підприємець або фізична особа, яка отримує природний газ відповідно до договору про постачання природного газу та використовує його як паливо або сировину;

підприємство з газопостачання та газифікації – підприємство (організація) будь-якої форм власності незалежно від підпорядкування з правом юридичної особи, основний вид діяльності якого становлять роботи, пов’язані з проектуванням, будівництвом, експлуатацією систем газопостачання та  яке:

- має на балансі системи газопостачання або угоду з власником систем газопостачання на виконання робіт, передбачених Статутом;

- має у своєму складі виробничу інфраструктуру для виконання всіх видів діяльності, передбачених Статутом;

- укомплектоване навченими та атестовані у встановленому порядку фахівцями;

- забезпечене відповідною нормативною та виконавчою технічною документацією;

система газопостачання загального користування багатоквартирного будинку - газопроводи низького тиску з розташованими на них пристроями від точки розмежування газорозподільних мереж та внутрішньобудинкових систем газопостачання загального користування до внутрішньобудинкових систем газопостачання квартир цього будинку;

технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання - система обходів (оглядів), ремонтів, випробувань, яка дає змогу утримувати обладнання в справному стані, здійснювати контроль за технічним станом, перевірку на загазованість, виявлення місць виходу газу, очищення, змащення, регулювання та інші роботи на газопроводах і з газовим обладнанням внутрішньобудинкових систем газопостачання;

технічне обслуговування за замовленням - комплекс робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, ремонту газового обладнання  за замовленням власників, споживачів, користувачів;

точка розмежування газопроводу-вводу та внутрішньобудинкових систем газопостачання - останній по ходу газу запірний пристрій на газопроводі-вводі.

Інші терміни і визначення вживаються у значеннях, визначених Законом України “Про засади функціонування ринку природного газу”, Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246, Правил безпеки систем газопостачання України, ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання.

3.2. Скорочення:

ВБСГ - внутрішньобудинкові системи газопостачання;

ІБУ - індивідуальні балонні установки;

КБРТ - комбіновані будинкові регулятори тиску газу;

ПБСГ – Правила безпеки систем газопостачання;

ПТО - планове (за графіком) технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання;

ПВЩ - планове випробування на щільність внутрішньобудинкових систем газопостачання;

ЗВГ – зріджений вуглеводневий газ;

ПГГ - підприємством з газопостачання та газифікації;

ТО – технічне обслуговування;

ТОЗ - технічне обслуговування за замовленням.

ІV. Загальні положення

4.1. Технічне обслуговування ВБСГ житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення, доступ до газифікованих приміщень здійснюється виконавцем згідно з договором з власниками зазначених об’єктів: для власників громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення - додаток 1; для власників  багатоквартирних житлових будинків - додаток 2, а для споживачів-фізичних осіб - згідно з Договором про надання населенню послуг з газопостачання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 № 938.

Гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування технічно складного газового обладнання, в т.ч. імпортного виробництва,  здійснюють ПГГ та інші організації, що мають відповідні дозволи та ліцензії і уповноважені на це виробником зазначеної продукції. В разі виконання гарантійного та сервісного післягарантійного обслуговування зазначеного обладнання іншими уповноваженими на це організаціями, крім ПГГ, межа експлуатаційної відповідальності ПГГ з виконання технічного обслуговування ВБСГ за договором, укладеним згідно з цим Положенням, встановлюється включно з відключаючим пристроєм перед газовикористовуючим приладом.

4.2. Організація та проведення робіт з ТО і ремонту ВБСГ здійснюється у відповідності до ПБСГ, цим Положенням, інструкціями заводів-виробників газового обладнання та інструкціями з безпечного виконання робіт з технічної експлуатації газового обладнання.

4.3. Виконавець забезпечує організацію та порядок документального супроводження та оформлення документів за результатами виконаних робіт з технічного обслуговування ВБСГ у відповідності до вимог цього Положення та за формами, визначеними додатками до нього для кожного виду технічного обслуговування ВБСГ.

4.4. Вид ТО (планове або за замовленням) фіксується у Договорі на технічне обслуговування ВБСГ.

4.5. Технічне обслуговування ВБСГ здійснюється виконавцем з періодичністю, визначеною додатком 3 і базується на системах робіт, які передбачають:

-  планове технічне обслуговування ВБСГ або технічне обслуговування за замовленням;

- планове випробування щільності ВБСГ та газових приладів;

- усунення несправностей газового обладнання, витоків газу з ВБСГ, що виникли в період між плановими випробуваннями щільності та технічними обслуговуваннями плановими або за замовленням власника таких систем газопостачання.

4.6. Перелік робіт з технічного обслуговування ВБСГ наведено в додатку 4.

4.7. При технічному обслуговуванні ВБСГ для кожного із зазначених видів обслуговування обов’язковим є суміщення проведення комплексу робіт з планового випробування всієї ВБСГ на щільність, її технічне обслуговування та ремонт в обсягах згідно додатка 4, у тому числі:

При ПТО - суміщення ПВЩ та технічного обслуговування ВБСГ, а в період між ПВЩ - технічне обслуговування ВБСГ за затвердженим графіком, а також ремонт газового обладнання за замовленням власників.

При ТОЗ - суміщення ПВЩ та технічного обслуговування ВБСГ, а в період між ПВЩ - технічне обслуговування ВБСГ, а також ремонт газового обладнання за замовленням власників (споживачів).

Під час суміщення проведення комплексу зазначених робіт технічне обслуговування ВБСГ повинно бути виконане перед ПВЩ.

4.8 Усунення порушень та несправностей, виявлених під час технічного обслуговування ВБСГ, та ремонт газового обладнання, крім вказаних у додатку 5, виконуються виконавцем та власником, споживачем відповідно до умов договору на технічне обслуговування, а для фізичних осіб (споживачів) - згідно з Договором про надання населенню послуг з газопостачання).

4.9. При проведенні технічного обслуговування ВБСГ визначається перелік несправностей та порушень вимог ПБСГ, порядок і терміни їх усунення, необхідність заміни технічно несправного газового обладнання, виявлення випадків застосування самовільно встановленого, заміненого, переміщеного газового обладнання тощо.

4.10. Усунення технічних несправностей ВБСГ, що виникли в період між плановим технічним обслуговуванням, виконується за замовленням власника, споживача.

4.11. Замовлення на ремонт газового обладнання, що надійшли до виконавця від власників, споживачів ВБСГ в період між проведенням ПТО, виконуються виконавцем у порядку, передбаченому в розділах IV та V цього Положення.

4.12. Заміна несправних елементів ВБСГ, їх ремонт та виконання інших робіт, необхідність яких виявлена при проведенні ПТО, ТОЗ, ПВЩ, виконуються виконавцем у терміни і на умовах, визначених договором з власником, споживачем. Не передбачені цим договором роботи виконуються на умовах додаткової угоди до нього.

4.13. Роботи по локалізації аварій та аварійних ситуацій при експлуатації  ВБСГ не входять до обсягу ТО і виконуються аварійно-диспетчерською службою ПГГ на підставі заявок фізичних та юридичних осіб за рахунок експлуатаційних витрат ПГГ.

4.14. Виконавці, які надають послуги з технічного обслуговування ВБСГ, перед початком виконання робіт повинні забезпечувати споживача інформацією про склад та обсяги послуг, що будуть надаватися платно на основі калькуляції, умови та порядок їх оплати.

Порядок оплати послуг з ТО та ремонту ВБСГ встановлюється умовами договору.

4.15. Роботи з виконання комплексу робіт, пов’язаних з постачанням балонів СВГ та технічного обслуговування індивідуальних газобалонних установок населення, здійснюються виконавцем відповідно до вимог  ПБСГ, Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1790.

## V. Планове технічне обслуговування

5.1. ПТО ВБСГ виконується за графіками (додаток 7), розробленими та затвердженими виконавцем і погодженими власниками  (уповноваженими особами) будівель з періодичністю,  визначеною в додатку 3.

Графік надається власнику для забезпечення ним умов виконання Виконавцем робіт з технічного обслуговування ВБСГ.

На підставі річного графіку виконавцем складаються і затверджуються щомісячні графіки робіт.

5.2. Комплекс та якість робіт при проведенні ПТО повинні забезпечити безпечне функціонування ВБСГ, крім обладнання з вичерпаним терміном експлуатації, призначеним заводом-виробником, за умови дотримання власником (споживачем) вимог безпеки при користуванні газом та газовими приладами.

5.3. Під час проведення ПТО виконується комплекс обов’язкових робіт, перелік яких наведено в додатку 4 Положення.

5.4. У процесі проведення ПТО ВБСГ виконавець та власник (споживач) повинні забезпечити усунення виявлених несправностей та порушень ВБСГ.

5.5. Газове обладнання, що потребує ремонту в умовах майстерні, а також непридатне до подальшої експлуатації, відключається з установкою заглушки на видимий розрив та пломбується. Проведені роботи оформляються актом (додаток 8).

5.6. Роботи з технічного обслуговування ВБСГ  житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення, крім ПВЩ, можуть виконуватися одним працівником без оформлення наряду-допуску на виконання газонебезпечних робіт за затвердженими виробничими інструкціями та інструкціями з охорони праці.

5.7. Виконавець письмово попереджає власника ВБСГ багатоквартирного будинку, а він не пізніше ніж за 5 діб споживачів, про дату проведення ПТО та про необхідність присутності споживачів (користувачів) під час проведення цих робіт.

5.8. Відключенню від системи газопостачання з установкою заглушки підлягають прилади і апарати:

- в яких неможливо забезпечити герметичність в умовах експлуатації;

- які мають несправну автоматику безпеки;

- при відсутності тяги в димових та вентиляційних каналах;

- при самовільному втручанні у систему газопостачання квартири (будинку);

- при самовільній установці, перестановки або заміні газових приладів та апаратів,  а також при втручанні в їх конструкцію;

- у випадках самовільного включення раніше відключеного обладнання;

- що експлуатуються з порушенням інших вимог ПБСГ.

Власник (споживач) під розписку в акті (додаток 8) попереджається про недопущення користування та відповідальність згідно з чинним законодавством за самочинні дії у разі користування газовим обладнанням, зазначеним у акті.

5.9. В процесі проведення ПТО виконавець зобов’язаний проводити роз’яснювальну роботу серед власників (споживачів) та практичний інструктаж власників (споживачів) з правил безпечного користування газом.

Результати виконаних робіт виконавець заносить до відомості виконаних робіт (додаток 9).

Власник (споживач) посвідчує своїм підписом факт проведення робіт з ПТО та одержання інструктажу. Інструктаж отримують члени сім'ї, користувачі, які присутні при виконанні вказаних робіт, крім дітей дошкільного віку та недієздатних осіб.

5.10. На внутрішньобудинкову систему газопостачання багатоквартирного будинку, громадської будівлі, підприємств побутового та комунального призначення виконавцем додатково до відомості (додаток 9) складається акт здачі-приймання виконаних робіт з ПТО ВБСГ (додаток 10).

Затверджений акт та відомість для цих об’єктів є основними документами, що підтверджують виконання робіт з ПТО. Термін зберігання цих документів - до оформлення документів наступного ПТО.

Будинки (квартири), громадські будівлі, підприємства побутового та комунального призначення, в яких з різних причин не було проведено ПТО згідно з затвердженим графіком, беруться на окремий облік, про що повідомляється власник ВБСГ. У разі повторного ненадання власником (споживачем, користувачем) доступу для виконання ПТО проводиться відключення ВБСГ від системи газопостачання.

5.11 За підсумками проведеного ПТО ВБСГ житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення виконавець складає і надає власнику ВБСГ перелік недоліків, що повинні бути ним усунені, звернувши при цьому особливу увагу на:

- забезпеченість повторного доступу у квартири, в яких не було можливості виконати ПТО;

- недопущення користування несправним газовим обладнанням з несправною автоматикою безпеки, а також приладами з відводом продуктів згорання у димові канали, в яких відсутня тяга;

- наявність елементів ВБСГ, що потребують заміни, ремонту, очищення від корозії і пофарбування;

- забезпечення вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв;

- стан газопроводів у місцях їх проходу через міжповерхове перекриття та стіни (перевірка щільності, відсутність корозії та інше);

- необхідність відповідно до  вимог нормативних актів забезпечення заміни технічно несправного газового обладнання;

- відповідність ВБСГ проектній документації;

- інші порушення вимог ПБСГ.

VI. Технічне обслуговування за замовленням

6.1. ТОЗ ВБСГ виконується виконавцем  у період між ПТО в термін, узгоджений з власниками (споживачами) житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення.

6.2. Власники (споживачі) ВБСГ мають надавати замовлення за телефоном або при особистому зверненні до виконавця, які реєструються в спеціальних журналах обліку замовлень на технічне обслуговування (ремонт) газового обладнання (додаток 11), сформованих на паперових або електронних носіях.

6.3. Особою, яка прийняла замовлення, після реєстрації замовлення в журналі заповнюється заявочний талон на проведення ТОЗ або ремонт (додаток 12), який передається під розпис відповідальному працівнику виконавця для виконання робіт.

Час прибуття на об’єкт працівників виконавця та час виконання замовлення фіксується в тих же засобах реєстрації відповідальною особою.

6.4. Під час проведення ТОЗ виконується комплекс обов’язкових робіт, перелік яких наведено в додатку 4. При цьому у вартість ТОЗ не включається вартість робіт, наведених у додатку 4.

6.5. Працівники виконавця, отримавши завдання, повинні прибути до власника (споживача, користувача) для виконання робіт в узгоджений термін і пред’явити йому службове посвідчення.

6.6. Термін завершення робіт з виконання замовлення визначається працівником виконавця на основі діючих норм залежно від обсягу та складності робіт, а також від наявності запасних деталей та вузлів. Термін виконання заявки не може перевищувати 5 робочих днів, або терміну, погодженого із власником.

6.7. Газове обладнання, на яке заводи-виробники поставляють виконавцю запасні частини для виконання  ремонту, обслуговується протягом трьох робочих днів.

6.8. Газове обладнання, що потребує ремонту в умовах майстерні, а також непридатне до подальшої експлуатації, відключається з установкою заглушки на видимий розрив та пломбується.

6.9. На кожний об’єкт виконавець оформляє документи про виконання робіт з ТОЗ ВБСГ або ремонту відповідно до вимог  п.п. 5.10, 5.11 цього Положення. Термін зберігання документів - до проведення наступного технічного обслуговування.

6.10. Виявлені при огляді та перевірці ВБСГ несправності в їх роботі усуваються виконавцем та власником (споживачем) на умовах, визначених договором.

VII. Планове випробування ВБСГ на щільність

7.1. ПВЩ виконується обов’язково згідно з графіками, розробленими і затвердженими виконавцем і погодженими власником багатоповерхових житлових будинків та згідно з вимогами, викладеними в додатку 3. Графіки проведення робіт з ПВЩ не узгоджуються з власниками індивідуальних будинків та об’єктів підприємств побутового та комунального призначення.

7.2. Випробування ВБСГ виконується відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001 та ПБСГ повітрям або газом під тиском 500 даПа (мм.вод.ст.). Падіння тиску не повинно перевищувати 20 даПа (мм.вод.ст.) за 5 хвилин.

Для ВБСГ індивідуальних житлових будинків замість ПВЩ, а для багатоквартирних житлових будинків, громадських будівель, підприємств комунального та побутового призначення в період між ПВЩ допускається проводити перевірку на герметичність робочим тиском газу з приладовим обстеженням газопроводів високочутливими газошукачами або піноутворюючою емульсією.

При приладовому обстеженні газопроводів перевіряється щільність ввідного газопроводу, запірної арматури, газопроводів у футлярах при перетинанні стін, міжповерхового перекриття, а також з’єднань ВБСГ.

7.3. Виконавець письмово попереджає власника ВБСГ багатоквартирного будинку, а він не пізніше ніж за 5 діб споживачів про дату проведення ПВЩ, а також про необхідність присутності споживачів (користувачів) під час проведення цих робіт.

7.4. ПВЩ за допомогою повітря виконується за розробленими та затвердженими для вказаного виду робіт виробничими інструкціями та інструкціями з охорони праці.

7.5.  Після закінчення ПВЩ повітрям виконується продувка та пуск газу в ВБСГ відповідно до вимог ПБСГ.

7.6. Комплекс робіт з ПВЩ закінчується складанням акту за формою, наведеною в додатку 13.

VIII. Технічне обслуговування об’єктів,

що газифіковані зрідженим вуглеводневим газом

8.1. Технічне обслуговування об’єктів, які газифіковані зрідженим вуглеводневим газом (ЗВГ) здійснюється виконавцем з періодичністю згідно з додатком 3 Положення.

8.2. Під час проведення технічного обслуговування виконується комплекс обов’язкових робіт, перелік яких наведено в додатку 4.

8.3. Після виконання робіт із заміни балона та технічного обслуговування ІБУ ЗВГ виконавець робить в абонентській картці (книжці) споживача ЗВГ та реєстрі видачі балонів відмітку про виконані роботи із зазначенням дати та номера встановленого балона, проводить інструктаж абонента, передбачений п. 5.9. цього Положення.

8.4. Виявлені при огляді та перевірці групових резервуарних або шафових балонних установок та ІБУ ЗВГ порушення та несправності газового обладнання, не передбачені додатком 5, усуваються виконавцем та власником відповідно до умов договору про постачання ЗВГ.

IX. Оплата робіт з технічного обслуговування та ремонту ВБСГ

9.1. Роботи з технічного обслуговування ВБСГ житлових будинків в обсягах згідно з додатком 4 та ті, що пов’язані з локалізацією аварій для всіх категорій власників (споживачів), виконуються за рахунок експлуатаційних витрат виконавця.

9.2. Роботи з технічного обслуговування ВБСГ та ПВЩ, що здійснюються відповідно до укладених з замовником договорів, наведених у додатку 1, виконуються за рахунок замовника (власника).

9.3. Роботи з проведення ПВЩ, що здійснюються відповідно до укладених з замовником договорів, наведених у додатку 2, виконуються за рахунок замовника (власника).

9.4. Роботи з монтажу та реконструкції ВБСГ, газового обладнання, ремонту та заміни газового обладнання сплачуються власником (уповноваженою особою) з урахуванням вартості витрат на заміну обладнання, вузлів та деталей. Оплата за виконані роботи здійснюється за калькуляціями та прейскурантними цінами, затвердженими в установленому порядку.

9.5. Розрахунок за виконані роботи проводиться відповідно до умов, визначених у договорі.

9.6. Розрахунок із споживачем ЗВГ за надані послуги, зазначені у пункті 8.3 Положення, здійснюється на підставі наданих виконавцем споживачу розрахункового документа та накладної. Виконання цих робіт підтверджується підписом споживача у реєстрі заміни балонів.

X. Відповідальність за якість робіт

10.1. Виконавець несе відповідальність за якість технічного обслуговування та ремонтних робіт ВБСГ відповідно до вимог ПБСГ на період, визначений у додатку 6 Положення.

10.2. Виконавець не несе відповідальності за наслідки у випадку, коли:

- дефекти в роботі елементів ВБСГ виникли не з його вини, а також при порушенні власником (користувачем, споживачем) вимог безпеки при користуванні газом у побуті та нормативно-правових актів;

# - власниками не забезпечено доступу до житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення для виконання ПТО, ТОЗ, ПВЩ.

# ХI. Забезпечення вимог охорони праці, промислової, пожежної та екологічної безпеки

11.1. Під час проведення робіт з технічного обслуговування ВБСГ потрібно враховувати вимоги НПАОП 0.00-1.07-94, НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.1-1.01-97, НАПБ А.01.001-04, НПАОП 0.00-1.20-98, умов безпеки, викладених в експлуатаційних документах, на засоби контролю, що використовуються при технічному обстеженні.

11.2. Фахівці, які проводять роботи з технічного обслуговування ВБСГ, повинні мати кваліфікацію та знання згідно з вимогами «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 24 від 16.02.98  та відповідно до затверджених посадових та виробничих інструкцій за професіями.

11.3. Для осіб, зайнятих технічною експлуатацією ВБСГ, виконавцем повинні бути розроблені та затверджені виробничі інструкції та інструкції з охорони праці, в яких визначаються технологія, порядок, послідовність та вимоги безпеки при проведенні робіт, проведення інструктажу споживачу (користувачу) щодо вимог безпеки під час користування газом у побуті.

11.4. Час проведення технічного обслуговування ВБСГ узгоджується з посадовою особою власника, відповідальною за стан безпеки обладнання ВБСГ.

11.5. У зоні виконання робіт з технічного обслуговування ВБСГ власником (споживачем, користувачем) повинні забезпечуватись виконавцям робіт умови праці, що відповідають вимогам охорони праці.

11.6. Представник організації, що відповідає за безпечне ведення робіт, повинен забезпечити контроль загазованості повітря у зоні виконання робіт, вжити заходів до виведення людей із загазованої зони у разі перевищення допустимих норм концентрації газів.

11.7. Місця для проведення робіт із технічного обстеження, технічного обслуговування ВБСГ повинні бути оснащені необхідними пристроями і засобами для безпечного проведення робіт.

Директор Департаменту промислової безпеки,

охорони праці, цивільного та фізичного

захисту, трудової та соціальної політики                                    О. Онищенко

Додаток 1

до Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових  будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем

газопостачання громадських будівель, підприємств

побутового та комунального призначення

___ ____________ 20_ року                                          № _____________

Власник внутрішньобудинкової системи газопостачання  громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення (далі - Замовник) __________________________________________________________________

(найменування  організації)

в особі ____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові юридичної особи)

що діє на підставі ___________________________________________________

(найменування документа)

затвердженого _____________________________________________________

(коли і ким)

з однієї сторони, і Виконавець _______________________________________

(найменування підприємства (організації),

___________________________________________________________________

що виконує роботи та/або надає послуги з газопостачання)

в особі ____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі __________________________________________________,

(найменування документа)

затвердженого ____________________________________________________

коли і ким)

з іншої сторони, уклали цей договір про наведене нижче:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання робіт з технічного обслуговування (далі - ТО) внутрішньобудинкових систем газопостачання (далі – ВБСГ) та інших послуг, а саме:

- планове технічне обслуговування ВБСГ (далі - ПТО);

продовження додатку 1

- планове випробування щільності ВБСГ (далі - ПВЩ) та газових приладів повітрям або газом під тиском 500 даПа (мм.вод.ст.). Падіння тиску не повинно перевищувати 20 даПа (мм.вод.ст.) за 5 хвилин.

- ТО за замовленням (далі - ТОЗ), включаючи сезонно працююче газове обладнання власника, в період між періодичними (плановими) випробуваннями ВБСГ на щільність;

- усунення несправностей газового обладнання, витоків газу з ВБСГ, що виникли в період між плановими випробуваннями щільності та технічним обслуговуванням (плановим або за замовленням) власника цих систем газопостачання.

1.2. Перелік робіт з ТО ВБСГ визначається Правилами безпеки систем газопостачання України (далі - ПБСГ), затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 01 жовтня 1997 року № 254 та зареєстрованими Міністерством юстиції України 15 травня 1998 за № 318/2758 (НПАОП 0.00-1.20-98); а також Положенням про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення (далі - Положення), затвердженим наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від “ ___”__________ 20   року № _______ (далі - Положення про ТО ВБСГ) та зареєстрованим Міністерством юстиції України ___________ року за № _________.

1.3. ТО ВБСГ, визначене Положенням про ТО ВБСГ, здійснюється виконавцем з періодичністю, встановленою додатком 3 до Положення про ТО ВБСГ.

При технічному обслуговуванні ВБСГ обов’язковим є суміщення проведення комплексу робіт з планового випробування ВБСГ на щільність, її технічне обслуговування та ремонт в обсягах згідно з додатком 4 до Положення про ТО ВБСГ, у тому числі:

При ПТО - суміщення ПВЩ та технічного обслуговування ВБСГ, а в період між ПВЩ - технічне обслуговування ВБСГ за затвердженим графіком, а також ремонт газового обладнання  за замовленням власників.

При ТОЗ - суміщення ПВЩ та технічного обслуговування ВБСГ, а в період між ПВЩ - технічне обслуговування ВБСГ, перевірка  стану лічильників газу, а також ремонт газового обладнання за замовленням власників (споживачів).

Під час суміщення проведення комплексу зазначених робіт технічне обслуговування ВБСГ повинно бути виконане перед ПВЩ.

1.4. Виконавець відповідно до обраного за узгодженням із Замовником виду технічного обслуговування ВБСГ виконує визначений договором обсяг робіт з дотриманням вимог Положення про ТО ВБСГ та умов цього договору.

продовження додатку 1

2. Права сторін

  - Виконавець має право:

2.1.1. Здійснювати контроль за виконанням Замовником вимог ПБСГ.

2.1.2. Відключати від діючого газопроводу з установкою заглушки та пломби газопроводи, прилади, у яких виявлено витік газу, несправність автоматики безпеки, що неможливо усунути під час технічного обслуговування, при відсутності тяги в димових та вентиляційних каналах, у разі  незабезпечення Замовником (споживачем) доступу до газових приладів, несанкціонованого використання газу Замовником, у разі самовільного переобладнання внутрішньобудинкових систем газопостачання та втручання в роботу газових приладів, на термін до усунення несправностей та порушень. Відключення оформляється актом, наведеним у додатку 8 до Положення про ТО ВБСГ.

2.1.3. Припиняти постачання газу Замовнику:

- на час проведення ПТО або ТОЗ ВБСГ;

- у разі визнання аварійним стану системи газопостачання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади;

- з технічних причин (зниження тиску газу при виконанні врізок, при виконанні ремонтних робіт на газопроводах, при ліквідації аварій);

2.1.4. У разі невиконання Замовником вимог ПБСГ вживати заходи  згідно з чинним законодавством та нормативними актами України.

2.1.5. Вимагати від Замовника створення необхідних умов для виконання у визначені договором терміни робіт з технічного обслуговування ВБСГ.

2.2. Замовник має право:

2.2.1.Здійснювати контроль за своєчасним і якісним виконанням Виконавцем робіт з технічного обслуговування ВБСГ.

2.2.2. За результатами контролю за якістю технічного обслуговування ВБСГ вживати відповідних заходів згідно з чинним законодавством та цим договором.

3. Обов’язки сторін

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Розробляти, надавати на погодження Замовнику та затверджувати графіки виконання ПТО та випробування ВБСГ на щільність, на їх підставі додержуватись термінів виконання робіт відповідно до технології, вказаної у пункті 1.3 та з періодичністю згідно з додатком 3 до Положення про ТО ВБСГ:

- планове випробовування ВБСГ на щільність - не рідше одного разу на 3 роки;

продовження додатку 1

- технічне обслуговування ВБСГ та газового обладнання підприємств побутового та комунального призначення - не рідше одного разу в квартал, у гуртожитках - не рідше одного разу в місяць (тільки планове).

3.1.2. Під час проведення технічного обслуговування ВБСГ виконувати такі роботи:

- перевірка на щільність газопроводів, газового обладнання за допомогою газу під робочим тиском в періоди між ПВЩ - приладовим методом або піноутворюючою емульсією;

- ліквідація виявлених витоків газу;

- перевірка відповідності установки газового обладнання, побудови приміщень, прокладання газопроводів вимогам будівельних норм, проекту і правил експлуатації;

- перевірка димових та вентиляційних каналів на наявність тяги, а також візуально стану з’єднувального патрубка між газовим приладом та димоходом;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та газових приладів, у підвали та на горища, а також стану антикорозійного покриття газопроводів;

- розбирання без демонтажу, очистка від залишків корозій й мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газових приладах;

- перевірка працездатності газової апаратури, пальників, калориферів,  автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання, а також візуальний огляд стану лічильників газу та перевірка цілісності пломби;

- перевірка без демонтажу теплообмінних апаратів на наявність на їх поверхні сажі та окалини;

- ремонт газових приладів та пристроїв, пов’язаний із заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущільнювальних матеріалів при перепакуванні різьбових з’єднань і запірних пристроїв;

- інструктаж власників, споживачів (користувачів) з правил безпечного користування газом, встановленими побутовими газовими приладами та пристроями.

3.1.3. Надавати Замовнику на його прохання за письмовим запитом необхідну інформацію про хід робіт з технічного обслуговування. У разі необхідності  внесення змін до умов оплати та порядку виконання робіт своєчасно інформувати Замовника.

3.1.4. Якісно проводити роботи з технічного обслуговування, гарантувати безпечні умови експлуатації газових приладів та пристроїв в міжремонтний період, крім обладнання з вичерпаним терміном експлуатації, визначеним заводом-виробником.

3.1.5. Своєчасно надавати Замовнику затверджений графік виконання технічного обслуговування та випробування на щільність ВБСГ.

продовження додатку 1

3.1.6. Проводити згідно з технологією, вказаною у пункті 1.3 та у відповідності до виробничих інструкцій виконавця:

- сезонне технічне обслуговування працюючого газового обладнання систем опалення при його підключенні на опалювальний період та відключенні після закінчення опалювального періоду;

- пуск газу до газового обладнання, що вводиться в експлуатацію;

- демонтаж газового обладнання, що вийшло із ладу, та підключення нового газового обладнання;

- заміну газового обладнання та реконструкцію внутрішньобудинкових систем газопостачання;

- ремонт газового обладнання;

- відключення газовикористовуючих приладів та пристроїв  та окремих газопроводів;

- приєднання до діючих газопроводів ВБСГ;

- випробовування ВБСГ на щільність;

- очистку теплообмінних апаратів від сажі та окалини та інші послуги.

3.1.7. Результати виконаних робіт  заносити до відомості та в акт здачі-приймання виконаних робіт.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. Своєчасно узгоджувати розроблені Виконавцем графіки технічного обслуговування та випробування ВБСГ на щільність.

3.2.2. Своєчасно розраховуватись з Виконавцем за виконані роботи згідно з наданими документами про їх виконання.

3.2.3. Проводити своєчасну підготовку об’єктів ВБСГ до проведення технічного обслуговування та утримувати в належному стані газове обладнання.

3.2.4. Забезпечити збереження, своєчасну заміну газопроводів, газового обладнання та лічильників газу.

3.2.5. Здійснювати ремонтні роботи кріплення та пофарбування ввідних та будинкових систем газопостачання.

3.2.6. Забезпечити справний стан ущільнень у місцях вводів та випусків інженерних комунікацій.

3.2.7. Забезпечувати у будь-який час доби при пред’явленні службового посвідчення безперешкодний доступ працівників Виконавця до усіх підвалів, технічних коридорів і підпілля, а також до  приміщень перших поверхів для перевірки їх на загазованість. У разі повідомлень службового персоналу власників будівель про підозру наявності газу (загазованості), забезпечити доступ до приміщень, в які можливе проникнення газу, для усунення несправностей ВБСГ.

3.2.8. Утримувати в технічно справному стані димові, вентиляційні канали та їх оголовки, підвали, технічні коридори і підпілля, забезпечувати постійне функціонування систем електроосвітлення та вентиляції, слідкувати за місцями перетину газопроводами елементів будівель.

продовження додатку 1

3.2.9. Своєчасно перевіряти стан ВБСГ, у тому числі справний стан газового обладнання, виконувати роботи з прочистки та ремонту димових і вентиляційних каналів, їх оголовків та контролювати якість виконання робіт з реєстрацією результатів у спеціальному журналі у терміни, визначені ПБСГ:

димові канали опалювальних печей, ємкісних водонагрівачів для опалення та опалювальних котлів, що працюють сезонно, - не рідше 1 разу на рік перед початком опалювального сезону, а що працюють цілий рік – 2 рази на рік (навесні та восени);

димові канали опалювально-варильних печей - не рідше 2-х  разів на рік: перед початком та  в кінці опалювального сезону;

димові канали від газових проточних і ємкісних водонагрівачів для гарячого водопостачання, ресторанних плит - не рідше 1 разу на 6 місяців при цегляних і комбінованих димоходах, і не рідше 1 разу на рік - при металевих, азбестоцементних, гончарних, а також димоходів, виконаних із спеціальних блоків жаростійкого бетону.

Періодичність перевірок існуючих димоходів з розміром, меншим за розмір димовідвідного патрубка газового приладу, - не рідше 1 разу на 2 місяці.

Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно з димовими.

3.2.10. Терміново повідомляти Виконавця про необхідність відключення ВБСГ або її елементів при виявленні несправних димових та вентиляційних каналів, самовільно встановленого газового обладнання, інших несправностей, що можуть призвести до нещасних випадків.

3.2.11. У разі вивільнення приміщення викликати представника Виконавця для відключення газового обладнання від внутрішньобудинкової системи газопостачання.

3.2.12. До початку робіт з ремонту димових та вентиляційних каналів, а також ремонту покрівлі будинку письмово повідомити Виконавця про необхідність відключення газового обладнання, працюючого з відводом продуктів згорання в димохід, від внутрішньобудинкової системи газопостачання. Роботи починати тільки після отримання письмового повідомлення Виконавця про те, що газове обладнання відключено.

3.2.13. Під час проведення технічного обслуговування димових і вентиляційних каналів припинити користування газовим обладнанням та повідомити про це Виконавця.

3.2.14. Контролювати своєчасність та якість виконання Виконавцем технічного обслуговування ВБСГ.

3.2.15. Усунути в терміни, визначені Виконавцем, виявлені під час технічного обслуговування недоліки та порушення.

3.3. Замовник підприємства побутового та комунального призначення, де встановлено газове обладнання, що розраховане на безперервну або

продовження додатку 1

сезонну роботу, перед пуском газу та на початку кожного опалювального сезону повинні надавати Виконавцю такі документи:

- акти перевірки димових та вентиляційних каналів;

- акти перевірки технічного стану ущільнень вводів та випусків інженерних комунікацій;

- наказ про призначення відповідального за газове господарство із числа інженерно-технічних працівників та опалювачів із зазначенням номерів  їх посвідчень;

- графік періодичного контролю за роботою газового обладнання.

4. Умови та порядок оплати

4.1. Роботи з локалізації аварій та витрати на аварійні виклики виконується за рахунок експлуатаційних витрат Виконавця.

4.2. Роботи з технічного обслуговування, проведення ПВЩ, ремонту ВБСГ та заміни газових приладів громадських будівель та підприємств побутового та комунального призначення виконується за рахунок Замовника.

4.3. Роботи з реконструкції систем газопостачання з врахуванням вартості обладнання, його вузлів, деталей та матеріалів, з відключення (включення) газових приладів та пристроїв, з усунення порушень ПБСГ та інші послуги відповідно до заявок Замовника сплачуються Замовником.

4.4. Вартість запасних частин, наданих Виконавцем, робіт з ремонту та заміни газового обладнання визначаються за прейскурантами, затвердженими у встановленому порядку Виконавцем. На письмову вимогу Замовника прейскуранти мають додаватися до договору.

4.5. Оплата робіт за пунктами 4.2 та 4.3 проводиться Замовником не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним за наданими Виконавцем платіжними документами згідно з відомостями про проведення технічного обслуговування, ПВЩ, ремонту, заміни приладів ВБСГ та актів здачі-приймання виконаних робіт.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним договором, ПБСГ, Положення сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

6. Інші умови

6.1. Спірні питання між сторонами вирішуються у порядку, встановленим законодавством України.

продовження додатку 1

6.2. Цей договір, складений у двох примірниках, один знаходиться у Виконавця, другий - у Замовника.

7. Строк дії договору

7.1. Договір діє протягом ____ років  з ____ ____________ 20 __ року по ___ ____________20 __ року

7.2. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна із сторін не висловила бажання про його розірвання, він продовжується на такий самий термін і на таких самих умовах.

Реквізити сторін

Виконавець                                                    Замовник

_____________________________             _______________________________

(назва організації, посада, ПІБ)                 (назва організації, посада, ПІБ)

Адреса_______________________            Адреса_________________________

Рахунок_______________________           Рахунок________________________

______________________                            ____________________

(підпис)                                                     (підпис)

М.П.                                                               М.П.

Додаток 2

до Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових  будинків,  громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

на технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання

загального користування багатоквартирних житлових будинків

___ ____________ 20_  року                                          № ______________

Власник внутрішньобудинкової системи газопостачання загального користування багатоквартирних житлових будинків (далі - Замовник) __________________________________________________________________

(найменування  організації)

в особі ____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові юридичної особи)

що діє на підставі ___________________________________________________

(найменування документа)

затвердженого _____________________________________________________

(коли і ким)

з однієї сторони, і Виконавець _______________________________________

(найменування підприємства (організації),

__________________________________________________________________

що виконує роботи та/або надає послуги з газопостачання)

в особі ____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі __________________________________________________,

(найменування документа)

затвердженого ____________________________________________________

(коли і ким)

з іншої сторони, уклали цей договір про наведене нижче:

1. Предмет договору

1.1. Замовнику доручає, а Виконавець приймає на себе виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання загального користування багатоквартирного будинку (далі - система газопостачання будинку) та інших послуг за замовленням Замовника.

1.2. Перелік робіт з технічного обслуговування ВБСГ визначається  Правилами безпеки систем газопостачання України (далі - ПБСГ), а також “Положенням про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств

Продовження додатку 2

побутового та комунального призначення”, затвердженим наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від “___” _________ 20 __ року № _______ (далі - Положення про ТО ВБСГ).

1.3. Технічне обслуговування системи газопостачання будинку здійснюється виконавцем і базується на системах робіт, які передбачають:

- планове 1 раз у 3 роки випробування щільності (далі - ПВЩ) ВБСГ та газових приладів повітрям або газом під тиском 500 даПа (мм.вод.ст.). Падіння тиску не повинно перевищувати 20 даПа (мм.вод.ст.) за 5 хвилин;

- планове технічне обслуговування (далі - ПТО) або за замовленням власника (далі - ТОЗ) в період між плановими випробуваннями ВБСГ на щільність;

- усунення несправностей газового обладнання, витоків газу з ВБСГ, що виникли в період між ПТО, ПВЩ, за замовленням власника систем газопостачання;

- проведення ремонту системи газопостачання будинку.

2. Права сторін

  - Виконавець має право:

2.1.1. Здійснювати контроль за виконанням Замовником вимог ПБСГ.

2.1.2. Припиняти постачання газу на багатоквартирний будинок:

- на час проведення ПВЩ ВБСГ;

- у разі визнання аварійним стану системи газопостачання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади;

- на час усунення витоку газу;

- з технічних причин (зниження тиску газу при виконанні врізок, при виконанні ремонтних робіт на газопроводах, при ліквідації аварій);

- у разі самовільного переобладнання системи газопостачання будинку;

- у разі грубих порушень Замовником вимог ПБСГ.

Відключення газопостачання на будинок оформляється актом, наведеним у додатку 8 до Положення про ТО ВБСГ.

2.1.3. Вимагати від Замовника створення необхідних умов для виконання робіт з технічного обслуговування системи газопостачання будинку у визначені договором терміни.

  - Замовник має право:

2.2.1. Здійснювати контроль за своєчасним і якісним виконанням Виконавцем робіт з технічного обслуговування  та ремонту системи газопостачання будинку.

2.2.2. За результатами контролю за якістю технічного обслуговування та ремонту системи газопостачання будинку вживати відповідних заходів згідно з чинним законодавством та цим договором.

Продовження додатку 2

3. Обов’язки сторін

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Розробляти, надавати на погодження Замовнику, затверджувати графіки виконання випробування ВБСГ на щільність та на їх підставі додержуватись термінів виконання робіт.

3.1.2. Під час проведення технічного обслуговування ВБСГ виконувати такі роботи:

- перевірка на щільність ВБСГ відповідно до вимог Положення про ТО ВБСГ;

- ліквідація виявлених витоків газу;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів до вимог будівельних норм, проекту і правил експлуатації;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів, у підвали і на горища, а також стану антикорозійного покриття газопроводів;

- розбирання без демонтажу, очистка від залишків корозій й мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;

3.1.3. Надавати Замовнику на його прохання необхідну інформацію щодо робіт з технічного обслуговування. У разі необхідності  внесення змін до умов оплати та порядку виконання робіт своєчасно інформувати Замовника.

3.1.4. Якісно проводити роботи з технічного обслуговування, забезпечувати безпечні умови експлуатації системи газопостачання будинку у  міжремонтний період.

3.1.5. Своєчасно надавати Замовнику затверджений графік виконання випробування ВБСГ на щільність.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. Своєчасно здійснювати узгодження розроблених Виконавцем графіків планового технічного обслуговування та випробування ВБСГ на щільність.

3.2.2. Своєчасно розраховуватись з Виконавцем за виконані роботи згідно з наданими документами про виконання робіт.

3.2.3.Проводити своєчасну підготовку об’єктів ВБСГ до проведення технічного обслуговування. Забезпечити збереження, своєчасну заміну елементів системи газопостачання будинку.

3.2.4. Здійснювати ремонтні роботи кріплення і пофарбування системи газопостачання будинку.

3.2.5. Забезпечити справний стан ущільнень в місцях вводів та випусків інженерних комунікацій.

3.2.6. Забезпечувати у будь-який час доби безперешкодний доступ працівників Виконавця до усіх підвалів, технічних коридорів і підпілля, а також до нежилих приміщень перших поверхів для перевірки їх на загазованість.

Продовження додатку 2

3.2.7. Утримувати у технічно справному стані димові і вентиляційні канали та їх оголовки, підвали, технічні коридори і підпілля, забезпечувати постійне функціонування систем їх електроосвітлення та вентиляції, слідкувати за місцями перетину газопроводами елементів будівель.

3.2.8. За 5 діб розміщувати об’яви, в яких повідомляти споживачів про терміни проведення технічного обслуговування ВБСГ та ПВЩ.

3.2.9. Забезпечувати працівникам Виконавця:

- у період денної пори вільний вхід до квартир для проведення технічного обслуговування ВБСГ;

- повторний доступ до газового обладнання у квартирах, де технічне обслуговування не проводилося з різних причин.

3.2.10. Своєчасно перевіряти стан ВБСГ, у тому числі справний стан газового обладнання, виконувати роботи з прочистки та ремонту димових і вентиляційних каналів, їх оголовків та контролювати якість виконання робіт з реєстрацією результатів у спеціальному журналі у терміни, визначені  ПБСГ:

димові канали опалювальних печей, ємкісних водонагрівачів для опалення і опалювальних котлів, що працюють сезонно, - не рідше 1 разу на рік перед початком опалювального сезону, а які працюють цілий рік - 2 рази на рік (навесні та восени);

димові канали опалювально-варильних печей - не рідше 2-х  разів на рік: перед початком опалювального сезону і в кінці його;

димові канали від газових проточних і ємкісних водонагрівачів для гарячого водопостачання, ресторанних плит - не рідше 1 разу на 6 місяців при цегляних і комбінованих димоходах і не рідше 1 разу на рік - при металевих, азбестоцементних, гончарних, а також димоходів, виконаних із спеціальних блоків жаростійкого бетону

Періодичність перевірок існуючих димоходів з розміром перетину, меншим за розмір перетину димовідвідного патрубка газового приладу, - не рідше 1 разу на 2 місяці.

Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно з димовими.

3.2.11. Терміново повідомляти Виконавця про необхідність відключення ВБСГ або її елементів при виявленні несправних димових та вентиляційних каналів, самовільно встановленого газового обладнання, інших несправностей, що можуть призвести до нещасних випадків.

3.2.12. У разі вивільнення приміщення власниками (користувачами) квартир, викликати представника Виконавця для відключення газового обладнання від системи газопостачання.

3.2.13. Не дозволяти заселення (перезаселення) квартир без проходження власниками (користувачами) інструктажу з безпечного користування газом у побуті у Виконавця або безпосередньо у квартирі.

Продовження додатку 2

3.2.14. До початку робіт з ремонту димових та вентиляційних каналів, а також ремонту покрівлі будинку письмово повідомити Виконавця про необхідність відключення від системи газопостачання газового обладнання, працюючого з відводом продуктів згорання в димохід. Роботи починати тільки після отримання письмового повідомлення Виконавця про те, що газове обладнання відключено.

3.2.15. Під час проведення технічного обслуговування димових і вентиляційних каналів припинити користування газовим обладнанням та повідомити про це Виконавця.

3.2.16. Контролювати своєчасність та якість виконання Виконавцем технічного обслуговування ВБСГ.

3.2.17. Усувати в терміни, визначені Виконавцем, виявлені під час технічного обслуговування недоліки та порушення.

3.2.18. Щороку, в термін не пізніше 15 грудня передавати Виконавцю:

- копію наказу про призначення відповідальних осіб за справний стан газового обладнання, димових та вентиляційних каналів з вказівкою номерів їх посвідчень;

- список газифікованих будинків, що знаходяться на балансі у Замовника;

- перелік  квартир, в кімнатах яких мешкають два і більше наймачів, а також квартир будинків, де проживають одинокі мешканці похилого віку, одинокі інваліди та недієздатні особи.

4. Умови та порядок оплати

4.1. Роботи з локалізації аварій і витрати на аварійні виклики виконується за рахунок експлуатаційних витрат Виконавця.

4.2. Роботи з технічного обслуговування системи газопостачання будинку виконуються за рахунок Виконавця.

4.3 Роботи з проведення ПВЩ системи газопостачання будинку виконуються за рахунок Виконавця.

4.4. Роботи з ремонту системи газопостачання будинку виконується за рахунок Замовника.

4.5. Роботи з реконструкції системи газопостачання будинку з врахуванням вартості обладнання, його вузлів, деталей та матеріалів, з усунення порушень ним ПБСГ, а також інші послуги відповідно до заявок Замовника - сплачуються Замовником.

4.6. Вартість запасних частин, наданих Виконавцем, робіт з ремонту та заміни газового обладнання визначаються за прейскурантами, затвердженими у встановленому порядку Виконавцем. На вимогу Замовника прейскуранти мають додаватися до договору.

4.7.Оплата робіт проводиться Замовником до 10 числа місяця, наступного за звітним, за наданими Виконавцем платіжними документами

Продовження додатку 2

згідно з відомостями про проведення технічного обслуговування, ремонту, реконструкції системи газопостачання будинку та актів виконаних робіт.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним договором, вимог ПБСГ та Положення про ТО ВБСГ сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6. Інші умови

6.1. Спірні питання між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

6.2. Цей договір складений у двох примірниках, один знаходиться у Виконавця, другий – у Замовника.

7. Строк дії договору

7.1. Договір діє протягом ___ років з ____ ____________ 20__ року по ___ ____________20__  року

7.2. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна із сторін не висловила бажання про його розірвання, він продовжується на такий самий термін і на таких самих умовах.

Реквізити сторін

Виконавець                                               Замовник

(посада, прізвище, ім'я та по                   (посада, прізвище, ім’я та по батькові)  батькові)

Адреса _______________________            Адреса ________________________

Поточний рахунок із спеціальним

режимом використання  _________                 Рахунок________________________

Телефон _______________________           Телефон ______________________

____________________                             ____________________

(підпис)                                                     (підпис)

Додаток 3

до Положення про порядок технічного обслуговування

внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення

Періодичність технічного обслуговування внутрішньобудинкових

систем газопостачання природного та скрапленого газу

| № п/п | Об`єкти | Вид ТО | Періодичність | Обсяги робіт, що виконуються |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Об’єкти, що газифіковані природним газом |  |  |  |  |
| 1 | Житлові будинки, де встановлено газові прилади і пристрої: |  |  |  |
| 1.1 | Тільки плити газові , та/або прилади з герметичною камерою згорання з примусовим викидом, парапетного типу | ПТО | 1 раз в 3 роки | Роботи виконуються згідно вимог розділу 4 та в обсягах, визначених додатком 4 цього положення. |
|  |  | ТОЗ | За замовленням власника | Роботи виконуються згідно вимог розділу 5 та в обсягах, визначених додатком 4 цього положення. |
| 1.2 | Газові прилади з відводом продуктів згоряння в димохід та інше газове обладнання | ПТО | 1 раз на рік | Роботи виконуються згідно вимог розділу 4 та в обсягах, визначених додатком 4 цього положення. |
|  |  | ТОЗ | За замовленням власника | Роботи виконуються згідно вимог розділу 5 та в обсягах, визначених додатком 4 цього положення. |

Продовження додатку 3

| 2 | Гуртожитки, де встановлено газові прилади і пристрої в будь - якому сполученні | ПТО | 1 раз на місяць | Роботи виконуються згідно вимог розділу 4 та в обсягах, визначених додатком 4 цього положення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Громадські будівлі, підприємства комунально-побутового призначення невиробничого характеру, де встановлено газові прилади і пристрої в будь-якому сполученні: | ПТО | 1 раз в квартал | Роботи виконуються згідно вимог розділу 4 та в обсягах, визначених додатком 4 цього положення. |
|  |  | ТОЗ | За замовленням власника | Роботи виконуються згідно вимог розділу 5 та в обсягах, визначених додатком 4 цього положення. |
| 4 | Житлові будинки, гуртожитки, громадські будівлі, підприємства комунально-побутового призначення, де встановлено газові прилади і пристрої в будь-якому сполученні: | Планове ПВЩ ВБСГ повітрям або газом тиском 500 мм в.ст. | 1 раз на 3 роки | Роботи виконуються згідно вимог розділу 6 та в обсягах, визначених додатком 4 цього положення. |
| 6 | Всі категорії об`єктів газоспоживання | ТОЗ аварійне | За повідомленням власника, працівників ПГГ або третіх осіб за тел. 104 або іншим способом про витік газу або інші аварійні ситуації | Роботи виконуються згідно з вимогами п.3.15 цього положення аварійними бригадами безкоштовно за рахунок експлуатаційних витрат ПГГ, не пізніше ніж через 45 хвилин після надходження повідомлення про виток газу або іншу аварійну ситуації. |
| 2. Об’єкти, що газифіковані скрапленим газом |  |  |  |  |
| 2.1 | Групові балонні установки | ПТО | 1 раз на 3 місяці при температурах зовнішнього повітря вище 00 С 1 раз на 1 місяць при температурах зовнішнього повітря нижче 00 С | Роботи виконуються згідно вимог розділу 4 ПБСГ |
|  |  | ТОЗ | За замовленням власника | Роботи виконуються згідно вимог розділу 4 ПБСГ |
| 2.2 | Індивідуальні балонні установки | ПТО або ТОЗ | При заміні балона споживачу ПГГ | Роботи виконуються згідно вимог розділу 4 ПБСГ |
| 2.3 |  | ПТО або ТОЗ | При заміні балона абонентом (власником) | Згідно пп.1.1, 1.2 |

Додаток 4

до Положення про технічне обслуговування

внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель,

підприємств побутового та комунального призначення

Перелік

робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення:

1. Перевірка відповідності установки газового обладнання, побудови приміщень, прокладення газопроводів до вимог будівельних норм, проекту і правил експлуатації.

2. Перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та газових приладів.

3. Перевірка на щільність газопроводів та газового обладнання за допомогою газу (повітря) під робочим тиском - приладовим методом або мильною емульсією.

4. Ліквідація виявлених витоків газу.

5. Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах та візуальний огляд з’єднувального патрубка газового приладу на стан металу та наявності ущільнення між патрубком та отвором димового каналу.

6. Розбирання без демонтажу, очистка від залишків корозії й мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газовому обладнанні (при ТОЗ у разі необхідності).

7. Перевірка стану та працездатності газового обладнання, пальників, калориферів, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання, а також візуальний огляд лічильників газу та цілісність пломб.

8. Перевірка без демонтажу теплообмінних апаратів на наявність на їх поверхні сажі та окалини.

9. Дрібний ремонт газового обладнання, пов’язаний із заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущільнювальних матеріалів при перепакуванні різьбових з'єднань і запірних пристроїв.

10. Інструктаж абонентів з правил безпечного користування ВБСГ під розпис з врученням типової інструкції (пам’ятки).

Додаток 5

до Положення про технічне обслуговування

внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення

Перелік

несправностей та порушень, що усуваються власником

1. Ремонт кріплення, очищення від корозії, пофарбування та підтримання у технічно-справному стані ввідних газопроводів та внутрішньобудинкових систем газопостачання.

2. Створення умов для виконання робіт з заміни та ремонту виконавцем несправного газового обладнання та пристроїв.

3. Створення умов для виконання робіт з відключення виконавцем самовільно встановленого газового обладнання.

4. Виконання робіт з ущільнення в місцях вводів та випусків інженерних комунікацій.

5. Чистка, ремонт димових та вентиляційних каналів, їх оголовків та перевірка технічного стану у встановленому порядку.

Примітка: У будинках приватного житлового фонду повторні перевірки, прочистку димових та вентиляційних каналів можуть виконувати власники будинків, які пройшли інструктаж та отримали відповідну пам’ятку в організаціях житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування, що мають дозвіл на виконання робіт з обстеження, прочистки та ремонту димових і вентиляційних каналів в газифікованих житлових будинках.

Додаток 6

до Положення про технічне обслуговування

внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення

Гарантійні

терміни роботи запасних частин виконавця, що використанні для ремонту газового обладнання

| № п/п | Назва газового обладнання | Строк експлуатації газового обладнання (років) | Коефіцієнти поправки на гарантійні терміни роботи газового обладнання | Гарантійний термін роботи запасних частин виконавця після ремонту газового обладнання (місяців) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плити газові | До 12 Від 12 до 20 Більше 20 | Кп=0,9 Кп=0,8 | 9 8 7 |
| 2 | Нагрівачі проточні | До 10 Від 10 до 20 Більше 20 | Кп=0,8 Кп=0,7 | 3 2 2 |
| 3 | Опалювальне газове обладнання, газифіковані печі, ємнісні водонагрівачі | До 10 Від 10 до 20 Більше 20 | Кп=0,9 Кп=0,8 | 4 3 3 |

Додаток 7

до Положення про технічне обслуговування

внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення

ЗАТВЕРДЖЕНО

___________________________

(відповідальний керівник)

_______________________

(назва  підприємства)

_______________________

(прізвище, ініціали)

_______________________

(дата)

Графік проведення планового технічного обслуговування на ____________ 20___ рік

| №№ пп | Найменування об’єктів (адреса) | Дата обслуговування |  |  | Назва приладів, що підлягають ПТО (шт) |  |  |  |  |  |  | Відповіда-льні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Попереднього | чергового | Термін проведення чергового ПВЩ | Лічиль-ники газу | Плити газові | Водонагрівачі | Опалювальні прилади | Пічні паль-ники | Інші газові прилади | Запірно-регулююче обладнання, будинкову газопроводи тощо |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Відповідальна посадова особа підприємства ____________________

(підпис)

Додаток 8

до Положення про технічне обслуговування

внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення

_____________

(виконавець)

#### Наряд №______

на відключення подачі газу ВБСГ та газового обладнання

“_____”___________20__  рік

Виконавцю ___________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

У зв'язку_______________________________________________________________

(вказати причину)

Виконати  відключення подачі газу на об’єкт_______________________________

(назва об’єкту і його адреса)

У власника____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Виконавець ___________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

Акт

на відключення подачі газу ВБСГ та газового обладнання

Мною, виконавцем _____________________________________________________

(підрозділ виконавця, професія, прізвище, ім’я, по батькові)

у присутності ________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові відповідального власника )

здійснено згідно з_______________ від “____” ____________ 20_  року № ______

(ПТО, ПВЩ, наряду)

відключення подачі газу _________________________________________________ _____________________________________________________________________

(дата, година, хвилина, метод його відключення)

Пуск газу на газове обладнання без дозволу виконавця забороняється.

Виконавець ________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений споживач _________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Акт отримав власник__________________________     “__” _________20 __  року

(посада, підпис, прізвище та ініціали)

Примітка: Наряд складається у двох примірниках, один з яких видається на руки власнику, а другий зберігається у виконавця

Додаток 9

до Положення про технічне обслуговування

внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відповідальний керівник

# Відомість

# результатів технічного обслуговування ВБСГ _______________________________________

(найменування, адреса об’єкта)

| № ква-ртири (найме-нуван-ня при-міщен-ня об’єк-кта) | Прізвище власника | Дата проведення технічного обслуговування | Лічильни ки газу, марка та рік випуску | Назва та марка газового обладнання, рік випуску та кількість |  |  |  |  | Наявність тяги у димовому та вентиляційному каналах | Обстеження ВБСГ на предмет виявлення витоків газу виявлено / не виявлено/ | Випробування ВБСГ на щільність витримало /не витримало/ | Технічний стан ВБСГ та її відповідність проекту і вимогам НД | Підтвердження власником факту прове-дення ТО та отримання інструктажу підписом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плити газові | Водо-нагрівачі (проточні, ємкісні) | Опалювальні прилади | Автомати-ка опалю-вальних приладів та печей | Інші газові прила-ди |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Виконавці          _____________________________

Якість робіт підтверджую

Майстер ПГГ _____________________________

Додаток 10

до Положення про технічне обслуговування

внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення

Зберігається до наступного                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

ПТО або ПВЩ                                                                                 Відповідальний керівник

___________________

(назва підприємства)

____________________

(посада, ініціали, прізвище)

__________________

(дата)

АКТ

здачі-приймання виконаних робіт з планового

технічного обслуговування ВБСГ

“___“____________20___року

ВБСГ ______________________________________________________________________

(найменування та адреса об’єкта)

Відповідно до графіка виконавцем ______________________________________та

(посада, прізвище, ініціали)

Бригада у складі  ______________________________________________________

(професія, прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________________________

у присутності власника ВБСГ ____________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Склала цей акт у тому, що на об’єкті ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування, адреса)

проведено планове технічне обслуговування ВБСГ в повному обсязі та здійснено інструктаж споживачів газу (список додається) зазначеного об’єкта відповідно до вимог Типової інструкції з безпечного користування побутовими газовими приладами і апаратами.

Продовження додатку 10

Висновки:

ВБСГ _____________________________________________________________________

(ввідний газопровід)

______________________________________________________________________

(газопроводи сходових кліток)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(система газопостачання квартир)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років).

Споживачі газу проінструктовані правил безпечного користування ВБСГ в обсязі відповідно до вимог ПБСГ.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування ББСГ, що підлягають усуненню:

власником ____________________________________________________________________

(вказати їх зміст та визначити термін усунення)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Виконавці:   ________________________ _____________________

(прізвище, ініціали)                                                                  (підпис)

________________________  _____________________

________________________  _____________________

Роботу прийняв:

Посадова особа власника        ________________________   ___________________

(посада, прізвище та ініціали)                        (підпис, дата)

Додаток 11

до Положення про технічне обслуговування

внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових  будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення

Журнал обліку замовлень на технічне обслуговування (ремонт) газового обладнання

| № п/п | Надходження замовлення (дата, місяць, час) | Адреса, посада, прізвище та ініціали заявника (номер телефону, під’їзд, поверх) | Зміст заявки (найменування приладу, перелік несправностей) | Узгоджена дата та час виконання замовлення | № заявочного талону | Підпис особи, яка прийняла заявку | Прізвище та підпис керівника виконавця робіт, який отримав заявочний талон | Дата та № акту виконаних робіт | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Додаток 12

до Положення про технічне обслуговування

внутрішньобудинкових систем газопостачання   житлових  будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення

Заявочний талон №

Дата__________________________________

Місто (село)___________________________

Вулиця_______________________________

Будинок № ________Квартира №________

Прізвище та ініціали замовника _________

_______________________________________

Контактний телефон ___________________

Зміст виклику__________________________

_______________________________________

_______________________________________
              ______________________________________
              _______________________________________
              _______________________________________

_______________________________________
                Узгоджена дата та час виконання заявки
                _______________________________________
                _______________________________________

Відмітки про виконання ________________

№ акту (відомості) виконаних робіт ______

Виконавець (прізвище та ініціали) _______

_______________________________________

Додаток 13

до Положення про технічне обслуговування      внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення

АКТ

випробування ВБСГ на щільність

“___“____________20___року в ______________________________________

__________________________________________________________________

(повна адреса об’єкту)

проведено випробування на щільність ВБСГ тиском ________Па (мм.вод. ст.) упродовж _____ хвилин, падіння тиску склало ______ Па (мм. вод. ст.)

Результат випробування ВБСГ __________________________________

ВБСГ __________________________________________________________________

(витримала (не витримала)

Технічне обслуговування газового обладнання ____________________

__________________________________________________________________

(вказати об’єкти)

Газове обладнання:                                             шт.

Лічильники                                                          шт.

Плити газові                                                         шт.

Нагрівачі проточні                                              шт.

Нагрівачі ємкісні                                                 шт.

Котли опалювальні                                             шт.

Печі опалювальні з пічними пальниками         шт.

Конвектори                                                          шт.

Інше обладнання                                                 шт.

знаходяться у справному стані.

Під час обслуговування проведено _______________________________

__________________________________________________________________

(заміну крану, згону, засувки, ділянки газопроводу)

Виконавець  ________________________               _______________________

(посада, прізвище та ініціали)                                             (підпис, дата)

Власник               ________________________                 _____________________

(посада, прізвище та ініціали)                                             (підпис, дата)

Висновок: _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Керівник підприємства _______________                _______________________

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

до наказу Міненерговугілля України

«Про затвердження Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення»

- Визначення та аналіз проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу «Про затвердження Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 382/2011, та з метою встановлення вимог технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту наказу Міненерговугілля України є приведення Положення у відповідність до вимог сучасних нормативно-правових актів та документів, забезпечення безпечного газопостачання населення, підвищення якості послуг з технічного обслуговування ВБСГ та утримання димових і вентиляційних каналів.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

| Можливі способи досягнення цілей | Наслідки |
| --- | --- |
| Збереження існуючого стану | Відсутність означених положень та вимог у діючому Положенні значно ускладнює надання якісних послуг з технічного обслуговування ВБСГ. |
| Запропонований спосіб | Цей документ враховує сучасні нормативно-правові акти та документи, містить ряд нових принципових положень і вимог, а саме введено: - визначення точки розмежування газопроводу-вводу - форму договору з власниками багатоквартирних житлових будинків; - межу експлуатаційної відповідальності газового господарства та підприємства, що здійснюють гарантійне та післягарантійне (сервісне) обслуговування технічно складних газових приладів і пристроїв; - інструктаж для всіх присутніх мешканців квартир при проведенні технічного обслуговування ВБСГ; - вимогу про відключення ВБСГ в разі ненадання повторного доступу в квартиру для проведення ПТО; - періодичність технічного обслуговування газових приладів пристроїв у гуртожитках - 1 раз в місяць |

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Актом пропонується вдосконалити забезпечення безпечного газопостачання населення, підвищення якості послуг з технічного обслуговування ВБСГ та утримання димових і вентиляційних каналів.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.

Порядок, що запроваджуються, забезпечить приведення Положення у відповідність до вимог сучасних нормативно-правових актів та документів, забезпечення безпечного газопостачання населення, підвищення якості послуг з технічного обслуговування ВБСГ та утримання димових і вентиляційних каналів.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Результатом прийняття акта стане приведення Положення у відповідність до вимог сучасних нормативно-правових актів та документів, забезпечення безпечного газопостачання, населення підвищення якості послуг з технічного обслуговування ВБСГ.

- Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

| Сфера впливу | Вигоди | Втрати |
| --- | --- | --- |
| Держава (органи державної влади та органи місцевого самоврядування) | Проект наказу Міненерговугілля України потребує погодження з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. | Відсутні |
| Суб’єкти господарювання | Дозволить газопостачальним організаціям підвищити забезпечення безпечного газопостачання населення, підвищення якості послуг з технічного обслуговування ВБСГ та утримання димових і вентиляційних каналів. | Відсутні |
| Громадяни | Надійне забезпечення споживачів якості послуг з технічного обслуговування ВБСГ та утримання димових і вентиляційних каналів. | Відсутні |

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії наказу необмежений. Зміни та доповнення до цього проекту вносяться відповідно до чинного законодавства.

8. Показники результативності акта

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – в результаті прийняття зазначеного акта не передбачається надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, оскільки нормами акта не передбачено нарахування та інший розподіл будь-яких коштів, пов’язаних із надходженнями до бюджетів усіх рівнів та цільових фондів.

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта –підприємства з газопостачання населення.

Показником результативності регуляторного акта буде підвищення рівня упорядкування діяльності в енергетичній галузі в частині газопостачання.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - визначити неможливо.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Інформування відповідних суб’єктів господарювання здійснюватиметься в установленому порядку шляхом розміщення регуляторного акта в нормативно-правовій базі ЛІГА після державної реєстрації та на сайті Міненерговугілля України (http://mpe.kmu.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта у разі його прийняття

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичні обстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки після здійснення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта з метою перевірки сталого досягнення ним цілей, задекларованих при його прийняті.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Міністр енергетики та

вугільної промисловості

України   								       Е. А. Ставицький

«_____» ____________2013 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

# до наказу Міненерговугілля України

«Про затвердження Положення про технічне обслуговування

внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення»

- Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу «Про затвердження Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 382/2011, та з метою встановлення вимог технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення.

Застарілі нормативно-правові акти створюють перешкоди у роботі підприємств з газопостачання та газифікації (далі - ПГГ) щодо забезпечення безпечного газопостачання населення. Їх неврегульованість  не забезпечує утримання у належному стані внутрішньобудинкових систем газопостачання (далі - ВБСГ), димових і вентиляційних каналів.

У зв’язку з цим і з метою запобігання аваріям і нещасним випадкам  з населенням при використанні газу в побуті, підготовлено нову редакцію Положення про технічне обслуговування систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення (далі - Положення).

Цей документ враховує сучасні нормативно-правові акти та документи, містить ряд нових принципових положень і вимог, а саме введено:

- визначення точки розмежування газопроводу-вводу (абзац 4                         ІІI розділу, стор. 5);

- форму договору з власниками багатоквартирних житлових будинків (абз. 6 ІІ розділу стор. 6);

- межу експлуатаційної відповідальності газового господарства та підприємства, що здійснюють гарантійне та післягарантійне (сервісне) обслуговування технічно складних газових приладів і пристроїв (абз. 2 п. 4.1 стор. 6);

- інструктаж для всіх присутніх мешканців квартир при проведенні технічного обслуговування ВБСГ (абз. 3 п. 4.9 стор. 10);

- вимогу про відключення ВБСГ в разі ненадання повторного доступу в квартиру для проведення ПТО (абз. 3 п. 5.10 стор. 9);

- періодичність технічного обслуговування газових приладів і пристроїв у гуртожитках  - 1 раз в місяць (п. 2 додатку 2).

Відсутність означених положень та вимог у діючому Положенні  значно ускладнює надання якісних послуг з технічного обслуговування ВБСГ.

- Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу Міненерговугілля України є приведення Положення у відповідність до вимог сучасних нормативно-правових актів та документів, забезпечення безпечного газопостачання населення, підвищення якості послуг з технічного обслуговування ВБСГ та утримання димових і вентиляційних каналів.

- Правові аспекти

Правовими актами, що формують відносини є:

1. Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

- Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»;

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд»;

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій».

- Наказ Держнаглядохоронпраці України від 01.10.1997 № 254 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України»;

Реалізація проекту наказу Міненерговугілля України не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових актів.

- Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту наказу Міненерговугілля України не потребує додаткових витрат із державного бюджету України.

5.	Позиція заінтересованих органів

Проект наказу Міненерговугілля України потребує погодження з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6'. Запобігання дискримінації.

У проекті відсутні положення, які мають ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу Міненерговугілля України не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, що не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

- Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу Міненерговугілля України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

Прийняття Положення врегулює питання відповідальності за технічне обслуговування ВБСГ і призведе до зниження рівня нещасних випадків при використанні газу в побуті.

11.	 Прогноз результатів

Результатом прийняття акта стане приведення Положення у відповідність до вимог сучасних нормативно-правових актів та документів, забезпечення безпечного газопостачання, населення підвищення якості послуг з технічного обслуговування ВБСГ.

Міністр енергетики та

вугільної промисловості

України   								       Е. А. Ставицький

«_____» ____________2013 р.