Проект

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

«__» _______ 2014 року 		      м. Київ 					№_____

Про затвердження  Методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України

(ОЕС України)

Відповідно до абзацу 12 підпункту 1 пункту 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» для визначення доступної пропускної спроможності міждержавних  електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити Методику визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергосистеми України (ОЕС України) (далі – Методика), що додається.

2. Департаменту з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

- Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

- Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Улиду В.Ю.

Міністр           			                                                    Ю. Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства енергетики та

вугільної промисловості України

__________№ _________

Методика

визначення доступної пропускної спроможності  міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи  України

(ОЕС України)

1. Загальні положення

  - Методику визначення доступної пропускної спроможності  міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи  України (ОЕС України) (далі – Методика) підготовлено з метою визначення величини доступної пропускної спроможності  міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи  України (ОЕС України);

  - Методика встановлює порядок розрахунку  величини доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж системним оператором України з метою здійснення операцій з експорту та/або імпорту  електричної енергії (торгівельних операцій);

  - Положення Методики враховують заходи та методологію  загальноприйнятних стандартів Європейського Союзу в електроенергетичній галузі, та спрямовані на імплементацію/впровадження  зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства, зокрема виконання  зобов'язань України  як члена Енергетичного  Співтовариства в рамках Договору про заснування Енергетичного співтовариства: Директиви № 2009/72/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії та про скасування Директиви 2003/54/ЄС;   Регламенту ЄС  № 714/2009 Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про умови доступу до мережі для транскордонного обміну електроенергією та скасування Регламенту ЄС №1228/2003.

# Визначення термінів

  - Для реалізації положень  цієї Методики застосовуються терміни відповідно до  Законів України «Про електроенергетику» та «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»;

  - Крім того, у цій Методиці застосовуються такі визначення термінів:

(а) системний оператор - суб'єкт ринку електричної енергії, що здійснює відповідно до ліцензії централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України, підтримання балансу в об’єднаній енергетичній системі України та забезпечення паралельної роботи з енергетичними системами інших держав;

(б) системні оператори  інших зон регулювання – системні оператори або енергооб’єднання, які здійснюють оперативно - технологічне управління суміжних енергетичних систем інших  держав/інших зон регулювання;

(в) міждержавний перетин - сукупність міждержавних ліній електропередачі, що з’єднують об’єднану енергетичну систему України (або її частину) з іншими зонами регулювання

(г) TTС (Total Transfer Capacity - Гранична Пропускна Спроможність), МВт - гранична величина активної потужності, яка може бути передана у відповідному напряму  міждержавного перетину з урахуванням допустимого струму для елементів мережі, динамічної стійкості в разі нормативних збурень, інших режимних умов та за обов’язкового виконання критерію надійності (N-1);

(д) TRM (Transmission Reliability Margin – Запас Стійкості Передачі),                МВт – запас активної потужності відповідного напряму міждержавного перетину з урахуванням впливу істотних змін, які можуть відбуватися в енергетичній системі у  відповідному періоді часу (зимовий/літній періоди року), а саме: похибка вхідної інформації, похибка методів розрахунків, нерегулярні коливання перетоків електричної енергії, тощо, та визначається для забезпечення стійкості роботи власної електричної мережі;

(е) NTC (Net Transfer Capacity – Доступна Пропускна Спроможність), МВт – величина максимальної потужності електричної енергії, яка може бути передана з енергетичної системи однієї країни до енергетичної системи іншої країни у відповідному напрямку (міждержавному перетину) за умови гарантованого забезпечення безпеки і надійності функціонування об'єднаної енергетичної системи України.

Величина NTC використовується як індикативний показник для проведення торгівельних операцій з електричною енергією та застосовується індивідуально за кожним напрямом міждержавного перетину за умови нульового обміну за іншими напрямками. Визначається як:

NTC =  TTC  - TRM, МВт;

(є) ATC (Available Transfer Capability – Вільна Пропускна Спроможність), МВт – доступна пропускна спроможність за вирахуванням розподіленої на аукціонах величини пропускної спроможності та пропускної спроможності, щодо якої надано пріоритетний доступ. При розрахунку добової вільної пропускної спроможності враховується невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на попередніх аукціонах. Визначається як:

ATC= NTC - AAC,  МВт;

(ж) ААС (Already Allocated Сapacity – Розподілена Пропускна Спроможність), МВт - розподілена за результатами аукціону пропускна спроможність, щодо якої переможець аукціону набув прав та обов’язків щодо доступу до пропускної спроможності.

Примітка: Прийняття до реалізації кожного нового комерційного контракту, супроводжується зменшенням АТС міждержавного перетину у відповідному напряму. Усі вищенаведені величини характеризують роботу відповідного напряму міждержавного перетину у визначений період. Дані величини мають порівнюватися і уточнюватися із значеннями, отриманими відповідними СО суміжної енергетичної системи.

3. Принцип визначення величин доступної пропускної спроможності міждержавних  електричних мереж  ОЕС України

  - Визначення величин доступної пропускної спроможності  міждержавних електричних мереж ОЕС України у відповідному напряму міжнародного перетину дозволяє більш ефективно оцінювати технічну можливість забезпечення постачання  електричної енергії для здійснення торгівельних операцій з електричною енергією,  враховуючи річні та місячні плани технічного обслуговування (виконання  ремонтних робіт) енергетичного обладнання ОЕС України та енергетичних систем суміжних  держав.

В основу розрахунку величин TTC, NTC та TRM закладено класичний принцип розрахунку пропускної  спроможності електричних мереж між   енергетичними системами, що мають спільні/суміжні зв’язки. Цей принцип ґрунтується на фізичному характері зміни потокорозподілення електричної енергії між місцем надлишку генерації електричної енергії та місцем недостатності (дефіциту) електричної енергії з урахуванням величини опорів ліній електропередачі та параметрів всіх елементів основної мережі енергетичної системи та паралельних перетоків електричної енергії.

  - Системний оператор розраховує значення величин ТТС, TRM, NTC, ААС та АТС окремо за  кожним напрямом міждержавного перетину з/до ОЕС України.

  - Величина NTC погоджується з СО суміжної енергетичної системи. У разі виникнення розбіжностей величин NTC, розрахованих системним оператором та відповідним СО суміжної енергетичної системи, для розрахунку NTC приймається менша величина.

  - Організація та проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для операцій здійснення експорту електричної енергії здійснюється системним оператором у відповідності до Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії.

- Методи розрахунку ТТС

Величина ТТС залежить від вихідного режиму роботи ОЕС України, тобто від графіку генерації та споживання електричної енергії, що включає інформацію про електричну мережу, що дозволяє побудувати математичну модель енергетичної системи. Розрахунок даної моделі дозволяє визначити потокорозподілення потужності електричної енергії в елементах та напругу в точках перерозподілу електричної енергії, що необхідне системному оператору для забезпечення нормальної роботи електричних мереж ОЕС України. З наближенням моменту передачі електричної енергії у напряму міжнародного перетину виконуються розрахунки величини ТТС з більш точними даними про графіки генерації, напруги та топологію електричної мережі.

Для розрахунку ТТС:

-  визначається вихідний режим, який  включає повний обмін даними   між системним оператором та системними операторами інших зон регулювання для створення глобальної (об’єднаної) моделі потокорозподілення потужності;

-  обирається   процедура проведення розрахунків ТСС.

Гранична пропускна спроможність міждержавних електричних мереж визначається обваженням режиму роботи енергетичної системи (збільшенням перетоку), збільшуючи рівень генерації електричної енергії в енергетичній  системі, що працює на експорт електричної енергії, і, відповідно,  зменшуючи рівень генерації електричної енергії енергетичної системи, що працює на імпорт електричної енергії, до моменту досягнення граничних величин за стійкістю режимів.

Обваження режиму роботи енергетичної системи виконуються наступними методами:

Метод A:

Зміна генерації електричної енергії відбувається пропорційно генеруючій потужності блоків електростанцій ОЕС України, що працюють в базовому режимі. Розрахунок продовжується до тих пір, поки не буде порушена межа області стійкості.  Цей метод показує теоретичне найбільше значення (гранична потужність) величини ТТС,  оскільки не містить ніяких обмежень на генерацію блоків електростанцій, що задіяні в базовому режимі,  і величина генерації електричної енергії може значно перевищувати допустимі межі.

де: Pi – фактична генерація активної потужності, МВт

Pnewinc- нова збільшена генерація, на наступній ітерації це буде Pi, МВт ;

Pnewdec - нова зменшена генерація, на наступній ітерації це буде Pi, МВт;

ΔE- величина збільшення/зменшення генерації (для збільшення має додатній знак, для зменшення – від’ємний);

Метод B: На відміну від попереднього даний метод враховує реальні можливості генерації електричної енергії відповідно до резерву активної потужності блоків електростанцій ОЕС України, що використовуються в розрахунках. Зміна генерації електричної енергії відбувається пропорційно резерву активної потужності блоків електростанцій ОЕС України:

Pimax - максимально можлива генерація, МВт;

Pimin - мінімально можлива генерація, МВт.

додаткова умова:

;

ΔE має різний знак.

Метод C:

Даний метод враховує реальні можливості генерації електричної енергії, аналогічно  Методу В, а також використовує перелік блоків електростанцій ОЕС України, які беруть участь у зміні рівня генерації електричної енергії та  встановлюють пріоритет їх застосування для збільшення/зменшення обсягів генерації електричної енергії. Для цього системний оператор використовує додаткову інформацію про кожну модель базового режиму та про порядок зміни і допустимий рівень генерації електричної енергії.

Для розрахунку величини ТТС рекомендовано застосовувати Метод В та Метод С,  оскільки ці методи використовують реальні дані про можливості роботи генеруючого обладнання, що використовується в базовому режимі. Метод А використовується як оціночний, тобто для визначення теоретичних величин ТТС, які можуть мати місце при  інших (збільшених в одній та зменшених в іншій енергетичній системах) рівнях генерації електричної енергії.

- Періодичність проведення розрахунку складових ТТС

Розрахунок величин NTC та АТС  виконується раз на рік.

Уточнення величини NTC та розрахунок величини АТС для проведення місячного аукціону виконується раз на місяць.

Уточнення величини NTC та розрахунок величини АТС міждержавних перетинів для добового аукціону проводиться кожного дня календарного року, окрім визначених Кодексом законів про працю України святкових та неробочих днів.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України «Про затвердження Методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України
(ОЕС України)» та Методика визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України
(ОЕС України)» (далі – проект наказу) розроблено на виконання абзацу дванадцятого підпункту 1 пункту 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 663-VII від 23.10.2013 року «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є  встановлення  уніфікованої процедури та  порядку розрахунків для визначення величини доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України для  вдосконалення засад  здійснення експорту, імпорту та транзиту електричної енергії відповідно до зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного співтовариства.

Проект наказу розроблено для врегулювання взаємовідносин у сфері електроенергетики, зокрема на ринку електричної енергії.

Шляхи досягнення через встановлення  уніфікованої процедури та  порядку розрахунків для   визначення величини доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України; надання можливості  системному оператору  України розраховувати величину доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України    на загальноприйнятних стандартах ЄС; через закріплення принципів  гармонізації та прозорості  взаємовідносин з системними операторами інших країн  – суміжних з Україною; через встановлення рівного доступу учасників ринку електричної енергії до міждержавних перетинів при здійсненні експортно-імпортних операцій з постачання електричної енергії; через надання можливості реалізовувати  нові  комерційні  пропозиції на конкурсних засадах при проведенні аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії; через застосування  термінології у відповідності до термінології  за ENTSO-Е – європейської системи транспортування електричної енергії; через посилення взаємозв’язку між національною та європейськими енергетичними системами.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у зазначеній сфері є:

– Закон України “Про електроенергетику”;

– Закон України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».

Реалізація Методики не передбачає внесення змін до цих та інших нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Дія Методики спрямована на визначення величин пропускної спроможності міждержавних перетинів, які можна використовувати для реалізації комерційних пропозицій на конкурсних засадах, покращення показників господарської діяльності суб’єктів господарювання за рахунок забезпечення прозорого та недискримінаційного доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для здійснення операцій експорту та/або імпорту електричної енергії.

Реалізація Методики не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу  потребує  погодження  з наступними заінтересованими органами центральної виконавчої влади:   Міністерством фінансів України,  Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,   Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та функціонування місцевого самоврядування, не зачіпає прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

В проекті наказу відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу та Методика визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України
(ОЕС України)   не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу та положення Методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України) враховують основні положення  Договору про заснування Енергетичного співтовариства,  зокрема,  Директиви 2009/72/ЕС щодо загальних правил функціонування  внутрішнього ринку електроенергії, яка скасовує Директиву 2003/54/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 26 червня  2003 року „Стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії, яка скасовує Директиву 96/92/ЄС”,  Регламенту ЄС 1228/2003 Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2003 року „Про умови доступу до мережі для транскордонних перетоків електроенергії” з врахуванням рішення Європейської Комісії 2006/770/ЕС, статті 22 Договору про заснування Енергетичного співтовариства у частині розроблення заходів та методологій стосовно загальноприйнятних стандартів ЕС.

101.  Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливає на  ринок праці.

11. Прогноз результатів

Введення в дію цього регуляторного акту підвищить  прозорість та недискримінаційність  у взаємовідносинах суб’єктів  ринку електричної  енергії  щодо   надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України) при здійсненні операцій  експорту та/або імпорту електричної енергії відповідно до вимог чинного законодавства України.

Міністр енергетики та

вугільної промисловості України 				                Ю. Продан

___ _________2014 року

## АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості

України «Про затвердження Методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України)»

1. Визначення проблем, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України) підготовлено з метою вдосконалення засад здійснення експорту, імпорту та транзиту електричної енергії, визначення величини вільної пропускної спроможності міждержавних перетинів Об’єднаної енергетичної системи України, та на виконання абзацу дванадцятого підпункту 1 пункту 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».

Розроблена Методика відповідає вимогам чинного законодавства України, враховує  зобов'язання України  як члена Енергетичного  співтовариства в рамках Договору про заснування Енергетичного співтовариства,  зокрема,     Директиви 2009/72/ЕС щодо загальних правил функціонування  внутрішнього ринку електроенергії, яка скасовує Директиву 2003/54/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 26 червня  2003 року „Стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії, яка скасовує Директиву 96/92/ЄС”,  Регламенту ЄС 1228/2003 Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2003 року „Про умови доступу до мережі для транскордонних перетоків електроенергії” з врахуванням рішення Європейської Комісії 2006/770/ЕС,                  статті 22 Договору про заснування Енергетичного співтовариства у частині розроблення заходів та методологій стосовно загальноприйнятних стандартів ЕС.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями проекту наказу Міненерговугілля є:

- встановлення  уніфікованої процедури та  порядку розрахунків для   визначення величини доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України;

- можливість системному оператору  розраховувати величину доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України  з  системними операторами суміжних країн  на загальноприйнятних стандартах ЄС;

- гармонізація та прозорість  взаємовідносин з системними операторами інших країн  – суміжних з Україною;

- встановлення прозорого, технічно обґрунтованого, рівного доступу учасників ринку електричної енергії до міждержавних перетинів для здійснення експортно-імпортних операцій з постачання електричної енергії;

- застосування  термінології у відповідність до термінології  ENTSO-Е – європейської системи транспортування електричної енергії;

- посилення технічних та технологічних взаємовідносин між національною та європейськими енергетичними системами.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

| Можливі способи досягнення цілей | Наслідки |
| --- | --- |
| Збереження існуючого стану | Невідповідність процедури визначення величини доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України європейським стандартам ENTSO-Е. |
| Запропонований спосіб | Відповідність вимогам законодавства Європейського Союзу, чинного законодавства України, має відповідний рівень регулювання; забезпечує виконання Україною зобов’язань відповідно до Договору про заснування Енергетичного співтовариства, відповідає європейським стандартам ENTSO-Е. |

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акту

Прийняття проекту наказу дозволить системному оператору України проводити технічні розрахунки за уніфікованою  процедурою  та  у відповідності з вимогами європейських стандартів ENTSO-Е величини доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Впровадження нормативно-правового акта забезпечить прозорість та застосування недискримінаційних   дій  та заходів з організації надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для їх технічного використання під час проведення експортно-імпортних операцій з постачання  електричної енергії відповідно до вимог чинного законодавства України.

Контроль і нагляд за додержанням вимог акта покладаються  на  центральний орган виконавчої влади, що забезпечує  формування державної політики  в електроенергетичному комплексі.

Реалізація запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Визначення очікуваних результатів

| Об’єкт впливу | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Держава, центральні органи виконавчої влади | Прозора та чітка процедура визначення величини доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об’єднаної енергетичної систем України | Додаткові витрати відсутні |
| Постачальники електричної енергії | Прозорий та недискримінаційний доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту та/або імпорту електричної енергії | Додаткові витрати відсутні |
| Громадяни | Підвищення надійності роботи енергетичної системи України та постачання електричної енергії споживачам . | Додаткові витрати відсутні |

7. Обґрунтування строків дії регуляторного акту

Обмежень терміну дії проекту наказу немає.

Набуття  чинності регуляторного акту – відповідно до законодавства з дня офіційного опублікування наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту

Основними показниками результативності регуляторного акту є:

- визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для надання недискримінаційного доступу учасникам ринку електричної енергії до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для здійснення операцій експорту та/або імпорту електричної енергії;

Розмір коштів і час, які витрачатимуть суб’єкти ринку електричної енергії на виконання вимог регуляторного акта, не зміниться.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акту

Стосовно регуляторного акту здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження в межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

Базове відстеження здійснюється після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень з метою оцінки стану відносин, на врегулювання яких спрямована дія акту, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей акт, не встановлено більш ранній строк, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні показники результативності акту порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового обстеження.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі в разі, коли дію акту, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

В процесі відстеження встановлюються кількісні та якісні значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлений Департаментом з питань функціонування  та реформування електроенергетичного сектора Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Міністр 								          Ю. Продан