Проект   КОДЕКСА ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Розділ 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кодекс електричних мереж – зведення вимог та правил, які регулюють взаємовідносини Системного оператора,  електропередавального підприємства (Оператор магістральних мереж), електророзподільних підприємств (Оператори розподільних мереж), виробників, електропостачальників та споживачів електричної енергії (разом Користувачі електричних мереж) щодо планування, розвитку та експлуатації об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та доступу до електричних мереж.

- Визначення термінів

    - Терміни, що використовуються в цьому Кодексі електричних мереж, вживаються в такому значенні:

аварійна ситуація – стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію і за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та довкілля утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом та/або протиаварійними заходами;

аварійне відключення – автоматичне або ручне відключення обладнання або об’єкта електроенергетики від електричної мережі, яке може виникнути в разі помилкових дій пристроїв захисту чи оперативного персоналу або виконується ними під час переходу обладнання (об’єкта) до аварійного режиму роботи чи для локалізації та/або запобігання поширенню аварійного режиму, який виник на суміжному обладнанні (об’єкті);

аварійний режим – технологічне порушення в роботі обладнання, об’єкта електроенергетики чи енергосистеми в цілому, яке супроводжується відхиленням хоча б одного з експлуатаційних параметрів від гранично-допустимих значень та може призвести до пошкодження, виходу з ладу обладнання, припинення електропостачання або створити загрозу життю та здоров’ю людей чи завдати шкоди довкіллю;

аварія на енергооб’єкті – небезпечна подія техногенного (з конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних причин тощо) чи природного походження, яка спричинила загибель людей чи створює на об'єкті або території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до пошкодження, виходу з ладу або руйнування будівель, споруд та обладнання, порушення виробничого або технологічного процесу чи завдає шкоди довкіллю;

акт допуску на підключення електроустановки – оформлений у встановленому порядку письмовий висновок про виконання Користувачем електричних мереж (Замовником)  технічних та експлуатаційних вимог на приєднання його електроустановки, включаючи виконання в повному обсязі  умов, що забезпечують  можливість безпечної і безаварійної подачі напруги на електроустановку;

акт технічного огляду – висновок щодо відповідності нових та реконструйованих електроустановок технічним умовам і відповідним нормативним документам;

безпека - відсутність недопустимого ризику, пов'язаного з можливістю спричинення шкоди та/або нанесення збитку;

відмова в роботі – подія, що полягає в порушенні роботоздатного стану об'єкта, наслідки якого не підпадають під визначення поняття аварія;

договір про приєднання до електричних мереж (договір про приєднання) – письмова домовленість сторін, що є документом встановленої форми, який визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж Оператора електричних мереж;

електрична  мережа (електромережі) –  сукупність енергетичних установок (підстанцій, розподільних установок та ліній електропередачі, які їх з’єднують) для передачі та розподілу електричної енергії. Електрична мережа ОЕС України складається з магістральних (напругою 220 кВ і вище), міждержавних (усіх класів напруги) та розподільних (напругою до 110 (150) кВ включно) електричних мереж;

електричні розподільні мережі (розподільні мережі) – місцеві (локальні) електричні мережі напругою до 110 (150) кВ включно, які призначено для розподілу електричної енергії від магістральної мережі та/або електричної станції до споживача;

електрифікація – виконання Оператором розподільних мереж комплексу заходів з будівництва та введення в експлуатацію нових електричних мереж (повітряних чи кабельних мереж, підстанцій, розподільних пристроїв, тощо) на території нового житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) у встановленому законодавством про регулювання містобудівної діяльності порядку;

електроустановки інженерного (зовнішнього) забезпечення – електричні мережі (об’єкти),  збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення замовленої потужності до точки приєднання об’єкта Замовника на виконання технічних умов;

енергоустановка – комплекс взаємопов’язаного устаткування та споруд, призначених для виробництва, приймання, перетворення, передавання, накопичення, розподілення та споживання електричної й теплової  енергії;

живильна електрична мережа – електрична мережа, що має в своєму складі живильні лінії та розподільні пункти, які забезпечують концентроване передавання електроенергії в райони, віддалені від джерел живлення;

живучість енергосистеми – здатність енергосистеми протистояти каскадному розвитку аварійних ситуацій та забезпечувати їх ліквідацію і відновлення енергопостачання споживачів;

Замовник (вживається з великої літери) – юридична або фізична особа, яка письмово повідомила Оператора електричних мереж про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок унаслідок реконструкції чи технічного переоснащення;

зміна технічних параметрів – збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об’єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна точки приєднання, зміна схеми живлення електроустановок Замовника з однофазної на трифазну тощо;

зв’язок міжсистемний – одна або декілька ліній електропередачі, що безпосередньо з'єднує(ють) електростанції або підстанції різних регіональних енергосистем ОЕС України;

Користувачі електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України (Користувачі електричних мереж, Користувачі ОЕС - вживається з великої літери) –   електророзподільні підприємства (Оператори розподільних мереж), виробники електричної енергії, у тому числі які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, електропостачальники та споживачі електричної енергії (крім побутових споживачів), електрообладнання яких приєднане до електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України;

лінія електропередачі – електротехнічне обладнання, призначене для передавання електричної енергії на відстань;

надійність – властивість об'єкта зберігати в часі у встановлених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах і умовах експлуатації, технічного обслуговування, зберігання і транспортування;

нормальна схема електричних з'єднань обладнання підстанції – однолінійна схема з'єднань основного обладнання електричної частини підстанції з позначенням типів обладнання та комутаційних апаратів і їх основних електричних параметрів (номінальної напруги, номінального струму), а також назв приєднань та зафіксованих положень (включено/відключено) комутаційних апаратів, визначених відповідно до розрахунків щодо забезпечення:

- стійкості електричної мережі ОЕС України;

- надійного електропостачання споживачів електроенергією;

- оптимальних значень перетоків активної і реактивної потужності;

- рівнів струмів короткого замикання;

- локалізації і ліквідації технологічних порушень з мінімальними втратами як для виробників, так і для споживачів електроенергії;

нормальна схема електричних з'єднань енергосистеми – однолінійна схема з'єднань лініями електропередачі напругою 110 - 750 кВ схем електричних з'єднань обладнання електростанцій та підстанцій (на яких фіксація комутаційних апаратів відповідає нормальним схемам), що перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчерів Системного оператора, із нанесеними на ній:

- назвами електростанцій (підстанцій):

- диспетчерських найменувань (оперативних назв) генераторів, автотрансформаторів (трансформаторів) і величин їх номінальної потужності;

- марок, довжини та перерізу проводів ліній електропередачі (допускається не наносити даних для ЛЕП напругою 110 - 150 кВ);

оперативна схема електричних з'єднань обладнання підстанції (електростанції) – однолінійна схема з'єднань основного обладнання електричної частини підстанції із нанесеними на ній диспетчерськими найменуваннями (оперативними назвами) устаткування та комутаційних апаратів, а також назв приєднань та зафіксованих положень (включено/відключено) комутаційних апаратів відповідно до нормальної схеми електричних з'єднань устаткування підстанції;

обладнання електроустановок (електротехнічне обладнання, електрообладнання, обладнання) – силове устаткування та інше основне та допоміжне обладнання технічної системи об’єктів електроенергетики, перелік якого наведено в розділі 3 цього Кодексу електричних мереж;

об’єкти диспетчеризації – обладнання електроустановок об’єктів електроенергетики, у тому числі пристрої релейного захисту і протиаварійної автоматики (РЗіПА), елементи системи автоматичного регулювання частоти та потужності, автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ), засоби диспетчерського та технологічного управління (ЗДТУ) тощо, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчерського персоналу;

оперативне відання – категорія диспетчерського управління об’єктом диспетчеризації, стан і режим роботи якого впливає на наявну потужність і резерв потужності електростанцій, режим і надійність роботи мереж ОЕС України загалом, а також настроювання пристроїв РЗіПА, АСДУ, ЗДТУ, коли проведення технологічних операцій щодо зміни його стану та режиму роботи здійснюється з дозволу оперативного працівника відповідного рівня, у оперативному  віданні якого перебуває цей об’єкт диспетчеризації;

оперативне управління – категорія диспетчерського управління об’єктом диспетчеризації, коли проведення технологічних операцій щодо зміни його стану та режиму роботи здійснюється безпосередньо оперативним персоналом, в оперативному управлінні якого перебуває цей об’єкт диспетчеризації або за його оперативними розпорядженнями підпорядкованим персоналом і потребує координації дій підпорядкованого оперативного персоналу та узгодження їх на декількох об’єктах;

Оператори електричних мереж (вживається з великої літери) – Оператори магістральних і розподільних мереж;

Оператор магістральних мереж (вживається з великої літери) – електропередавальне підприємство, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

Оператори розподільних мереж (вживається з великої літери) – електророзподільні підприємства, що здійснюють діяльність з розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

особлива системна аварія – небезпечна подія, яка повністю ідентифікується як «аварія» та призводить до знеструмлення значної території та втрати електричного живлення власних потреб однієї або кількох теплових та/або атомних електростанцій;

підключення – виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги на електроустановку (електроустановки) Замовника;

підстанція електрична – електроустановка, призначена для приймання, перетворювання та розподіляння електричної енергії, яка складається з трансформаторів чи інших перетворювачів електричної енергії, пристроїв керування, розподільних і допоміжних пристроїв;

перетік міждержавний – потужність/електроенергія, що передається за допомогою міждержавних ліній електропередачі;

перетік міжсистемний – потужність/електроенергія, що передається за допомогою ліній електропередачі міжсистемного зв’язку;

перетин (в електричній мережі) – сукупність одного чи декількох зв'язків, вимкнення яких призводить до повного розділення енергосистеми на дві, не пов’язані  внутрішньосистемними або міждержавними електричними мережами, частини;

протиаварійні заходи – технічні, технологічні та/або організаційні дії із запобігання виникненню і розвитку технологічних порушень, мінімізації негативних наслідків від них та їх шкідливого впливу на людей і навколишнє природне середовище;

потужність, замовлена до приєднання - максимальна розрахункова потужність струмоприймачів об'єкта Замовника;

регіональна енергосистема – частина об’єднаної енергетичної системи України, оперативно-технологічне управління якою здійснюється регіональними підрозділами Системного оператора;

резерв потужності (пропускної спроможності) електричних мереж (резерв потужності лінії електропередачі, трансформатора тощо) – різниця між потужністю, передачу якої можуть забезпечити електричні мережі, на певній межі балансової належності у відповідний період доби, та найбільшою величино потужності, що використовується в цей час доби, з урахуванням дозволеної потужності іншим споживачам та потужності, замовленої до приєднання;

роботоздатність – стан електроустановки (обладнання електроустановки), за якого вона здатна виконувати задану функцію з параметрами, встановленими вимогами технічної документації;

Системний оператор (вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», у Кодексі електричних мереж вживається з великої літери) – суб’єкт ринку електричної енергії, що здійснює відповідно до ліцензії централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України, підтримання балансу в об’єднаній енергетичній системі України та забезпечення паралельної роботи з енергетичними системами інших держав;

стандарт – документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів;

стійкість енергосистеми статична – здатність енергосистеми повертатися до усталеного режиму роботи, без порушення синхронізму, після малих збурень, за яких зміни параметрів режиму є дуже малими проти їх середніх значень;

стійкість енергосистеми динамічна – здатність енергосистеми повертатися до усталеного режиму роботи, без асинхронного режиму, після значних збурень, за яких зміни параметрів режиму порівнюються з їх середніми значеннями;

схема електрозабезпечення – однолінійна схема від точки забезпечення потужності до розподільних пристроїв на об’єкті Користувача електричних мереж (Замовника) з позначенням точки приєднання, меж балансової належності Користувачів електричних мереж, переліку елементів електричних мереж, які належать різним Користувачам;

технічні умови на приєднання до електричних мереж (технічні умови) – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта Замовника електричною енергією, які мають відповідати його розрахунковим параметрам щодо електропостачання, та є невід'ємним додатком до договору про приєднання;

транзитна електроустановка - електроустановка, якою електрична енергія, окрім як власнику цієї електроустановки, передається іншим споживачам електричної енергії та/або Оператору розподільних мереж;

центр живлення – розподільна установка з генераторною напругою електростанції або з вторинною напругою знижувальної підстанції енергосистеми, яка має пристрій для регулювання напруги з приєднаними до нього живильними чи розподільними мережами району електропостачання;

якість електричної енергії – сукупність властивостей електричної енергії, які визначають ступінь її придатності для використання за призначенням.

    - Терміни «допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України», «екологічна броня електропостачання споживача», «електропередавальна організація», «електропостачальник», «електростанція», «електроустановка», «магістральна електрична мережа» (магістральна мережа), «міждержавна електрична мережа» (міждержавна мережа), «місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання)», «місце приєднання (точка приєднання)», «надзвичайна ситуація в об’єднаній енергетичній системі України», «нормативно-технічний документ» (нормативний документ),  «об’єднана енергетична система України» (ОЕС України), «об’єкт електроенергетики» (енергооб’єкт), «операційна безпека функціонування об’єднаної енергетичної системи України», «постачання електричної енергії», «приєднання електроустановки» (приєднання), «стандартне приєднання», «суб'єкти електроенергетики», «розвиток електричних мереж» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про електроенергетику».

    - Терміни «виробник електричної енергії», «вільна пропускна спроможність», «гарантований покупець електричної енергії за зеленим тарифом (гарантований покупець)», «гарантований постачальник електричної енергії (гарантований електропостачальник)», «допоміжні послуги», «доступна пропускна спроможність», «електропередавальне підприємство», «електророзподільне підприємство», «кваліфікований споживач», «комерційний облік електричної енергії», «небаланс електричної енергії», «оператор ринку», «побутовий споживач електричної енергії (побутовий споживач)», «правила ринку електричної енергії (правила ринку)», «постачальник допоміжних послуг», «ринок електричної енергії», «системні обмеження», «споживач електричної енергії» (споживач електроенергії, споживач), «суб’єкт ринку електричної енергії (суб’єкт ринку)», «учасник ринку електричної енергії (учасник ринку)» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».

    - Терміни «атестація працівників», «підвищення кваліфікації працівників», «професійне навчання працівників» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про професійний розвиток працівників».

    - Для викладення обов’язкових вимог у цьому Кодексі використовуються слова «має», «необхідно», «слід», «повинен».

    - Словосполучення «як правило» означає, що вимога є переважаючою, а відступ від неї має бути обґрунтованим.

  - Сфера застосування

    - Кодекс електричних мереж визначає основні, мінімально необхідні організаційні, технічні і технологічні правила, які регулюють взаємовідносини між Системним оператором, Операторами електричних мереж та іншими Користувачами електричних мереж, незалежно від їх відомчої належності та форм власності щодо планування, розвитку і експлуатації об’єднаної енергетичної системи України  та доступу до електричних мереж.  Деталізація положень Кодексу електричних мереж повинна міститися у відповідних нормативно-технічних документах (нормах, правилах, інструкціях та стандартах, далі – нормативні документи), які забезпечують виконання вимог цього Кодексу.

    - Кодекс електричних мереж разом з нормативними документами, які забезпечують виконання його вимог, є основоположним стандартом операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України.

    - Повний перелік нормативних документів з питань, висвітлених у  Кодексі електричних мереж, затверджується і щорічно переглядається (уточнюється) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі.

    - Кодекс електричних мереж базується на принципах встановлення недискримінаційних правил і процедур приєднання нових, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок та електрообладнання Користувачів електричних мереж.

    - Кодекс електричних мереж визначає:

    - правила приєднання та технічні вимоги при приєднанні електроустановок до електричних мереж та користуванні мережами, якими визначаються послідовність дій Замовника та Операторів електричних мереж під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок Замовника, технічні та експлуатаційні вимоги до  Користувачів електричних мереж та енергетичного обладнання, яке приєднується до електричних мереж ОЕС України, а також встановлюється вичерпний перелік умов, за яких Користувачам ОЕС може бути відмовлено в наданні доступу до електричних мереж;

    - основні правила технічної експлуатації електроустановок, приєднаних до електричних мереж ОЕС України, якими встановлюються принципи організації експлуатації електричних мереж, а також обов'язки з управління, обслуговування, проведення ремонтів, випробувань, контролю, нагляду та розслідувань технологічних порушень роботи електроустановок та електротехнічного обладнання;

    - правила перспективного планування, якими встановлюються вимоги щодо планування розвитку об’єднаної енергетичної системи України та електричних мереж, а також  регулюються взаємодії між Системним оператором, Операторами електричних мереж та іншими Користувачами ОЕС щодо обміну даними та інформацією для забезпечення перспективного планування;

    - правила оперативно-технологічного управління ОЕС України в реальному часі, які призначено для забезпечення і успішного виконання таких основних завдань управління та експлуатації енергосистемою, як диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, балансування енергосистеми (регулювання частоти та активної потужності), регулювання реактивної потужності та напруги;

    - правила оперативного планування, які включають заходи та дії Системного оператора, Операторів та всіх інших Користувачів електричних мереж щодо планування виведення з роботи обладнання та розроблення балансу споживання і виробництва електричної енергії з метою проведення оцінки безпеки енергосистеми, а також вимоги щодо підготовки та надання Користувачами електричних мереж необхідних вхідних даних для оперативного планування на період від одного року до однієї доби (на наступну добу);

    - правила захисту енергосистеми в аварійних ситуаціях, якими  встановлюються вимоги щодо розроблення, оновлення та впровадження плану захисту енергосистеми в аварійних ситуаціях та плану відновлення роботи енергосистеми;

    - правила формування інформаційної бази, які визначають загальні вимоги і процедури формування інформаційної бази ОЕС України та обміну інформацією між Системним оператором, Операторами електричних мереж та іншими Користувачами;

    - вимоги щодо підготовки експлуатаційного та оперативного персоналу суб’єктів електроенергетики;

    - порядок укладання договорів про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, передачі та розподілу електричної енергії, приєднання до електричних мереж.

    - Кодекс електричних мереж є обов’язковим і застосовується на однакових умовах для всіх Користувачів електричних мереж, а також Системного оператора та Операторів магістральних мереж. Невиконання вимог Кодексу є правопорушенням на ринку електричної енергії і тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством України.

1.3	Нормативні посилання

- Кодекс електричних мереж, відповідно до законодавства України, а також Директив ЄС, визначених Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, зобов’язання щодо виконання яких прийнято Україною (Директива 2009/72/ЄС, Директива 2005/89/ЄС та Регламент ЄС №714/2009), встановлює базові системні вимоги, спрямовані на забезпечення надійного функціонування і розвитку об’єднаної енергетичної системи України в сучасних умовах.

- Нормативні документи з питань електроенергетики, які розробляються (переглядаються) для забезпечення виконання вимог Кодексу електричних мереж, затверджуються у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, якщо інше не визначено законодавством України та/або цим Кодексом.

- Будь-які нормативні документи, які розробляються (переглядаються) на виконання положень Кодексу електричних мереж або стосуються положень, врегульованих цим Кодексом, не можуть містити вимоги, граничні параметри, норми тощо, які входять у протиріччя (зміна, відміна або послаблення) з положеннями цього Кодексу, без попереднього внесення до нього змін у встановленому порядку.

- Якщо зазначені в пункті 1.3.3 документи мають нормативні посилання, відмінні від положень Кодексу електричних мереж, необхідно керуватись положеннями цього Кодексу, а такі документи має бути переглянуто (уточнено) в першочерговому порядку.

- Усі нормативні документи, а також розпорядчі документи з питань, висвітлених у  Кодексі електричних мереж, з часом, згідно визначеної черговості, мають бути приведеними у відповідність до вимог цього Кодексу. Перелік нормативних документів, які підлягають перегляду (уточненню) в першочерговому порядку наведено в додатку 1 цього Кодексу електричних мереж.

Розділ 2.  ПРАВИЛА ПРИЄДНАННЯ

ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

2.1. Передумови для приєднання електроустановок до електричних мереж

2.1.1. Приєднання електроустановки (далі – приєднання) – надання Операторами електричних мереж  послуги Замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки Замовника відповідної потужності до електричних мереж Оператора (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.

2.1.2. Оператори електричних мереж не мають права відмовити в приєднанні електроустановок Замовників за умови дотримання ними вимог цього Кодексу.

2.1.3. Оператори електричних мереж, керуючись цим Кодексом, мають забезпечувати:

- недискримінаційне підключення електроустановок Замовників до електричних мереж;

- розвиток власних електричних мереж (нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення) на підставі перспективних планів розвитку для забезпечення надійного та безперервного технологічного процесу виробництва, передачі, розподілу та постачання електроенергії в умовах функціонування ринку електричної енергії;

- оприлюднення інформації щодо трансформаторних підстанцій відповідно до вимог, визначених у підрозділі 2.2 цих Правил.

2.1.4. Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання. Типова форма договору про приєднання. затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Порядок укладання договору про приєднання. наведено у розділі 10 цього Кодексу.

2.1.5. До магістральних та/або міждержавних мереж можуть бути приєднані виключно електроустановки Оператора розподільних мереж та/або електроустановки Замовника, призначені для виробництва електричної енергії.

2.1.6. Забороняється приєднувати електроустановки Замовника до електрообладнання власних потреб підстанцій або електростанцій.

2.1.7. При приєднанні новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених електроустановок до електричних мереж має бути забезпечено збереження або підвищення параметрів надійності та якості електричної енергії.

2.1.8. Замовник обирає Оператора, який буде надавати послугу з приєднання. Такий вибір може здійснюватись на підставі техніко-економічного обґрунтування. У разі необхідності обирається декілька Операторів електричних мереж.

2.1.9.  Оператор електричних мереж,  який надає послугу з приєднання має забезпечити підготовку технічних умов та виконання необхідних погоджень у тому числі з іншими Операторами електричних мереж у разі якщо їхні мережі будуть задіяні в схемі електропостачання  Замовника.

2.1.10. Користувачі, які не є Операторами електричних мереж, мають право за зверненням Замовника погоджувати приєднання його електроустановок до власних електричних мереж:

- за рахунок зменшення дозволеної їм потужності відповідно до укладених договорів;

- без зменшення дозволеної потужності в період доби, коли ця потужність не використовується.

Вимога щодо зменшення дозволеної потужності  не розповсюджується на приєднання у випадках, викладених в п 2.1.18.

2.1.11. У разі надання Користувачем згоди на  приєднання електроустановок Замовника до власних  електричних мереж,   Користувач письмово повідомляє Оператора розподільних мереж про таке рішення, прийняте на умовах, викладених у п 2.1.10, та надає вихідні дані для розробки технічних умов на приєднання.

Технічні умови на приєднання до електричних мереж Користувача розробляються  Оператором розподільчих мереж після внесення змін у діючій договір між Оператором та Користувачем стосовно відповідного коригування дозволеної потужності.

Проект технічних умов має бути погоджений Замовником з  Користувачем.

Приєднання до електричних мереж Користувача, який не є Оператором розподільних мереж здійснюється Оператором розподільних мереж в порядку, встановленому розділом 2.4. Кодексу.

2.1.12. Користувачі електричних мереж, які не є Операторами, мають право без погодження з Оператором електричних мереж та укладення договору про приєднання, в межах дозволеної їм до використання потужності, підключати струмоприймачі організації, яка виконує тимчасові роботи або послуги за договорами виключно цьому Користувачу на його території.

2.1.13. Мережі Замовника від точки приєднання до його струмоприймачів  будуються, реконструюються   та/або технічно переоснащуються Замовником та є його власністю.

2.1.14. Проектування електричних мереж з метою стандартного приєднання електроустановок Замовника, у тому числі узгодження  трас ліній електропередачі та відведення земельних ділянок для електроустановок зовнішнього електрозабезпечення Замовника, забезпечується  Оператором електричних мереж.

2.1.15. Проектування електричних мереж з метою приєднання електроустановок Замовника, яке не є стандартним, у тому числі узгодження трас ліній електропередачі та відведення земельних ділянок для електроустановок зовнішнього електрозабезпечення Замовника  забезпечуються Замовником.

2.1.16. Приєднання електроустановок Замовника на території, що підлягає комплексній забудові (мікрорайон/квартал, вулиця), здійснюється після електрифікації даної території  у відповідності  до плану забудови.   Функції замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, може виконувати суб'єкт, уповноважений згідно із Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".  Послуга з електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, надається  Оператором розподільних  мереж  в порядку, встановленому  для приєднання, яке не є стандартним.

Електроустановки збудовані та/або реконструйовані в процесі електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, є власністю Оператора розподільних  мереж.

2.1.17. У разі якщо Оператор розподільних мереж з метою розвитку та підвищення надійності власних мереж ініціює проект, що потребує будівництва або реконструкції магістральних мереж Оператор розподільних мереж діє як Замовник відповідно до цього Кодексу, а послуги з такого приєднання надає Оператор магістральних мереж.

2.1.18.  У разі якщо Оператор розподільних мереж з метою розвитку та підвищення надійності власних мереж ініціює проект, що потребує будівництва або реконструкції  розподільних мереж суміжного Оператора розподільних мереж або будівництво і реконструкцію електроустановок виробника електричної енергії,  Оператор розподільних мереж діє як Замовник відповідно до цього Кодексу. Послуги з такого приєднання надаються   суміжним Оператором розподільних мереж або виробником електричної енергії якщо  ТЕО визначило переваги такого приєднання в порівнянні з  приєднанням до магістральних мереж.

2.1.19.  У разі якщо Замовник  має намір спорудити  або реконструювати будівлі, дороги, мости, інші об'єкти архітектури, що потребує  перенесення повітряних і підземних електричних мереж  та інших об'єктів електроенергетики, послуги з перенесення електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики надаються Оператором електричних  мереж -  власником за процедурою приєднання, яке не є стандартним.

2.1.20.  Приєднання тимчасових  об’єктів

2.1.20.1. Для електроустановок  тимчасових об’єктів, точка приєднання має визначатися в точці забезпечення потужності  в діючих  (вже існуючих) електричних мережах Оператора розподільних мереж.

У разі незгоди з визначеною точкою приєднання Замовник має право отримати вихідні данні для розробки техніко-економічного обґрунтування  для прийняття рішення щодо вибору  точки приєднання.

2.1.20.2. Приєднання тимчасових  об’єктів виконується відповідно до вимог цього Кодексу без справляння у складі плати за приєднання вартості  робіт, які безпосередньо пов'язані з будівництвом та/або реконструкцією електричних мереж, що необхідні для забезпечення приєднання електроустановки Замовника, а також  вартості резерву абонованої приєднаної потужності.

2.1.20.3. Підключення електроустановок тимчасових об’єктів здійснюється в терміни, які вказані в п 2.11.4.  після:

-  оплати послуг  з приєднання  з урахуванням  п 2.1.20.2;

- укладання договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії .

2.1.21. Приєднання за тимчасовою схемою будівельних струмоприймачів, які планується використовувати для будівництва  (реконструкції чи технічного переоснащення) об’єкту Замовника.

2.1.21.1. Для приєднання за тимчасовою схемою будівельних струмоприймачів, точка приєднання має визначатися в точці забезпечення потужності  в діючих  (вже існуючих) електричних мережах Оператора розподільних мереж.

У разі незгоди з визначеною точкою приєднання Замовник має право отримати вихідні данні для розробки техніко-економічного обґрунтування  для прийняття рішення щодо вибору  точки приєднання.

2.1.21.2. Приєднання будівельних струмоприймачів за тимчасовою схемою виконується відповідно до вимог цього Кодексу без справляння у складі плати за приєднання вартості  робіт, які безпосередньо пов'язані з будівництвом та/або реконструкцією електричних мереж, що необхідні для забезпечення приєднання електроустановки Замовника, а також  вартості резерву абонованої приєднаної потужності.

2.1.21.3. Підключення за тимчасовою схемою будівельних струмоприймачів здійснюється в терміни, які вказані в п.2.11.4,  після:

- оплати послуг  з приєднання  з урахуванням  п 2.1.21.2;

- надання Замовником  Оператору електричних мереж  документів, які підтверджують  право на виконання будівельних  робіт в порядку, встановленому Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- укладання договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії  з терміном дії  до введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

2.2.	Порядок оприлюднення інформації щодо трансформаторних підстанцій

2.2.1.	Для забезпечення недискримінаційного доступу до електричних мереж ОЕС України Оператори електричних мереж зобов’язані оприлюднювати інформацію щодо трансформаторних підстанцій.

2.2.2. Інформацію щодо трансформаторних підстанцій розміщують на веб-сайтах Операторів електричних мереж.

Вона має містити такі дані:

- диспетчерська назва підстанції, тип, код, рівні напруги обмоток трансформаторів та номінальна потужність підстанції;

- максимально допустима потужність підстанції;

- приєднана абонована потужність;

- потужність, що приєднується за договорами про приєднання;

- резерв дозволеної потужності підстанції;

- резерв приєднаної абонованої потужності;

- вартість резерву приєднаної абонованої потужності;

- середня вартість резерву потужності на території здійснення ліцензованої діяльності та розміри ставок плати за стандартне приєднання.

2.2.3.	Максимально допустима потужність, приєднана абонована потужність, резерв дозволеної та приєднаної абонованої потужності, середня вартість приєднаної абонованої потужності та розміри ставок плати за стандартне приєднання визначаються відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, яка розробляється і затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

2.2.4. Інформація щодо трансформаторних підстанцій Оператора  електричних мереж оприлюднюється ним та підлягає оновленню 01 лютого та 01 серпня поточного року. Така інформація є відкритою, а доступ до неї надається безоплатно.

2.2.5. Зазначена інформація оприлюднюється з метою надання можливості потенційному Замовнику оцінити бізнесові та виробничі ризики відповідно до наявного резерву потужності на тій чи іншій підстанції і не є вихідними даними для проектування об'єктів зовнішнього електропостачання.

2.2.6. Інформація, що розміщується на веб-сайті, має бути у форматі, який не підлягає коригуванню. Роздрукована  на паперових носіях інформація щодо трансформаторних підстанцій прошивається, нумерується та підписується Оператором  електричних мереж.

2.3	Порядок організації стандартного приєднання

2.3.1.	Стандартне приєднання – приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) Замовника до  мереж  Оператора розподільних мереж  на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта Замовника: перший ступінь – до 16 кВт включно; другий ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь – від 50 кВт до 160 кВт включно.

2.3.2. Приєднанню за договором про стандартне приєднання  належить  заявлена Замовником потужність, яка разом з існуючою дозволеною потужністю не перевищує відповідну ступінь потужності,  вказану в п 2.3.1.

2.3.3. Процедура стандартного приєднання передбачає:

-	подання Замовником Оператору розподільних  мереж заяви про приєднання та необхідних документів, визначених у п. 2.5.2. Кодексу;

- визначення Оператором розподільних  мереж відстані по прямій від точки приєднання до найближчої точки в існуючих (діючих) власних електричних мережах (кабельна лінія, повітряна лінія або трансформаторна підстанція) ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання;

- підготовку і видачу Оператором розподільних мереж Замовнику проекту договору про стандартне приєднання та технічних умов, які  є невід’ємним додатком до цього договору, у разі відповідності відстані та вказаної у заяві потужності  умовам стандартного приєднання. У разі невідповідності умовам стандартного приєднання застосовується процедура для приєднання, яке не є стандартним, відповідно до підрозділу 2.4. цих Правил;

-	укладення договору про приєднання;

-	оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;

-	підготовку Оператором  розподільних мереж проекту зовнішнього  електрозабезпечення;

-	виконання Оператором розподільних  мереж будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт електроустановок до точки приєднання Замовника;

- подання Замовником Оператору розподільних мереж заяви про готовність електроустановок Замовника до підключення;

-	укладення Замовником  договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії;

-	підключення електроустановок Замовника до електричної мережі.

2.3.4. Строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 15 робочих днів від дня оплати Замовником вартості приєднання  визначеної договором про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить відповідно 30 та 45 робочих днів. Інший  строк виконання зазначених заходів погоджується із Замовником  та зазначається в договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають тривалість проектування та будівництва.

2.3.5. Якщо для реалізації стандартного приєднання неможливе застосування типових проектів та проектів повторного використання строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого, другого та третього ступенів потужності може бути збільшений відповідно до 45, 60 та 90 робочих днів.

2.3.6. Дія строку надання послуги зі стандартного приєднання може бути призупинена. Підставою для призупинення дії строку надання послуги з приєднання є визначена проектом необхідність оформлення права на земельні ділянки під електроустановки  зовнішнього електрозабезпечення.  Про початок та закінчення такого призупинення  Оператор електричних мереж  має повідомити Замовника з посиланням на офіційне  листування.

2.4	Порядок організації приєднання, яке не є стандартним

2.4.1	Процедура приєднання, яке не є стандартним, передбачає:

- подання Замовником Оператору електричних  мереж заяви про приєднання та необхідних документів, визначених у п. 2.5.2. Кодексу;

- визначення Оператором електричних мереж точки забезпечення потужності об’єкта Замовника;

- підготовку Оператором електричних мереж і видачу Замовнику проекту договору про приєднання, яке не є стандартним,  та технічних умов, які є невід’ємним додатком до цього договору;

- розробку (у разі необхідності) ТЕО схеми приєднання;

-	укладення договору про приєднання;

- розроблення проектно-кошторисної документації;

- узгодження Замовником з Оператором електричних мереж проектно-кошторисної документації, відповідно до якої визначається вартість робіт та терміни виконання   приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж;

- укладання додаткової угоди до договору про приєднання щодо терміну, вартості,  порядку і схеми фінансування  приєднання;

-  укладання договорів про приєднання між Замовником та Операторами електричних мереж, які відповідно до проектно-кошторисної документації беруть участь в наданні послуги з приєднання Замовника щодо терміну, вартості,  порядку і схеми фінансування  приєднання;

-	 оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;

- проведення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт;

-	укладення Замовником  договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії;

- підключення електроустановок Замовника до електричної мережі.

2.4.2. Договір про приєднання визначає строки виконання окремих процедур, етапів  робіт та терміни  виконання зобов’язань  сторонами.

Договір про приєднання  діє до повного виконання його умов сторонами.

Строк дії договору про приєднання включає тривалість робіт по підготовчому етапу, який не може перевищувати три роки, та етапу реалізації технічної частини послуги з приєднання.

Підготовчий етап  включає роботи щодо  виготовлення та  узгодження проектно-кошторисної документації,  завершенням якого є підписання додатковою угоди  до договору про приєднання щодо терміну, вартості,  порядку і схеми фінансування  приєднання.

Етап реалізації  включає виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та підключення об’єкта Замовника, завершенням якого є підписання відповідного  акту.

2.4.3.	Оператори електричних мереж зобов’язані узгоджувати з Системним оператором технічні умови щодо приєднання до електричних мереж у разі, якщо:

-	розглядається приєднання електроустановок до магістральних та міждержавних електричних мереж;

- для приєднання електроустановок Замовника необхідно здійснювати будівництво, реконструкцію чи технічне переоснащення магістральних та міждержавних електричних мереж

-	для приєднання електроустановок Замовника необхідно здійснювати будівництво, реконструкцію чи технічне переоснащення електричних мереж за класом напруги 110 кВ та  вище;

-	розглядається приєднання електроустановок Замовника, призначених для виробництва або споживання електричної енергії потужністю 5 МВт і більше.

2.4.4.	Системний оператор розглядає проект технічних умов на приєднання згідно з пунктом 2.4.3 цього Кодексу протягом 10 робочих днів після отримання від Оператора електричних мереж таких документів:

-	копії заяви Замовника та опитувального листа;

-	копії погодженої  Оператором електричних мереж передпроектної документації  або ТЕО (за їх наявності),  якою  визначається варіант приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж.

2.4.5.	У разі надання Системним оператором зауважень та/або пропозицій щодо приєднання електроустановок Замовника, Оператор електричних мереж має врахувати їх або надати обґрунтовану відповідь та повторно подати  проект технічних умов на узгодження Системному оператору.

2.5	Подання Заяви  про  приєднання до електричних мереж

2.5.1. Замовник звертається до Оператора електричних мереж  щодо наміру приєднатися до електричних мереж з заявою за типовою формою, наведеною у додатку  2 (2-1) цього  Кодексу.

2.5.2. Заява про приєднання Замовником  подається особисто за пред’явленням документу, який посвідчує особу,  або уповноваженою ним особою, або поштовим  рекомендованим відправленням.

До заяви додаються:

- викопіювання з топографо-геодезичного  плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки та прогнозованої точки приєднання;

- копія документа на право власності з пред’явленням оригіналу або завірена нотаріально, яка підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;

- копія паспорту (у разі поштового  рекомендованого відправлення – нотаріально посвідчена)  або належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яку уповноважено підписувати договори (за потреби).

Заявник - юридична особа або фізична особа-підприємець  додатково надає:

- копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника ПДВ.

Заявник – фізична особа додатково надає  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

2.5.3.  Замовник   -  споживач електричної енергії подає заяву про приєднання  виключно Оператору розподільних мереж.

2.5.4. Замовник - Оператор розподільних мереж подає заяву про приєднання   Оператору магістральних мереж.

2.5.5. Замовник - виробник електричної енергії подає заяву про приєднання   Оператору магістральних мереж у таких випадках:

- приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю 70 МВт та більше;

- приєднання нових або збільшення потужності існуючих електроустановок, підключених безпосередньо до магістральних мереж.

2.5.6. Замовник - виробник електричної енергії у разі приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю  від 10 МВт до 70 МВт, може подати заяву про приєднання Оператору магістральних мереж або Оператору розподільних  мереж.

2.5.7.  В усіх інших випадках, не зазначених у пунктах 2.5.5 та  2.5.6 цих Правил, заява про  приєднання електроустановок Замовника-виробника до електричних мереж подається Оператору розподільних  мереж.

2.5.8.   Надана  Замовником заява  з додатками відповідно до п.2.5.2  реєструється Оператором електричних мереж  в день особистого подання заяви  або не пізніше двох днів  з моменту отримання документів, переданих  рекомендованим поштовим відправленням.

Реєстраційний номер  заяви повідомляється Замовнику  в узгоджений  спосіб   (рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою, факсом, за усним запитом Замовника засобами телефонного/ мобільного зв’язку тощо).

2.5.9. Номер заяви обліковується в  окремому реєстрі. Реєстр заяв на приєднання ведеться у паперовому  або  електронному вигляді.

2.5.10. У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів Оператор електричних мереж заяву не реєструє. При отриманні неповного комплекту документів або неналежно  оформлених документів, направлених поштовим відправленням, Оператор електричних мереж протягом трьох робочих днів  від дня отримання  заяви письмово повідомляє Замовника про відсутність реєстрації з зазначенням  причин.

2.6	Визначення точки забезпечення потужності

2.6.1.	На підставі заяви Замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуаційного плану Оператор електричних мереж визначає точку забезпечення потужності виходячи зі структури мереж та навантаження у зоні можливого приєднання та готує  технічне обґрунтування такого  вибору (у вигляді розрахунків, схем) і технічні умови на приєднання.

2.7	Розроблення та надання Замовнику технічних умов на приєднання

2.7.1.	Технічні умови на приєднання - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта Замовника електричною енергією, які мають відповідати його заявленим параметрам  щодо електропостачання,  та є невід'ємним додатком до договору про приєднання та  складовою частиною завдання на проектування.

2.7.2.	Технічні умови викладаються у вигляді єдиного документа  за типовою формою, встановленою цим Кодексом електричних мереж (додаток 4 до Кодексу – для стандартного приєднання; додаток 5 до Кодексу – для приєднання, яке не є стандартним; додаток 6 до Кодексу – для приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії).

2.7.3.	Під час розроблення технічних умов на приєднання  Оператори електричних мереж мають керуватися таким принципами:

- надійності електрозабезпечення струмоприймачів Замовника згідно з чинним законодавством України з урахуванням категорії надійності електропостачання, яку було зазначено в заяві про приєднання;

-   забезпечення належної якості електроенергії в точці приєднання;

-  непогіршення показників якості електричної енергії  та  надійності електропостачання інших споживачів;

-	  енергозбереження;

-	  оптимальності  з економічної і технічної  точки зору  схеми  електрозабезпечення.

2.7.4.	Технічні умови на приєднання до мереж Користувача без обмеження дозволеної потужності  відповідно до п 2.1.11 мають містити вимоги щодо багатофункціональних приладів обліку та  засобів контролю та  автоматичного обмеження (відключення) у відповідні періоди доби.

2.7.5. 	Технічні умови, які видаються Замовнику для стандартного приєднання електроустановок, а також для приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, не містять вимог щодо зовнішнього електрозабезпечення.

2.7.6. Технічні умови, які видаються Замовнику для перенесення повітряних і підземних електричних мереж  та інших об'єктів електроенергетики, не містять вимог щодо електроустановок Замовника.

2.7.7.	Технічні умови на стандартне приєднання надаються Замовнику Оператором електричних мереж  протягом 5 робочих днів від дня реєстрації заяви про приєднання, разом з договором про стандартне приєднання, підписаним Оператором.

2.7.8.	Технічні умови на приєднання, яке не є стандартним,  підписані Оператором, разом з проектом договору про приєднання, яке не є стандартним, надаються Замовнику  не пізніше 15 робочих днів від дня реєстрації  заяви  або  30 робочих днів у разі необхідності узгодження приєднання з Системним оператором та/або іншими Операторами електричних мереж.

2.7.9.	Нові технічні умови не розробляються у разі зміни  Замовника або  власника  (форми власності) електроустановки за умови відсутності  зміни технічних параметрів (величина    потужності, напруга  та категорія  надійності електропостачання)  цієї електроустановки.

2.7.10.	У разі переоформлення житла за   однією адресою із спільної сумісної власності у спільну часткову власність  перерозподіл потужності між власниками  не потребує розробки та видачі  технічних  умов,  якщо не збільшується величина сумарної приєднаної потужності об'єкта архітектури та/ або  не змінюється  категорія  надійності електропостачання електроустановки.

В цьому випадку роботи, що забезпечують перерозподіл потужності та облік електричної енергії,   здійснюються Оператором розподільних  мереж після внесення   кожним з  власників (співвласників)  плати за  монтаж (демонтаж) додаткових елементів  мережі та  встановлення окремих вузлів обліку.

2.7.11.	Технічні умови на приєднання розробляються Оператором електричних мереж з урахуванням детальних планів території та схем розвитку магістральних та/або розподільних електричних мереж.

2.7.12.	Усі погодження технічних умов  структурними підрозділами Оператора електричних мереж (внутрішні погодження) виконуються цим Оператором електричних мереж самостійно.

2.7.13.  Замовник має право   письмово  звернутися до  органу з державного нагляду (контролю) в електроенергетиці  щодо технічної обґрунтованості  вимог  технічних умов на приєднання та отримати   відповідний висновок.

2.8 ТЕО  схеми приєднання

2.8.1. ТЕО схеми приєднання виконується проектною організацією за рахунок Замовника.

2.8.2. Рішення щодо розроблення ТЕО схеми приєднання приймається Замовником у разі незгоди  із запропонованою Оператором електричних мереж точкою забезпечення потужності.

У цьому випадку завдання на проектування  (розроблення)  ТЕО схеми приєднання погоджується  Оператором електричних мереж.

2.8.3.  ТЕО  схеми приєднання повинно відповідати діючим нормативним документам. Зміст ТЕО схеми приєднання визначається, але не вичерпується наступним:

- визначення величини прогнозованої потужності електроустановок Замовника та категорії надійності живлення його струмоприймачів;

-  визначення можливих варіантів точок забезпечення потужності, схем приєднання електроустановок Замовника та можливих точок приєднання – розроблення схемного рішення щодо приєднання, а у разі приєднання виробників електричної енергії – схеми видачі потужності;

- розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки Замовника;

- розрахунки режимів роботи електричних мереж;

- економічну оцінку в укрупнених показниках кожного з запропонованих  варіантів схеми зовнішнього електропостачання  (видачі потужності);

- обґрунтоване  визначення точки забезпечення потужності та схеми приєднання.

2.8.4. Будь-яка фізична або юридична  особа має право на підставі заяви на отримання вихідних даних для розробки ТЕО схеми приєднання об’єкта відповідно до додатка 3 цього Кодексу (без подання заяви на приєднання) протягом п’яти робочих днів отримати безоплатно від Оператора електричних мереж вихідні дані для розробки ТЕО  схеми приєднання з метою оцінки бізнесових та виробничих ризиків. Для отримання вихідних даних з метою розробки ТЕО схеми приєднання  документи, що підтверджують право власності (користування) земельними ділянками/об’єктами, не надаються.

2.8.5. 	У випадках, передбачених пунктом 2.4.3 Кодексу, ТЕО схеми приєднання    узгоджуються з Системним оператором.

2.8.6.  На підставі розробленого відповідно до пункту 2.8.2 Кодексу ТЕО схеми приєднання  Замовник  може запропонувати Оператору електричних мереж свій  варіант точки забезпечення потужності.

2.8.7. Оператор електричних мереж  протягом 15 робочих днів  (30 робочих днів у разі необхідності узгодження ТЕО схеми приєднання  з Системним оператором) опрацьовує наданий Замовником варіант точки забезпечення потужності та приймає пропозиції Замовника або письмово обґрунтовує  пріоритетність іншого варіанту, передбаченого ТЕО схеми приєднання  Замовника.

2.8.8. У випадку, коли Замовник розробляє ТЕО схеми приєднання  відповідно до пункту 2.8.4, розроблене ТЕО  схеми приєднання  надається Оператору електричних мереж разом із Заявою про приєднання.

2.8.9. У разі коли Замовник та Оператор електричних мереж не дійшли згоди щодо точки забезпечення потужності, запропонованої  ТЕО схеми приєднання, Оператор електричних мереж протягом 15 робочих днів надає Замовнику обґрунтовану письмову відмову, про що  повідомляє орган з державного нагляду (контролю) в електроенергетиці.

2.9 Розроблення проектно-кошторисної документації

2.9.1.	Приєднання електроустановок Замовника здійснюється згідно з проектно-кошторисною документацією.

2.9.2. У разі стандартного приєднання, а також для приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, розроблення проектної-кошторисної документації  на електроустановки  зовнішнього електрозабезпечення здійснюється Оператором електричних мереж.

Під час проектування електричних мереж зовнішнього електропостачання  для стандартного приєднання Оператор електричних мереж може використовувати  типові проекти та проекти повторного використання.

2.9.3.	Для приєднання , яке не є стандартним, розроблення проектно-кошторисної документації на електроустановки зовнішнього  електрозабезпечення здійснюється Замовником відповідно до умов договору про приєднання. Для  підготовки проектно-кошторисної документації Оператор електричних мереж, на запит Замовника або проектної організації Замовника, має надавати всі необхідні для проектування дані.

2.9.4.	 Проект має визначити точку приєднання на межі технологічного з’єднання електроустановок  або частин однієї електроустановки.

Проектно-кошторисна документація  розробляється  окремими частинами (проектами)  для   мереж  Замовника та мереж Оператора електричних мереж відповідно до точки приєднання.

2.9.5.   У разі якщо послуга з приєднання надається  двома або більше Операторами електричних мереж  (визначається технічними умовами або в процесі проектування) проектно-кошторисна документація  розробляється окремими частинами (розділами)  для кожного Оператора.

2.9.6.  У разі якщо послуга з приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, надається  двома або більше Операторами електричних мереж  (визначається завданням на проектування або в процесі проектування) проектно-кошторисна документація  розробляється кожним Оператором.

2.9.7.	Договором про  приєднання на вимогу Оператора електричних  мереж  може бути передбачено складання окремих кошторисів для  різних електроустановок    зовнішнього електрозабезпечення.

2.9.8. Замовник до початку будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з виконанням договору про приєднання, має подати на узгодження Оператору електричних мереж, який видав технічні умови, проектну-кошторисну документацію.

Кількість примірників проектно-кошторисної документації має забезпечувати одночасність розгляду проекту,  якщо послуга з приєднання надається декількома Операторами електричних мереж.

2.9.9. Кожен з Операторів електричних мереж повинен надати Оператору, що видав технічні умови,  технічне рішення щодо проектно-кошторисної документації.

Технічним рішенням проектно-кошторисна документація або узгоджується,  або до неї надаються  обґрунтовані зауваження,  що потребують  доопрацювання   проекту.

За результатами розгляду проектно-кошторисної документації Оператор електричних мереж, що видав технічні умови, оформлює узагальнене технічне рішення щодо проекту.

2.9.10. Строк розгляду проектно-кошторисної документації, поданої Оператору електричних мереж на узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів від дати отримання, а у разі необхідності узгодження   з  іншими Операторами  - 30 робочих днів.

2.9.11.	У разі незгоди Замовника із зауваженнями Оператора електричних мереж щодо  вартості реалізації технічних умов Замовник  має надати Оператору електричних мереж експертний висновок головного  органу  в  системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації  державної  житлової політики    і   політики   у   сфері   будівництва,   архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.

2.9.12.  Строк доопрацювання проектно-кошторисної документації  -  30 робочих днів з дня отримання Замовником зауважень до неї. Замовник може продовжити строк доопрацювання проектно-кошторисної документації шляхом письмового повідомлення    Оператора електричних мереж направленого  не пізніше ніж за два робочих дні до закінчення строку доопрацювання.

2.9.13.  Доопрацьована проектно-кошторисна документація підлягає повторному погодженню у терміни, визначені п 2.9.10. цього Кодексу.  Під час повторного погодження проектно-кошторисної документації не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не стосуються внесених змін до проектної документації.

2.9.14. Замовнику повертається узгоджена проектно-кошторисна документація.

2.9.15.  Погоджена проектно-кошторисна документація є чинною на весь час будівництва  відповідних мереж. Зміни до узгодженої проектно-кошторисної документації на мережі  зовнішнього електрозабезпечення, які призводять до зміни вартості реалізації проекту, здійснюються та погоджуються шляхом внесення відповідних змін до договору про приєднання.

2.10	Проведення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт та прийняття електроустановок в експлуатацію

2.10.1.  Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи з нового будівництва, реконструкції та/або  технічного переоснащення електроустановок  зовнішнього електрозабезпечення  виконуються Оператором електричних мереж, або залучених ним спеціалізованими організаціями та/або фізичними особами-підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.

2.10.2. Терміни  виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт  визначаються умовами договору про приєднання з урахуванням визначеної проектом тривалості  виконання робіт.

2.10.3. 	Після закінчення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних  робіт, перед прийманням в експлуатацію, мають бути проведені випробування електрообладнання об’єкта (пускового комплексу).

2.10.4. Склад, обсяги та порядок проведення випробувань електрообладнання   визначаються    відповідними    нормативними документами.

2.10.5. Подання напруги для проведення випробувань  електрообладнання Замовника здійснюється на підставі  заяви Замовника  (уповноваженої ним особи)  та після  надання Оператору електричних мереж укладених Замовником  договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії  на термін проведення випробувань.

Заява Замовника має містити дані про кількість електричної енергії, потужність (добові графіки навантаження) та терміни виконання  випробувань. До заяви додається повідомлення про готовність електроустановок  Замовника до прийняття робочої  напруги, а у   випадках подачі напруги на електроустановки Замовника, визначених пунктом 2.4.3 цього Кодексу,  - додатково програма випробувань.

2.10.6. Подання напруги для проведення випробувань  електрообладнання  здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви Замовника, або 10 робочих  днів якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

2.10.7.	 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом  об'єктів здійснюється відповідно до  діючих нормативних документів.

2.10.8.  Електроустановки зовнішнього електрозабезпечення Замовника, збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення замовленої потужності до точки приєднання об’єкта Замовника, є власністю Оператора електричних мереж.

2.11 	Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі

2.11.1. 	 Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі  здійснюється Оператором електричних мереж.

2.11.2. Оператор електричних мереж після завершення робіт з приєднання повідомляє Замовника про готовність власних  мереж до підключення електроустановок Замовника, надає довідку про виконання технічних умов в частині зовнішнього електрозабезпечення та проект договору доступу до електричних мереж.

2.11.3.  Після отримання довідки про виконання технічних умов в частині зовнішнього електрозабезпечення, Замовник надає Оператору електричних мереж  заяву на підключення, до якої додаються:

- документи, що підтверджують прийняття в експлуатацію (сертифікат або декларація) новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об’єктів Замовника;

-	довідки або  документи, що підтверджують укладання Замовником  договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії;

- підписаний Замовником договір доступу до електричних мереж.

2.11.4.	 Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі  здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви Замовника, або 10 робочих  днів якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

2.11.5.  Після підключення електроустановок Замовника до електричної мережі  Оператора послуга з приєднання передбачена договором про приєднання вважається виконаною.  Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом  з надання послуги про приєднання.

Розділ 3.   ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГСИСТЕМИ УКРАЇНИ

ТА    ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК, ПРИЄДНАНИХ ДО  НЕЇ

3.1 Організація системи експлуатації

3.1.1	 Оператори магістральних мереж,  Оператори розподільних мереж та інші Користувачі, що володіють або експлуатують об’єкти електроенергетики мають створити та підтримувати в належному стані систему експлуатації цих об’єктів  відповідно до вимог  цього Кодексу, інших нормативно-технічних документів  та вимог технічної документації заводів-виробників.

3.1.2  Система експлуатації об’єктів електроенергетики включає:

- диспетчерське (оперативно-технологічне) управління;

- технічне обслуговування та ремонт;

- безпечну експлуатацію електроустановок;

- охорону праці;

- контроль та нагляд за експлуатацією;

- організація обліку та виконання вимог нормативно-технічних документів;

- розслідування та облік технологічних порушень;

- роботу з персоналом;

- пожежну та екологічну безпеку;

- матеріальне, транспортне та інше забезпечення;

- охорону об’єктів.

3.1.3. Підпорядкованість (адміністративна та функціональна) структурних підрозділів (цехів, служб, лабораторій та інших), що забезпечують функціонування системи експлуатації, визначається  керівником підприємства та закріплюється організаційною структурою.

3.1.4. Керівництво складовими   системи експлуатації об’єктів електроенергетики такими, але не виключно, як диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, технічне обслуговування та ремонт, безпечна експлуатація електроустановок,  контроль за експлуатацією, облік нормативно-технічних документів та контроль їх виконанням,   покладаються на технічного керівника суб’єкта господарювання.

3.1.5  Щодо  кожної електроустановки відповідними розпорядчими документами мають бути  призначені особи, що відповідають за її справний стан і безпечну експлуатацію (відповідальні особи).

3.1.6  Відповідальні особи повинні забезпечувати експлуатацію електроустановок згідно з вимогами цього Кодексу та відповідних нормативно-технічних документів та ведення експлуатаційної (оперативної, ремонтної) документації.

3.2. Принципи організації експлуатації

3.2.1. Експлуатація електротехнічного обладнання електроустановок – це використання електротехнічного обладнання за призначенням,  зберігання, техобслуговування і ремонт на весь період   від моменту його набуття і до моменту списання.

3.2.2  Електротехнічне обладнання електроустановок, прийняте в експлуатацію, має перебувати в одному з оперативних станів: у роботі, в ремонті, в резерві або у стані консервації.

3.2.3	Технічне обслуговування (включаючи технічне діагностування) обладнання об’єктів електроенергетики – це комплекс робіт, спрямованих на   підтримання роботоздатності та запобігання передчасному спрацюванню елементів електротехнічного обладнання під час використання його за призначенням, перебування у резерві чи зберіганні, а також під час транспортування.

3.2.4	Обсяги, способи та періодичність проведення технічного обслуговування визначаються на підставі нормативно-технічної документації, інструкцій заводів-виробників або за технічним станом обладнання  та затверджується  технічним керівником суб’єкта господарювання.

3.2.5	Ремонт – це комплекс робіт, спрямованих на  підтримання або відновлення початкових експлуатаційних характеристик об’єктів електроенергетики або їх складових.

3.2.6 Кожний суб’єкт, що експлуатує електроустановки об’єктів електроенергетики,  організовує функціонування наступних систем ремонтів:

- планово-попереджувальна (з фіксованою періодичністю відповідно до вимог нормативних документів);

- планово-діагностична (за технічним  станом виходячи з результатів технічного діагностування);

- планово-заводська (відповідно до вимог  технічної документації заводів-виробників обладнання).

3.2.7 Періодичність та обсяги ремонтів електроустановок  об’єктів електроенергетики визначаються  відповідно до тієї системи ремонтів, до якої  вони віднесені  рішенням технічного керівника суб’єкта господарювання.

3.2.8  Технічним керівником суб’єкта господарювання, в експлуатації якого знаходяться електроустановки  об’єктів електроенергетики, затверджується річні та  перспективні  плани ремонтів.

3.2.9 Тривалість запланованих ремонтів визначається  з урахуванням  оптимізації витрат на їх проведення та можливих економічних наслідків від простою обладнання в ремонті,   а в умовах обмежених можливостей щодо виведення цього обладнання в ремонт -  з урахуванням вимог розділу 6 цього Кодексу.

3.2.10 Порядок організації технічного обслуговування і ремонту, порядок підготовки і виведення обладнання в ремонт, технологія ремонтних робіт, а також приймання і оцінка стану відремонтованих електроустановок об’єктів електроенергетики мають відповідати  вимогам нормативно-технічних документів.

3.2.11  Оператори магістральних мереж,  Оператори розподільних мереж та інші Користувачі, що володіють або експлуатують електроустановки об’єктів електроенергетики, виходячи з наявного електрообладнання і місцевих умов та на підставі нормативно-технічних документів  та/або технічної документації заводів-виробників мають право розробляти і впроваджувати документи (стандарти, регламенти, положення, інструкції тощо), що  забезпечують  належне виконання вимог цього Кодексу.

3.3. Організація контролю та нагляду за експлуатацією

3.3.1 Суб’єкти господарювання, які експлуатують електроустановки об’єктів електроенергетики, мають  запроваджувати контроль та нагляд за експлуатацією, який передбачає:

- технічний нагляд за станом об’єктів;

-	організацію розроблення та обліку виконання заходів, які забезпечують технічну і екологічну безпеку та економічну роботу обладнання, а також підтримання належних показників надійності його роботи;

-	розслідування та облік технологічних порушень в роботі обладнання;

-	контроль за дотриманням вимог нормативно-технічних документів з експлуатації електроустановок;

-	 контроль за дотриманням встановлених режимів споживання електричної потужності та допустимого завантаження електрообладнання.

3.3.2  Організація експлуатації об’єктів електроенергетики також підлягає державному нагляду (контролю)  в порядку, визначеному законодавством України.

3.4. Організація обліку та виконання вимог нормативно-технічних документів

3.4.1	Суб’єкт господарювання, що експлуатує об’єкти електроенергетики, має організувати  та підтримувати в належному стані облік нормативно-технічних документів та контроль їх виконання, що включає:

-	створення вичерпного переліку нормативно-технічних документів, виконання яких є обов’язковим під час експлуатації даного об’єкта;

-	перегляд такого переліку;

-	розробку заходів  щодо впровадження нормативно-технічних документів та  виконання їх  вимог.

3.4.2 Моніторинг  (система безперервних спостережень та комплекс робіт з контролю) за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України та за   якістю і рівнем технічного обслуговування електроустановок  здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

3.5. Організація розслідувань та обліку технологічних порушень

3.5.1. Технологічне порушення – пошкодження, порушення роботоздатності або нормального режиму роботи електроустановки об’єкта електроенергетики, що призводить до зупинки (перерви)  технологічного процесу, зниження параметрів якості  або надійності в роботі.

3.5.2  Розслідуванню і обліку технологічних порушень у роботі об’єктів електроенергетики підлягають:

-	пошкодження електроустановок під час експлуатації;

- втрата стійкості ОЕС України або несанкціоноване  її розділення на частини;

-	недопустиме відхилення параметрів роботи електроустановок;

- погіршення технічного стану електроустановок, що призвело до виведення їх з ладу або втрати роботоздатності;

-	помилкові або несанкціоновані відключення електроустановок;

- порушення роботоздатності каналів і засобів диспетчерсько-технологічного управління, що призвело до втрати зв'язку диспетчера з керованим енергооб’єктом тривалістю понад одну годину.

3.5.3 Факт технологічного порушення має бути зафіксований, а інформація про його виникнення передана відповідним органам адміністративного та оперативно-технологічного управління відповідно до вимог нормативних документів.

В організації фіксації (виявлення)  технологічних порушень господарюючий суб’єкт, що здійснює експлуатацію об’єктів електроенергетики, має впроваджувати та розвивати, як правило, автоматичні системи  реєстрації аварійних подій та відхилень параметрів роботи електроустановок.

3.5.4 Організація розслідування та облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики, має включати:

- функціонування постійно діючої комісії з розслідування технологічних порушень;

-   розпорядчі  документи з організації розслідування, класифікації та обліку технологічних порушень;

- встановлення причин і передумов виникнення та розвитку технологічних порушень;

-	  оцінку  економічних наслідків технологічних порушень;

-	  складання актів з розслідування та звітів технологічних порушень;

- розроблення організаційно-технічних заходів за результатами розслідування порушень та контроль за їх виконанням;

-   ведення обліку технологічних порушень.

3.5.5  Технологічні порушення розслідуються, класифікуються, оформлюються і обліковуються згідно з вимогами відповідних нормативних документів.

3.5.6	За результатами розслідування та  обліку технологічних порушень на підставі аналізу причин і передумов виникнення та розвитку технологічних порушень,   оцінювання їх  економічних наслідків розробляються заходи, спрямовані на:

-	 виявлення елементів електроустановок, що знижують надійність їх експлуатації;

- виявлення неефективних систем і методів управління технологічними процесами, які потребують удосконалення;

- удосконалення технічного обслуговування і ремонтів електроустановок;

- забезпечення належної якості електрозабезпечення, надійної роботи електроустановок шляхом будівництва, реконструкції або технічного переоснащення електроустановок;

-    удосконалення чинних  та підготовка нових нормативних документів.

3.5.7   Розслідування технологічних порушень на об’єктах міждержавних електричних мереж здійснюється в порядку, встановленому міждержавними угодами,  договорами між суб’єктами, що володіють на праві власності або мають у користуванні об’єкти міждержавних електричних мереж,  та цим Кодексом.

3.5.8  Договором  між суб’єктами, що володіють на праві власності або мають у користуванні об’єкти міждержавних електричних мереж, має бути визначений порядок утворення, скликання та роботи комісії з розслідування технологічних порушень.

Факт  технологічних порушень, зазначених у  п 3.5.2, має право зафіксувати кожна із  сторін договору. Про технологічне порушення, зафіксоване стороною договору, уповноважена цією стороною особа має у визначений договором термін повідомити іншу  сторону.

3.5.9  Розслідування технологічних порушень на об’єктах міждержавних електричних мереж здійснюється, як правило,  комісією сторони,  на території якої відбулося  порушення.

У разі, якщо інша сторона у встановлений договором термін виявила намір створити двосторонню комісію з розслідування,  сторона,  на території якої встановлено   порушення, включає  до складу двосторонньої  комісії  представників іншої сторони та організовує роботу з розслідування за узгодженою сторонами програмою.

3.6	Права,  обов’язки  та відповідальність Системного оператора, Операторів електричних мереж та інших Користувачів електричних мереж щодо технічної експлуатації електроустановок  об’єктів електроенергетики

3.6.1  Права та обов’язки Системного оператора, Операторів електричних мереж та інших Користувачів електричних мереж щодо технічної експлуатації електроустановок  об’єктів електроенергетики регулюються цим Кодексом, іншими нормативно-технічними  документами та/або договорами, укладеними між власниками або користувачами електроустановок об’єктів електроенергетики.

3.6.2  Системний оператор, Оператори електричних мереж та інші Користувачі електричних мереж мають право у встановленому законодавством України порядку звертатися до органів з державного нагляду (контролю)  в електроенергетиці щодо неналежної експлуатації електроустановок,  вирішення спірних питань в тому числі пов’язаних з технологічними порушеннями в електроустановках.

3.6.3  Системний  оператор, Оператори електричних мереж та інші Користувачі електричних мереж мають право брати участь у розслідуванні технологічних порушень на будь-якій електроустановці об’єкта електроенергетики ОЕС України, у разі якщо це технологічне порушення призвело до економічних втрат або невиконання договірних зобов’язань у тому числі перед третьою стороною.

3.6.4 Технічний керівник суб’єкта господарювання, у власності або користуванні якого перебувають об’єкти електроенергетики, на яких зафіксовані  технологічні порушення та проводиться їх розслідування, має включити представника Системного  оператора, Операторів електричних мереж та інших Користувачів електричних мереж у склад комісії на їх вимогу у випадках, зазначених у п 3.6.3.

3.6.5  Відповідальність за експлуатацію об’єктів електроенергетики несуть керівники суб’єктів господарювання, у власності або користуванні яких перебувають ці об’єкти.

3.6.6  Відповідальність за шкоду, завдану об’єктом електроенергетики господарюючого суб’єкта, яка пов’язана з неналежною експлуатацією та технічним станом об’єктів електроенергетики, несе суб’єкт господарювання, у власності або користуванні якого перебувають ці об’єкти.

3.7   Випробування в об’єднаній енергосистемі України

3.7.1  Випробування в ОЕС України – це  підготовлений та впроваджений за окремою програмою  особливий режим роботи обладнання об’єктів електроенергетики  для комплексної перевірки роботоздатності обладнання, параметрів та показників його роботи в експлуатаційних умовах, оцінки впливів обладнання та конфігурації мережі, що випробовується, на роботу ОЕС України.

Випробування в ОЕС України має супроводжуватися реєстрацією параметрів, визначених програмою.

3.7.2      Випробування виконуються у разі:

- введення в дію побудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об’єктів з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії;

- прийняття рішення Системним оператором щодо змін схем магістральних та міждержавних мереж, перетоків потужностей, наслідки  яких не можуть бути оцінені  розрахунковим шляхом;

- перевірки  електроустановок постачальника допоміжних послуг на їх відповідність  вимогам Системного оператора.

3.7.3 Випробування можуть виконуватися з ініціативи Системного оператора, Операторів електричних мереж, виробників електричної енергії з метою  підготовки та прийняття рішень стосовно оптимізації схем та режимів роботи електроустановок об’єктів електроенергетики.

3.7.4 Випробування міждержавних мереж можуть виконуватися з ініціативи Оператора мереж  іншої держави. При цьому випробування виконуються у порядку, встановленому міждержавними угодами,  договорами між суб’єктами, що володіють на праві власності або мають у користуванні об’єкти міждержавних електричних мереж,  та цим Кодексом.

3.7.5 Випробування проводяться у такому порядку:

- прийняття рішення керівником суб’єкта господарювання,  що володіє або експлуатує  об’єкт електроенергетики, за власною ініціативою чи на вимогу Системного оператора щодо визначення об’єкту та мети, з якою проводяться випробування;

- призначення керівника, відповідального за проведення випробувань;

- визначення посадових осіб та/або  організацій, відповідальних за технологічну і оперативну частини випробувань;

- розробка, погодження та затвердження програми випробувань;

- призначення терміну початку та завершення виконання програми випробувань;

- виконання заходів підготовчого етапу робіт;

- виконання програми випробувань;

- обробка даних випробувань і підготовка звітів та висновків.

3.7.6  Програма випробувань розробляється з урахуванням вимог нормативно-технічних документів, вимог Системного оператора, технічної документації заводів-виробників і має визначати організаційно-технічні заходи та, зокрема,  включати:

-  визначення об’єкту і мети випробувань;

- перелік посадових осіб та/або організацій, відповідальних за забезпечення та проведення технологічної і оперативної частини випробувань за кожним   етапом;

- опис стану обладнання,  на якому планується проведення  випробувань;

-  первинну схему об’єкта електроенергетики  та прилеглої мережі, а також вимоги до діючого обладнання;

- опис системних та/або технологічних обмежень, пов’язаних з виконанням програми;

-	   обсяг підготовчих робіт, що передують випробуванню;

-	   заходи щодо забезпечення виконання вимог правил безпечної експлуатації при проведенні випробувань;

-	 назву,  послідовність виконання та загальну тривалість кожного етапу випробувань (за потребою);

-	 режими роботи випробовуваного і суміжного з ним обладнання підстанцій, електростанцій, ліній електропередачі на кожному етапі випробування, припустимі відхилення величин параметрів, визначених  у процесі випробувань та їх граничні значення;

-	 перелік, послідовність та виконавці технологічних операцій в первинній схемі, в пристроях релейного захисту та протиаварійної автоматики;

- режими роботи обладнання, стан первинної схеми та релейного захисту після закінчення випробувань;

- дії персоналу в  випадках настання позаштатних ситуацій;

- повноваження відповідальних осіб щодо припинення або перенесення випробування чи його окремих етапів;

-	необхідні схеми, креслення, тощо.

3.7.7  Програма випробувань розроблена суб’єктом господарювання,  що володіє або експлуатує  об’єкт електроенергетики, виконання якої передбачає зміни технологічних режимів  або схем електрозабезпечення інших Операторів електричних мереж та/або  Користувачів, має бути погоджена всіма учасниками випробувань.

3.7.8  У разі відсутності згоди щодо погодження програми випробувань будь-якою стороною, остаточне рішення щодо змісту програми випробувань приймається  уповноваженим органом  з державного нагляду (контролю)  в електроенергетиці.

3.7.9  Суб’єкти господарювання,  що володіють або експлуатують  об’єкт електроенергетики зобов’язані  погодити з Системним оператором програму випробувань у разі, якщо випробування має здійснюватися:

- з метою  підготовки та прийняття рішень стосовно оптимізації схем та режимів роботи магістральних та міждержавних мереж;

- зі змінами  схем та режимів роботи магістральних та міждержавних мереж;

- з метою  оцінки статичної і динамічної стійкості енергосистеми;

- з метою  перевірки правильності налагодження систем протиаварійної автоматики та достатності її обсягів заданим режимам;

- з метою  перевірки відповідності електроустановок постачальника допоміжних послуг вимогам Системного оператора.

3.7.10  Процедура погодження, затвердження програми випробувань та порядок проведення випробувань регламентуються  відповідними нормативно-технічними документами.

3.7.11  Технічний звіт про  результати проведених  випробувань має містити:

- мету і завдання випробувань;

- дані про виконану підготовку, умови проведення випробувань, що забезпечили виконання випробувань обраним методом;

- інформацію про застосовані засоби вимірювань,  засоби реєстрації подій та технологічних процесів;

-	 хронологічний опис дій на  об'єкті випробувань, режимів роботи обладнання на окремих етапах виконання програми випробувань;

-	 результати вимірювань, отриманих  за кожним етапом випробування, у тому числі даних приладів вимірювання технологічних процесів та фіксації подій;

-  результати випробувань за кожним етапом у вигляді таблиць, графіків, діаграм тощо;

-  висновки і рекомендації, що ґрунтуються на отриманих результатах.

3.7.12  У разі проведення випробувань з метою перевірки електроустановок вимогам Системного оператора щодо надання допоміжних послуг, висновок має містити підтверджену  даними випробувань оцінку можливості надання допоміжних послуг, їх обсяг та якісні характеристики.

3.7.13 Технічний звіт про  результати проведених  випробувань затверджується керівником суб’єкта господарювання,  що володіє або експлуатує  об’єкт електроенергетики.

3.7.14  Перевірка електроустановок постачальника допоміжних послуг з метою підтвердження їх відповідності вимогам Системного оператора проводиться шляхом:

-    випробування за програмою, погодженою Системним оператором;

-  порівняння величин  технічних параметрів обладнання,  за допомогою якого надаються допоміжні послуги, на відповідність встановленим критеріям;

-  аналізу роботи постачальників допоміжних послуг на ринку  за даними системи моніторингу  роботи ринку допоміжних послуг.

3.7.15 Перелік допоміжних послуг, для яких випробування електроустановок є обов’язковим, визначає Системний оператор  та затверджує  центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

3.7.16     Порядок проведення перевірок постачальника допоміжних послуг на їх відповідність  вимогам системного оператора, види перевірок та їх періодичність, а також підстави для проведення позапланових перевірок визначаються правилами ринку електричної енергії.

Розділ 4.  ПРАВИЛА ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

4.1 Напрями та періоди перспективного планування

4.1.1 Перспективне планування – це процес, який має визначати напрямок розвитку об’єднаної енергетичної системи України з метою постійного задоволення потреб населення та економіки країни в електричній енергії, з дотриманням нормативних показників якості енергії та надійності електрозабезпечення,  враховуючи екологічні вимоги та соціальні стандарти.

4.1.2    Процес перспективного планування має супроводжуватися розробкою та періодичним оновленням схем розвитку магістральних, міждержавних та розподільних електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України.

4.1.3	Перспективне планування на відповідний період має включати:

-	визначення обґрунтованого прогнозу рівня споживання електричної енергії та потужності по окремих регіонах і в цілому по ОЕС України, динаміки та структури електроспоживання по основних групах споживачів та по галузях економіки з урахуванням звітних показників, а також економічних показників розвитку країни;

-	формування балансу електричної енергії та потужності об’єднаної енергетичної системи України;

-	розроблення плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України;

-	розроблення планів розвитку розподільних мереж;

-	розроблення схем видачі потужності електростанцій, приєднуваних на напрузі 110 (150) кВ і вище, що виконуються у складі проектів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення існуючих енергооб’єктів;

-	розроблення схем зовнішнього електропостачання споживачів потужністю 10 МВА та більше, та/або таких, для яких існують особливі вимоги щодо надійності електропостачання.

4.1.4 Планування розвитку ОЕС України та електричних мереж має здійснюватись з урахуванням відповідних стандартів безпеки функціонування енергосистеми та якості електричної енергії, які визначаються цим Кодексом та  іншими нормативними документами.

4.1.5 Перспективне планування має виконуватися на такі періоди:

- план розвитку об’єднаної енергетичної системи України – 10 років з деталізацією  по кожному року на період до 5 років, із щорічним оновленням;

-     план розвитку розподільних мереж – 10 років з деталізацією  по кожному року на період до 5 років, з оновленням плану або його частин у разі потреби, яка визначається планами розвитку відповідних територій, але не рідше ніж раз у 5 років.

4.1.6	Розроблення балансу електричної енергії і потужності та планування балансової надійності енергосистеми об’єднаної енергетичної системи України здійснюється Системним оператором.

4.1.7  Формування та затвердження балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі,  щороку на наступні 10 років.

Затвердження  балансу на наступний плановий  період здійснюється до  20 листопада  року, що передує плановому.

4.1.8	  План розвитку об’єднаної енергетичної системи України розробляється Системним оператором за участі Оператора магістральних мереж та затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива.

4.1.9	Плани розвитку електричних мереж розробляються і затверджуються  Операторами електричних мереж та погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

4.1.10	 Плани розвитку електричних мереж розробляються з урахуванням отриманих від Користувачів електричних мереж даних перспективного планування, а також отриманих заяв (звернень) щодо будівництва, реконструкції та технічного переоснащення, а також виведення з експлуатації об'єктів електроенергетики.

4.1.11	Для забезпечення перспективного планування Користувачі електричних мереж зобов’язані подавати Системному оператору та Операторам електричних мереж дані, визначені цим Кодексом електричних мереж.

4.1.12 Зміст і склад плану розвитку повинен відповідати вимогам відповідних нормативних документів.

4.1.13 	Під час розроблення планів розвитку ОЕС України та електричних мереж роботи з проектування схем розвитку можуть виконуватися  проектними організаціями на підставі договорів, укладених із Системним оператором або Операторами  електричних мереж.

4.2	Планування розвитку об’єднаної енергетичної системи України

4.2.1	План розвитку об’єднаної енергетичної системи України виконується на основі та з урахуванням:

-	Енергетичної стратегії України;

-	балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України;

-	звітних показників роботи Системного оператора, Операторів електричних мереж та інших Користувачів;

-	фактичних режимів роботи ОЕС  України та її окремих частин  за попередні три роки;

- національних, регіональних, галузевих програм	стосовно перспектив розвитку галузей економіки і рівнів електроспоживання по країні в цілому та в окремих регіонах;

-	проектів будівництва енергетичних об'єктів, що вже споруджуються або запланованих до будівництва та заяв замовників стосовно приєднання енергогенеруючих джерел та споживачів потужністю більше 5 МВт;

-	планів розвитку електричних мереж;

-   іншої інформації, яку Системний оператор вважає за необхідну.

4.2.2 Планом розвитку об’єднаної енергетичної системи України визначаються:

- обґрунтовані прогнозні обсяги попиту на електричну енергію та потужність, обсяги міждержавних перетоків електричної енергії, обсяги необхідної встановленої потужності електростанцій з урахуванням розбивки за типом генеруючих потужностей, видом палива (джерелом енергії, у тому числі альтернативних джерел енергії та регіонів їх розташування), що використовується в технологічному процесі, та термінів введення та виведення генеруючих потужностей з експлуатації;

- об’єкти магістральних (міждержавних) електричних мереж, які мають бути збудовані та/або реконструйовані, та терміни їх будівництва/реконструкції;

- оцінка потреб в інвестиціях у розвиток генеруючих потужностей і магістральних (міждержавних) електричних мереж на наступні три роки та пропозиції щодо джерел фінансування.

4.2.3 План розвитку об’єднаної енергетичної системи України має забезпечувати вирішення таких питань:

-	забезпечення балансової надійності об’єднаної енергетичної системи України в умовах прогнозованого попиту споживачів України на електричну енергію та потужність;

-	забезпечення балансу між виробництвом і споживанням електричної енергії та потужності в ОЕС України та окремих енерговузлах, у тому числі запобігання обмеженням на видачу потужності електростанцій чи зовнішнього електропостачання споживачів через недостатню пропускну спроможність електричних мереж з урахуванням перспективних планів розвитку експорту/імпорту електричної енергії;

-	оптимізації структури джерел електричної енергії та потужності;

-	будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів електроенергетики на потреби розвитку ОЕС України, а також для заміщення об’єктів, що   виводяться  з експлуатації;

-	підвищення експортного потенціалу ОЕС України;

-	виконання взятих Україною міжнародних зобов’язань у сфері електроенергетики.

4.2.4 План розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні 10 років є публічним документом і підлягає оприлюдненню в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі.

4.2.5	Планування балансової надійності ОЕС України

4.2.5.1   Балансова надійність ОЕС України – це здатність енергосистеми задовольняти сумарний попит на електричну енергію та потужність та задовольняти потребу в електроенергії всіх споживачів в кожний момент часу з дотриманням вимог безпеки її постачання.

4.2.5.2 Планування балансової надійності ОЕС України – це процес аналізу роботи енергосистеми та окремих її вузлів у відповідний плановий період щодо відповідності кількісним та якісним критеріям стану задоволення попиту на електричну енергію та потужність наявними можливостями виробництва в рамках необхідних стандартів надійності і якості та розробка заходів з розвитку ОЕС України у відповідності до вимог таких критеріїв.

4.2.5.3	  У процесі планування балансової надійності ОЕС України необхідно враховувати:

-	наявні (очікувані) співвідношення мінімально необхідної потужності виробництва до його максимального пікового навантаження для характерних періодів та режимів роботи;

- технічно можливий обсяг експорту/імпорту електричної енергії для нормальних і ремонтних схем електричної мережі;

-  вплив добових і сезонних графіків навантаження по основних групах споживачів і галузях промисловості та енергоємних підприємствах;

-  вплив заходів з енергозбереження та управління споживанням електроенергії;

-  попит енергосистеми на активну та реактивну маневрову енергію, а також на інші системні послуги;

-  вплив можливих обмежень у магістральних та розподільних мережах;

- готовність виробництва, з урахуванням можливого імпорту, до покриття  пікового навантаження енергосистеми та попиту на потужність і електроенергію для України в цілому, а також для окремих вузлів енергосистеми;

- зміни структури джерел виробництва, у тому числі тих, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;

-  імовірність та обсяг аварійної втрати потужності електростанцій або навантаження в енергосистемі для нормальних і ремонтних схем електричної мережі;

- необхідний обсяг резерву первинного, вторинного та третинного регулювання частоти і потужності та вимоги до нього;

- наявні можливості щодо регулювання напруги та реактивної потужності в контрольних точках мережі для підтримання надійності та економічності роботи ОЕС;

-  балансову надійність окремих вузлів ОЕС України.

4.2.5.4 Методика планування балансової надійності ОЕС України розробляється Системним оператором з урахуванням вимог цього Кодексу та погоджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі.

4.3	Планування розвитку розподільних електричних мереж

4.3.1  План розвитку розподільних електричних мереж є документом, який визначає необхідні для забезпечення попиту  електричної енергії обсяги нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж.

4.3.2	Оператори розподільних мереж здійснюють  планування розвитку в електричних мереж з урахуванням заходів з енергоефективності, управління попитом, та можливостей використання потужностей виробників, приєднаних до місцевих (локальних) електричних мереж.

    - У процесі планування розвитку розподільних електричних мереж необхідно враховувати:

      - обґрунтовані прогнозні обсяги попиту на електричну енергію та потужність,  приєднану до розподільних мереж потужність електростанцій, у тому числі які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії, та пропускну спроможність ліній;

      - фактичні і очікувані зміни щодо приєднання Замовників до електричних мереж;

      - вплив відновлювальних джерел енергії.

      - план розвитку об’єднаної енергетичної системи України;

      - комплексні плани забудови територій.

4.3.4 Розробка  плану розвитку розподільних мереж має супроводжуватися  аналізом відповідності  роботи  мережі кількісним та якісним критеріям балансової надійності основних вузлів електричних мереж.

4.3.5 План розвитку розподільних мереж має містити пропозиції щодо нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення розподільних мереж або магістральних мереж для досягнення (підтримання) належної балансової надійності ОЕС України.

4.3.6	План розвитку розподільних електричних мереж має включати схемні та технічні  рішення щодо проектів з приєднання Користувачів до електричних мереж напругою 27 кВ та вище.

4.3.7 Основні позиції, які має містити план розвитку розподільних електричних мереж:

- оцінка фактичного стану об’єктів електричних мереж, включаючи формування переліку елементів (вузлів) мережі, що спричиняють  обмеження та/або неналежну якість  електрозабезпечення споживачів;

- схема перспективного розвитку мереж напругою 27 кВ та вище, яка охоплює  як поточний, так і прогнозований періоди;

- нормальна схема електричних з'єднань обладнання мережі  та схема заміщення для розрахунку струмів короткого замикання та втрат електричної енергії;

- завантаження електричних мереж напругою 27 кВ та вище  в характерні періоди їх роботи для нормальних та ремонтних режимів;

- рівні струму короткого замикання для кожного вузла електричних мереж;

- розрахунок втрат в електричних мережах;

- заходи  з оптимізації конфігурації мережі та режимів експлуатації, що мають на меті зниження втрат електроенергії на її розподіл;

-  оцінка резервів потужності, які створюються при реалізації перспективного плану розвитку для можливості приєднання Замовників.

4.3.8	У процесі підготовки плану розвитку електричних мереж Оператор розподільних мереж використовує постійні дані та дані стосовно  перспективного розвитку, отримані від Користувачів, приєднаних до його електричних мереж.

4.3.9	Користувачі електричних мереж мають право подавати зауваження та пропозиції щодо змісту проектів планів розвитку розподільних мереж, які оприлюднюються Операторами через їх офіційні сайти.

4.3.10	План розвитку розподільних електричних мереж протягом п’ятнадцяти  робочих днів після погодження його   центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, оприлюднюється  Оператором розподільних мереж  на своєму сайті з урахуванням питань конфіденційності.

Оприлюдненню також підлягають  схемні та технічні  рішення (з урахуванням питань конфіденційності) щодо проектів з приєднання Користувачів до електричних мереж, по яких визначені на договірних засадах терміни реалізації проектів та передбачується створення резерву потужності для додаткових приєднань Замовників.

4.3.11  Оприлюднена інформація щодо визначення шляхів забезпечення попиту  на  електричну енергію відповідними  обсягами нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж надає можливість потенційним Замовникам оцінити бізнесові та виробничі ризики  але  не  може використовуватися як  вихідні дані для проектування об'єктів зовнішнього електрозабезпечення.

4.4	Дані, які надаються Користувачами електричних мереж, для  перспективного планування

4.4.1	Системний оператор та Оператори електричних мереж під час розроблення плану розвитку ОЕС України та планів розвитку електричних мереж розробляють форми надання даних, необхідних для перспективного планування, які вимагаються від різних груп Користувачів.

4.4.2	Дані перспективного планування надаються Користувачами Системному оператору та/або Операторам електричних мереж  кожен рік у встановлені ними терміни. Ці дані мають забезпечувати можливість планування на   наступні 10 років.

4.4.3 Користувачі електричних мереж повинні надавати Системному оператору та/або Операторам електричних мереж:

- фактичні дані за попередні три роки та дані на прогнозний період щодо своїх потреб  в обсягах електроенергії, максимальної активної та реактивної потужності;

- фактичні дані за попередні три роки та дані на прогнозний період щодо обсягів виробництва електричної енергії та потужності та надання допоміжних послуг;

- плани щодо будівництва, реконструкції та технічного переоснащення, а також виведення з експлуатації об'єктів електроенергетики.

- статистичні дані та результати роботи електричної мережі за минулий період;

- постійні дані, визначені цим Кодексом.

4.4.4   Дані щодо визначення обсягів споживання, активної та реактивної потужності, окремих споживачів, вузлів та перетинів, а також рівні напруги в характерних  точках мережі  та інші дані  щодо схеми електрозабезпечення та режиму роботи обладнання мають бути отримані в процесі здійснення контрольного виміру  в режимні дні, визначені Системним оператором.

4.4.5  Визначення обсягів споживання активної та реактивної потужності окремих споживачів (крім побутових) здійснюється цими споживачами, які несуть відповідальність за достовірність даних, що надаються.

4.4.6   Для потреб планування розвитку розподільних мереж  Оператор розподільних мереж може призначити  додатковий    контрольний вимір в характерний для даного Оператора період (день).

4.4.7 Користувачі електричних мереж мають надавати Системному оператору та/або Операторам електричних мереж фактичні дані попереднього року та дані на прогнозний період щодо своїх потреб в обсягах електроенергії, активної та реактивної потужності в цілому та по кожній точці приєднання до магістральної/розподільної мережі. Дані фактичного споживання та попиту активної потужності та енергії мають містити:

- фактичні добові графіки споживання активної потужності для доби максимального попиту та доби мінімального попиту в об’єднаній енергетичній системі України, дати яких визначаються Системним оператором;

- фактичні добові графіки споживання активної потужності для доби максимального попиту та доби мінімального попиту кожного Користувача, дати яких визначаються Користувачем з урахуванням статистичних даних та/або умов виробництва;

- фактичне споживання електроенергії попереднього року та щорічні потреби в активній енергії прогнозного періоду для кожної з точок приєднання Користувача (Оператори розподільних мереж надають в тому числі дані по основних групах споживачів і галузях промисловості та енергоємних підприємствах).

4.4.8 На окремий запит Системного оператора або Оператора електричних мереж Користувачі зобов’язані надавати іншу інформацію, яка за оцінкою Системного оператора або Оператора електричних мереж потрібна для перспективного планування.

4.5	Постійні дані, які надаються Користувачами електричних мереж

4.5.1 Постійні дані – технічні характеристики (встановлених заводом-виробником, визначених проектом або визначених за результатами випробувань),  схеми  та режими, що характеризують  роботу електроустановок  (та/або їх складових), приєднаних до ОЕС України.

4.5.2 Системний оператор та Оператори електричних мереж розробляють план розвитку ОЕС України та плани розвитку електричних мереж на основі бази постійних  даних.

4.5.3  Зміни в базу постійних даних вносяться після  приєднання (нового будівництва), реконструкції, технічного переоснащення або виведення з експлуатації  електроустановок Користувача.

4.5.4  Користувач  електричних мереж  надає  Системному  оператору та Операторам електричних мереж постійні дані за формами, розробленими цими операторами, та у визначені ними терміни, а також у разі приєднання (нового будівництва), реконструкції, технічного переоснащення або виведення з експлуатації його електроустановок.

Системній оператор та Оператор електричних мереж  мають визначати перелік Користувачів електричних мереж та обсяги постійних даних, що мають ними надаватися.

У разі відсутності змін в електроустановках  Користувача протягом звітного періоду Користувач може не передавати постійні дані, а повідомити  про це Системного  оператора або Оператора електричних мереж.

4.5.5 Оператори електричних мереж формують та забезпечують оновлення бази наступних, але не виключно, постійних  даних:

- однолінійної схеми мережі класами  напруги 6 кВ та вище з відображенням на них точок приєднання до мереж інших Операторів, Користувачів – виробників та Користувачів-споживачів, електромережі яких знаходяться в спільному використанні;

-  технічні параметри елементів власної мережі та мереж Користувачів, визначених у підпункті (1) пункту4.5.6;

-  параметри пристроїв компенсації реактивної потужності.

4.5.6  Системний оператор електричних мереж формує та забезпечує оновлення бази наступних, але не виключно, постійних  даних, що необхідні для визначення оцінки балансової надійності роботи ОЕС України:

-  головні схеми електричних з’єднань та технічні характеристики основного  обладнання енергооб’єктів з виробництва електричної енергії;

-	номінальна та наявна потужність кожної енергоустановки електростанцій;

-	технологічний мінімум і допустимий діапазон регулювання активної потужності енергоустановкою;

-	графіки залежності допустимого значення мінімальної та максимальної реактивної потужності від значення активної потужності енергоустановки;

-	графік включення енергоблока з різних теплових станів;

-	система збудження енергоблока та її технічні характеристики;

-	швидкість навантаження/розвантаження в нормальному та аварійному режимах;

-	здатність енергоблока до скидання навантаження без відключення від мережі;

-	наявність і характеристики автоматичної системи аварійного розвантаження енергоблока;

-	 наявність, уставки, та принцип дії захистів енергоблока в разі втрати синхронізму, втрати системи збудження, надмірного підвищення або зниження частоти в енергосистемі і напруги в точці приєднання.

-	однолінійні  схеми електричних з’єднань та технічні характеристики магістральних та міждержавних  електричних  мереж;

-	типи, види, обсяги дії протиаварійної автоматики магістральних та міждержавних  електричних  мереж.