Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках

Відповідно до статті 5 Закону України «Про ринок електричної енергії»; Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 208,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках, що додаються.

2. Департаменту електроенергетичного комплексу (Буславець О.А.)           забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Корзуна А.В.

Міністр						                                         І.С. Насалик

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної

промисловості України «Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

- В Україні знаходяться в експлуатації об’єкти електроенергетики (електричні станції, електричні підстанції, електричні мережі), абсолютна більшість з яких,  підключена до Об’єднаної енергетичної системи України (далі – ОЕС України). Ці об’єкти (самостійні чи в складі суб’єктів господарської діяльності) мають різну відомчу належність і форму власності та займаються виробництвом, передачею чи постачанням електричної енергії.

Згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії» в електроенергетиці України діє єдина диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії. Функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України та організацію паралельної роботи з енергетичними системами інших держав здійснює оператор системи передачі.

Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління поширюється на суб’єктів господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України.

Усі оперативні команди і розпорядження оператора системи передачі підлягають беззаперечному виконанню всіма суб’єктами господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України.

З метою забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України, контролю за технічним станом та організацією експлуатації енергетичного обладнання розроблено нормативно-правовий акт – Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках (далі – Правила), дотримання вимог яких дасть змогу забезпечити достатній рівень оперативно-технологічного управління ОЕС України а також надійну роботу обладнання електричних мереж, електростанцій за рахунок визначення основних організаційних і технічних вимог до виконання оперативних перемикань в електроустановках, встановлення порядку в організації і технологічній послідовності безпечного виконання оперативних перемикань в електроустановках напругою до і вище 1000 В.

- 2. Мета і шляхи її досягнення

- Останніми роками в Україні сталися значні зміни в структурі енергетичної галузі. Змінився склад деяких енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, з’явилися об’єднання суб’єктів електроенергетики. Деякі суб’єкти залишилися в державній формі власності, інші перетворені на акціонерні товариства (з різною часткою державної власності чи без неї). Введені в роботу вітрові та сонячні електростанції (товариства з обмеженою відповідальністю). Все це впливає на встановлену систему централізованого диспетчерського управління, знижує диспетчерську дисципліну, а це може призвести до значних технологічних порушень та аварій у енергетичній системі України.

- Щоб запобігти цьому, диспетчерські (оперативно-технологічні) відносини між суб’єктами господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, об’єкти електроенергетики яких підключені до об’єднаної енергетичної системи України врегульовано Правилами, що визначають основні організаційні і технічні вимоги з надійного і безпечного виконання оперативних перемикань в електроустановках напругою до і понад 1 000 В.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у зазначеній сфері є:

Закон України «Про ринок електричної енергії»;

ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила»;

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок,

Реалізація наказу не передбачає внесення змін до інших нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Дія наказу спрямована на зменшення аварій та технологічних порушень у роботі ОЕС України, покращення показників господарської діяльності суб’єктів господарювання за рахунок підвищення надійності роботи енергетичного обладнання та ефективності використання майна підприємств. Відсутність Правил може привести до значних фінансових втрат суб’єктів господарювання викликаних порушенням роботи ОЕС України та знеструмлення споживачів електроенергії.

Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Державною службою України з питань праці, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та функціонування місцевого самоврядування, не зачіпає прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень із ознаками дискримінації окремих суб’єктів господарювання.

7. Запобігання корупції

В проекті акту відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект нової редакції акта був розглянутий багатьма (біля 50) організаціями, енергогенеруючими та енергопостачальними компаніями та підприємствами України. Загалом отримано 309 зауважень та пропозицій. З метою узгодження окремих положень, зокрема термінів та визначень, розробником було проведено ряд узгоджувальних нарад , у роботі яких прийняли  участь розробники зазначеного акту, представники енергопостачальних компаній,   Державної інспекції  з енергетичного нагляду України (Держенергонагляду) та ін.

Після детального розгляду та обговорення було повністю або частково ураховано  в остаточній реакції 292зауваженнь і пропозицій, 17 - відхилено.

Після цього проект акта було розміщено на сайті ДП «НЕК «Укренерго» для додаткового широкого обговорення зацікавленими сторонами. Отримані пропозиції враховані.

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акту не стосується соціально-трудової сфери суспільних відносин.

10. Оцінка регуляторного впливу

Розроблена остаточна редакція Правил містить нормативно-технічні і методичні матеріли щодо організації оперативних перемикань, які дають змогу забезпечити:

порядок в організації і технологічній послідовності безпечного виконання оперативних перемикань в електроустановках напругою до і вище 1000 В.

утримання обладнання, будівель і споруд у стані експлуатаційної готовності;

достатній рівень оперативно-технологічного управління ОЕС України;

виконання всіма енергопідприємствами, що підключені до ОЕС України, вимог щодо влаштування, безпечної та технічної експлуатації електроустановок.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація  проекту наказу не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Введення в дію цього наказу підвищить надійність роботи ОЕС України в цілому та енергопостачання споживачів електричної енергії, сприятиме запобіганню аварійним ситуаціям або надзвичайним ситуаціям в ОЕС України і ліквідації їх наслідків шляхом підтримки необхідного балансу потужності та енергії, застосування допоміжних заходів із забезпечення сталого функціонування ОЕС України, .

Міністр енергетики та

вугільної промисловості України 					І. Насалик

____________2017 року

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках»

- Визначення проблеми

Чинний галузевий нормативний документ «Оперативні перемикання в електроустановках. Правила виконання» (далі – Правила), затверджений Міністерством енергетики та електрифікації України 01.09.96  (ГКД 34.35.597-96), є технологічним документом, призначеним для оперативного керування і  встановлює порядок і послідовність виконання перемикань в електроустановках до і вище 1000 В підприємств Міненерговугілля України.

Правилами розглядаються питання виконання перемикань черговим персоналом, який має право оперативних переговорів і оперативних перемикань в електроустановках, на конкретному устаткуванні і для конкретної схеми електричних з’єднань, де почергово виконуються всі операції із комутаційними апаратами силового устаткування, у колах релейного захисту та автоматики (електроавтоматики, протиаварійної та режимної автоматики), а  також основні перевірочні операції безпосередньо на місці виконання перемикань. До робочого місця необхідний певний час, щоб дійти (доїхати автомобілем на значну відстань, наприклад, для оперативно-виїзних бригад енергопостачальних компаній), крім того виконання таких робіт становить підвищену небезпеку.

Однак, Правилами не передбачено виконання робіт з оперативних перемикань із застосуванням робочих місць  автоматизованих систем управління технологічними процесами на базі нових електронних комплексів, які знаходять широке застосування в даний час. Не розглядаються умови виконання перемикань на підстанціях нового покоління без постійного обслуговуючого персоналу, на яких проведення операцій з комутаційними апаратами та технологічним режимом роботи обладнання (пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики) здійснюється з віддаленого на безпечну відстань поста керування (комп’ютера, щита, пульта та інше).

- Також останніми роками в Україні сталися значні зміни в структурі енергетичної галузі. Змінився склад деяких енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, з’явилися об’єднання суб’єктів електроенергетики. Деякі суб’єкти залишилися в державній формі власності, інші перетворені на акціонерні товариства (з різною часткою державної власності чи без неї). Введені в роботу вітрові та сонячні електростанції (товариства з обмеженою відповідальністю). Все це впливає на встановлену систему централізованого диспетчерського управління, знижує диспетчерську дисципліну, а це може призвести до значних технологічних порушень та аварій у енергетичній системі України.

Згідно зі статтею 44 Закону України «Про ринок електричної енергії» в  електроенергетиці України діє єдина диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії. Функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України та організацію паралельної роботи з енергетичними системами інших держав здійснює оператор системи передачі.

Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління поширюється на суб’єктів господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України.

В Україні відсутній комплексний нормативно-правовий акт, який регулював би взаємовідносини суб’єктів господарювання щодо функціонування єдиної диспетчерської системи оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії.

Прийняття нового регуляторного акта сприятиме застосуванню найбільш прогресивних та інноваційних технічних рішень, обладнання і технологій, спрямованих на підвищення надійності та ефективності передачі електричної енергії, розвитку, експлуатації та функціонування  ОЕС України та приведення у відповідність до норм  Закону України «Про ринок електричної енергії» та вимог законодавства Європейського Союзу.

Впровадження цього акта належить до пріоритетних напрямків удосконалення нормативно-правової бази у сфері електроенергетики, оскільки порушення в роботі ОЕС України впливає на надійність електропостачання споживачів електричної енергії (промисловість, комунально-побутові споживачі, соціальна сфера).

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

| Групи (підгрупи) | Так | Ні |
| --- | --- | --- |
| Держава | + | - |
| Громадяни | + | - |
| Суб’єкти господарювання | + | - |
| у тому числі суб’єкти малого підприємництва | - | + |

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки пов’язана безпосередньо з урегулюванням функціонування єдиної диспетчерської системи оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

В Україні відсутній комплексний нормативно-правовий акт, який регулював би єдине диспетчерське оперативно-технологічне управління ОЕС України.

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є врегулювання відносин між суб’єктами господарювання у сфері оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

- Визначення альтернативних способів

| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
| --- | --- |
| Альтернатива 1 Прийняття проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках» | Прийняття цього регуляторного акта дозволить врегулювати відносини в сфері оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії. У запропонованому регуляторному акті чітко регламентовано функції, права та обов’язки всіх суб’єктів господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України, зокрема врегульовано питання застосуванням автоматизованих систем управління технологічними процесами на базі нових електронних комплексів, проведення операцій з комутаційними апаратами та технологічним режимом роботи обладнання (пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики) з віддаленого на безпечну відстань поста керування (комп’ютера, щита, пульта та інше), а також умови виконання перемикань на підстанціях нового покоління без постійного обслуговуючого персоналу |
| Альтернатива 2 Внесення змін до чинного галузевого нормативного документа «Оперативні перемикання в електроустановках. Правила виконання», затверджені Міністерством енергетики та електрифікації України 01.09.96 (ГКД 34.35.597-96). | Внесення змін не є доцільним, так як доповнень і змін потребують всі розділи і більшість пунктів, що значно ускладнить практичне застосування галузевого нормативного документа. |
| Альтернатива 3 Залишення існуючої ситуації без змін | У разі залишення чинних Правил без змін не будуть враховані значні зміни в структурі електроенергетичної галузі, зокрема зміни складу деяких енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, появу нових об’єднань суб’єктів електроенергетики з різною часткою державної власності чи без неї і відповідно зміни щодо підпорядкованості цих підприємств до Міненерговугілля, що може призвести до загрози функціонування єдиної диспетчерської системи оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії. Залишення існуючої ситуації без змін унеможливлює застосування нових технічних засобів і новітніх технологій щодо перемикань в електроустановках. Залишається не врегульованим на законодавчому рівні сукупність управлінських, технічних і організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності та економічності функціонування, покращення технічного рівня, надійності та безпеки основного і допоміжного обладнання електричних мереж ОЕС України, з дотриманням сучасних екологічних вимог на основі апробованих під час експлуатації інноваційних технічних рішень та технологій. |

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Альтернатива 1 - Прийняття Проекту наказу (обраний спосіб) | Впровадження регуляторного акта дозволить підвищити надійність роботи ОЕС України в цілому та суб’єктів (об’єктів) електроенергетики, що працюють у її складі, а також забезпечити безпечне постачання електричної енергії та експорт електроенергії Україною, створити умови для залучення інвестицій в електроенергетику, а також спростити доступ до інформації про функціонування ОЕС України. | Відсутні |
| Альтернатива 2 | Відсутні | Внесення значних змін призведе до незручностей у використанні Правил та буде негативно впливати на роботу оперативного персоналу єдиної диспетчерської системи оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії |
| Альтернатива 3 | Відсутні | Залишення існуючої ситуації без змін призведе до витрат виробників і постачальників електроенергії, пов’язаних із недовідпуском електричної енергії через аварійні відключення та технологічні порушення. Така ситуація негативно вплине на функціонування ОЕС України, що загрожує міжнародному авторитету України перед країнами ЄС. |

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Альтернатива 1 - Прийняття Проекту наказу (обраний спосіб) | Підвищення надійності постачання електроенергії споживачам. Зменшення кількості відключень і відповідне зменшення витрат громадян на покриття збитків від порушення електропостачання | Відсутні |
| Альтернатива 2 | Відсутні | Недостатній рівень безпечного та надійного постачання електричної енергії. Можливі витрати споживачів, повязані із відключеннями електроенергії. |
| Альтернатива 3 | Відсутні | Недостатній рівень безпечного та надійного постачання електричної енергії. Можливі витрати споживачів, повязані із відключеннями електроенергії. |

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

| Показник | Великі | Середні | Малі | Мікро | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Альтернатива 1 - Прийняття Проекту наказу (обраний спосіб) | Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити надійне та безпечне постачання електричної енергії, створити умови для ефективного функціонування ліквідного ринку електричної енергії та його розвитку. Встановлення єдиних технічних вимог сприятиме розвитку об’єктів електроенергетики, а також дозволить надавати якісні послуги в процесі передачі електричної енергії. | Відсутні |
| Альтернатива 2 | Відсутні | Залишення існуючої ситуації без змін призведе до витрат, пов’язаних із недовідпуском електричної енергії через аварійні відключення та технологічні порушення. |
| Альтернатива 3 | Відсутні | Залишення існуючої ситуації без змін призведе до витрат, пов’язаних із недовідпуском електричної енергії через аварійні відключення та технологічні порушення |

| Сумарні витрати за альтернативами | Сума витрат, гривень |
| --- | --- |
| - Альтернатива 1 - (обраний спосіб) | Відсутні |
| - Альтернатива 2 | Відсутні |
| - Альтернатива 3 | Відсутні |

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

| Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) | Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) | Коментарі щодо присвоєння відповідного бала |
| --- | --- | --- |
| - Альтернатива 1 - Прийняття Проекту наказу - (обраний спосіб) | - 4 | - Дозволяє вирішити проблему самим ефективним шляхом. Забезпечує виконання вимог чинного законодавства. Цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті повною мірою. |
| - Альтернатива 2 | - 1 | - Не відповідає вимогам Закону України «Про ринок електричної енергії». Несе загрозу ефективному функціонуванню ОЕС України |
| Альтернатива 3 | 1 | Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати). |

| - Рейтинг результативності | - Вигоди (підсумок) | - Витрати (підсумок) | - Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
| --- | --- | --- | --- |
| - Альтернатива 1 - Прийняття Проекту наказу - (обраний спосіб) | Належна реалізація положень Закону України «Про ринок електричної енергії». Забезпечує досягнення цілей державного регулювання | - Відсутні | - Дозволяє вирішити проблему самим ефективним шляхом та забезпечує нормативно-правове регулювання відносин у сфері оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії, покращує надійність та економічність функціонування ОЕС України, а також сприятиме наданню якісних послуг при здійсненні процесу передачі електричної енергії як в межах ОЕС України, так і за умови її інтеграції в загальноєвропейську континентальну енергетичну систему ENTSO-E |
| - Альтернатива 2 | - Відсутні | - Відсутні | Не відповідає вимогам Закону України «Про ринок електричної енергії», погіршує надійність та безпеку постачання електричної енергії та експорт електроенергії Україною, що негативно впливає на створення умов для залучення інвестицій в ОАС України. |
| - Альтернатива 3 | - Відсутні | - Відсутні | Не відповідає вимогам Закону України «Про ринок електричної енергії», погіршує надійність та безпеку постачання електричної енергії та експорт електроенергії Україною, що негативно впливає на створення умов для залучення інвестицій в ОАС України. |

| - Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) | - Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи | - Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта |
| --- | --- | --- |
| - Альтернатива 1 - Прийняття Проекту наказу - (обраний спосіб) | Відповідає вимогам чинного законодавства. Прийняття регуляторного акта дозволяє вирішити проблему самим ефективним шляхом, а саме забезпечити функціонування єдиної диспетчерської системи оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії. | - Відсутні |
| - Альтернатива 2 | - Не вирішує визначену проблему та не забезпечує цілей державного регулювання | - Відсутні |
| - Альтернатива 3 | - Не вирішує визначену проблему та не забезпечує цілей державного регулювання | - Відсутні |

- V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є прийняття регуляторного акта, який  встановить єдині правила виконання оперативних перемикань в електроустановках, що забезпечить надійне функціонування єдиної диспетчерської системи оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії та дозволить застосовувати найбільш прогресивне обладнання і технології, спрямовані на підвищення ефективності ОЕС України.

Міненерговугілля для впровадження цього регуляторного акта має погодити проект із заінтересованими органами та подати його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

- Витрати на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади (Міненерговугілля) чи органів місцевого самоврядування не передбачаються.

- VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі, що дасть змогу досягти цілей державного регулювання.

- VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Після набрання чинності наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках» його результативність визначатиметься такими показниками:

- 1) розміром надходжень до державного та місцевих  бюджетів України – не зміниться;

- 2) розміром коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта – не зміниться;

- 3) кількістю суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюватиметься на суб’єктів господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України.;

- 4) рівнем поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб – високий.

- Проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міненерговугілля в мережі Інтернет http://mpe.kmu.gov.ua/. Міненерговугілля у межах компетенції надає необхідні роз’яснення щодо норм проекту регуляторного акта і надаватиме роз’яснення щодо застосування акта, який буде опубліковано в засобах масової інформації після його прийняття.

- IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

- Відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися Міністерством енергетики та вугільної промисловості України статистичним методом.

- Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних, але не пізніше дня з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

- Повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

- Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Міністр енергетики та

вугільної промисловості України                                                     І. Насалик

«_____»_____________ 2017 р.

- ЗАТВЕРДЖЕНО

- Наказ Міністерства енергетики

- та вугільної промисловості

- України

- ________  року № ____

- ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ОПЕРАТИВНИХ

- ПЕРЕМИКАНЬ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

- І. Сфера застосування

1. Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, об’єкти електроенергетики яких підключені до об’єднаної енергетичної системи України (далі – ОЕС України).

2. Правила визначають основні організаційні і технічні вимоги з надійного і безпечного виконання оперативних перемикань в електроустановках напругою до і понад 1 000 В.

3. Відповідно до вимог цих Правил на об’єктах електроенергетики повинні бути розроблені місцеві інструкції з виконання оперативних перемикань, які враховують особливості нормальних і ремонтних схем електричних з’єднань електроустановок, конструкцію і склад обладнання розподільних установок, особливості улаштування релейного захисту і автоматики і є обов’язковими до виконання оперативним персоналом цих об’єктів.

Місцеві інструкції з виконання оперативних перемикань повинні знаходитись на робочому місці оперативного персоналу.

4. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців, адміністративно-технічного персоналу, на який покладено адміністративно-технічні функції щодо оперативних перемикань, оперативного персоналу всіх рівнів, а також оперативно-виробничого, який має право на оперативні переговори і перемикання.

ІІ. Скорочення, терміни та визначення понять

- У цих Правилах використовуються такі скорочення:

АВР – автоматичне включення резерву;

АГП – автомат гасіння поля;

АПВ – автоматичне повторне включення;

АРМ – автоматизоване робоче місце;

АСДК – автоматизована система диспетчерського керування;

АСОЕ – автоматизована система обліку електроенергії;

АСК ТП – автоматизована система керування технологічним процесом;

ВН – вища напруга;

ВРУ – відкрита розподільча установка;

ДГР – дугогасний реактор;

ДЗО – диференційний захист ошинування;

ДЗЛ – диференційний захист лінії;

ДЗШ – диференційний захист шин;

ДС – диспетчерська служба;

ДФЗ – диференційно-фазний захист;

ЕЕС – регіональна електроенергетична система;

ЕМ – електрична мережа;

ЗДТК – засоби диспетчерського- технологічного керування;

ЗКК – закоротка;

ЗН – заземлювальний ніж;

КРУ – комплектна розподільча установка;

КРУЕ – комплектна розподільча установка елегазова;

НЗЕЦ – начальник зміни електроцеху;

НЗС – начальник зміни електростанції;

НН – нижча напруга;

ОВ – обхідний вимикач;

ОВБ – оперативно-виїзна бригада;

ОДГ – оперативно-диспетчерська група;

ОДС – оперативно-диспетчерська служба;

ОЕС – об’єднана енергетична система;

ПА – протиаварійна і режимна (системна) автоматика;

ПЗ – переносний заземлювальний пристрій;

ПЛ – повітряна лінія;

ПРВВ – пристрій резервування відмови вимикачів;

РЕМ – територіально виділений район електричних мереж (районні  та міські електричні мережі, філії та підприємства електричних мереж тощо);

РЗА – релейний захист і автоматика;

РПН – регулювання напруги під навантаженням;

РУ – розподільча установка;

СЗНП – струмовий захист нульової послідовності;

СВ – секційний вимикач;

СН – середня напруга;

СРЗА – служба (управління) релейного захисту й автоматики;

СШ –  система шин;

ТН – трансформатор напруги;

ТП – трансформаторний пункт (трансформаторна підстанція);

ТС – трансформатор струму;

ЦДС – центральна диспетчерська служба;

ШЗВ – шиноз’єднувальний вимикач;

ШОВ – шиноз’єднувальний і обхідний вимикач;

ШР – шинний роз’єднувач.

- 2. Терміни та визначення понять у цих Правилах вживаються в таких значеннях:

1) автоматизований бланк перемикань – реалізована в програмному забезпеченні АСК ТП послідовність дій з комутаційними апаратами та пристроями РЗА та ПА з метою увімкнення/вимкнення обладнання за завчасно розробленим алгоритмом.

Автоматизований бланк перемикань розробляється під час проектування та налагодження АСК ТП. Послідовність операцій та їх зміст визначається персоналом замовника робіт з АСК ТП, затверджується в установленому порядку його технічним персоналом та надається виконавцю робіт з проектування та (або) впровадження АСК ТП для реалізації алгоритму перемикань;

2) адміністративно-технічний персонал – керівники, начальники служб і відділів підприємств, заступники вказаних осіб, а  також інженери, майстри та інші особи, на яких покладено адміністративні функції;

3) бланк перемикань – оперативний документ, який складено на виконання перемикань на конкретному устаткуванні і для конкретної схеми електричних з’єднань, де почергово вказано всі операції із комутаційними апаратами силового устаткування, у колах релейного захисту та автоматики (електроавтоматики, протиаварійної та режимної автоматики) та основні перевірочні операції, і яким користується оперативний персонал та персонал служб релейного захисту і автоматики безпосередньо на місці виконання перемикань;

4) бланк перемикань типовий – оперативний документ, який складено заздалегідь адміністративно-технічним персоналом, в якому вказана обов’язкова до виконання послідовність операцій під час виконання складних перемикань в електроустановках, для конкретної схеми електричних з’єднань та стану пристроїв РЗА і ПА, що часто повторюються. Типові бланки перемикань складаються як для нормальних, так і для ремонтних схем з’єднань електроустановок;

5) введений у роботу пристрій РЗА або ПА – пристрій, підключений до необхідних джерел живлення і функціонально готовий до виконання покладених на нього завдань, та вихідні кола якого приєднано (накладками, випробувальними блоками, ключами, клемними перемичками та монтажними жилами на клемах) до електромагнітів керування комутаційних апаратів, регулювальних елементів силового устаткування і інших пристроїв РЗА або ПА;

6) виведений з роботи пристрій РЗА або ПА – пристрій, вихідні кола якого вимкнено (накладками, випробувальними блоками, ключами і зняттям клемних перемичок та монтажних жил на клемах) від електромагнітів керування комутаційних апаратів, регулювальних елементів силового устаткування і інших пристроїв РЗА, та забезпечена неможливість його функціональної дії, або виведена окрема функція у багатофункціональних мікропроцесорних пристроях РЗА або ПА, якщо при цьому не забезпечується повноцінний захист первинного обладнання;

7) включити/відключити – оперативна команда під час виконання оперативних перемикань в електроустановках;

8) диспетчерський персонал (диспетчери) – працівники відповідної диспетчерської служби, уповноважені під час здійснення оперативно-диспетчерського управління в електроенергетиці видавати обов’язкові для виконання розпорядження і дозволи  або здійснювати зміну технологічного режиму роботи і експлуатаційного стану об’єктів диспетчеризації, безпосередньо діючи на них засобами дистанційного керування або через команди підлеглому оперативному персоналу;

9) дистанційне керування – операції з комутаційними апаратами, в тому числі заземлювальними роз’єднувачами, та технологічним режимом роботи обладнання (пристроїв РЗА і ПА) з віддаленого не менш, ніж на безпечну відстань поста керування (комп’ютера, щита, пульта та інше). Під безпечною відстанню слід розуміти найменш допустиму відстань між працівником і комутаційним апаратом та/або іншим джерелом небезпеки, що необхідна для безпечного виконання оперативних перемикань;

10) дозвіл на перемикання – дозвіл (згода) оперативного персоналу, у віданні якого знаходиться устаткування, на виконання перемикань в електроустановках персоналом, який здійснює оперативне керування цим устаткуванням;

11) електричні схеми:

мнемонічна схема (мнемосхема) – сукупність елементів і засобів відображення інформації, що наочно представляє електричну схему електростанції, підстанції, електричної мережі, електрогосподарства підприємства і стан комутаційних апаратів в режимі реального часу.

За наявності автоматизованого робочого місця оперативного персоналу дозволено вести мнемонічну схему в електронному вигляді;

нормальна схема електричних з’єднань устаткування підстанції/електростанції – однолінійна схема з’єднань устаткування електричної частини підстанції/електростанції із нанесеними на ній диспетчерськими найменуваннями (оперативними назвами) устаткування, назвами приєднань та зафіксованих положень (вимкнено/увімкнено) комутаційних апаратів.

Схема доповнюється додатком (таблицею), яка визначає тип обладнання та його основні електричні параметри за оперативними назвами устаткування;

оперативна схема електричних з’єднань устаткування підстанції/електростанції – однолінійна схема з’єднань устаткування електричної частини підстанції/електростанції із нанесеними на ній диспетчерськими найменуваннями (оперативними назвами) устаткування, а також назвами приєднань, на якій положення комутаційних апаратів та переносні заземлення зафіксовані відповідно до їх реального (фактичного) стану.

Оперативна схема може вестись на папері, на мнемонічній схемі, або в електронному вигляді. Зміни до оперативної схеми вносяться оперативним персоналом, який знаходиться на зміні.

Диспетчерські найменування устаткування та пристроїв РЗА і ПА на оперативній схемі повинні бути прийняті державною мовою. Диспетчерські найменування устаткування та пристроїв РЗА на ВРУ, КРУ, шафах РЗА і БРП та інші повинні відповідати оперативній схемі.

схема нормального режиму мережі – однолінійна схема електричних з’єднань з нанесеними оперативними назвами об’єктів (диспетчерськими найменуваннями) обладнання і затвердженим нормальним станом комутаційних апаратів, що забезпечують оптимальний рівень стійкості електричної мережі ОЕС України (енергосистеми), надійності електропостачання споживачів електроенергією, напруги та перетоків активної і реактивної потужності, струмів короткого замикання;

12) керівний оперативний персонал у зміні – персонал, який протягом зміни здійснює оперативне керування роботою ОЕС України, електроенергетичних систем, електричних магістральних мереж, електричних станцій, електричних мереж енергопостачальних компаній та керує роботою підпорядкованого оперативного, оперативно-виробничого персоналу під час ведення режимів і виконання перемикань в електроустановках;

13) контролююча особа (особа, яка контролює перемикання) – старша за посадою особа (або особа старша у зміні) в складі бригади з проведення перемикань (до якої входять працівники з числа оперативного, оперативно-виробничого або адміністративно-технічного персоналу, які мають право виконувати перемикання в даній електроустановці), яка здійснює поопераційний контроль та керування ходом перемикань згідно з бланком перемикань;

14) місцева інструкція – інструкція з виконання оперативних перемикань, що діє в межах підприємства електроенергетики;

15) місцеве керування – операції з комутаційними апаратами, в тому числі заземлювальними ножами, та технологічним обладнанням шляхом дії на механічний привід, кнопку, ключ керування, що розташовані безпосередньо у комутаційному апараті, чи на обладнанні, яким здійснюється керування;

16) нормальний режим - режим експлуатації електроустановки у відповідності до схеми нормального режиму;

17) об’єкти диспетчеризації – устаткування електричних станцій та підстанцій, лінії електропередавання, пристрої релейного захисту, протиаварійної автоматики, системи автоматичного регулювання частоти і перетоків потужності, засоби автоматизованого обліку електроенергії, засоби автоматизованих систем диспетчерського керування, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні диспетчерського персоналу відповідно до затверджених в установленому порядку переліків об’єктів диспетчеризації;

18) оперативне відання – категорія диспетчерського управління об’єктом диспетчеризації, коли проведення технологічних операцій щодо зміни його стану чи режиму роботи здійснюється з дозволу оперативного працівника визначеного рівня оперативного управління;

19) оперативне управління – категорія диспетчерського управління об’єктом диспетчеризації, коли технологічні операції щодо зміни його стану чи режиму роботи здійснюються безпосередньо або за командою оперативних працівників, наділених правом виконувати такі операції на цьому об’єкті, після одержання дозволу від оперативних працівників в чиєму оперативному віданні перебуває об’єкт диспетчеризації;

20) оперативні перемикання (перемикання) в електроустановках – цілеспрямовані дії оперативного персоналу комутаційними апаратами в схемі електроустановки та (або) перемикаючими пристроями в колах РЗА і ПА, віртуальними перемикачами мікропроцесорних захистів та автоматики, АСДК, ЗДТК з метою зміни схеми з’єднань електроустановки, режиму роботи або стану устаткування;

21) оперативний журнал – основний оперативний документ, в якому фіксуються в хронологічному порядку всі дії оперативного персоналу та події, що відбулись під час його чергування. Обсяг записів в оперативному журналі визначається відповідними місцевими інструкціями.

За наявності автоматизованого робочого місця оперативного персоналу АСК ТП дозволяється вести оперативний журнал в електронному вигляді у разі виконання всіх вищенаведених вимог, а також можливості збереження, архівування та захисту записів від несанкціонованого доступу;

22) оперативний персонал – працівники, які перебувають на чергуванні у зміні і допущені до оперативного управління та (або) оперативних переговорів та перемикань в електроустановках;

23) оперативний персонал вищого рівня управління – оперативний персонал, визначений організаційними структурами оперативно-диспетчерського управління ОЕС України, енергосистеми, електростанції, енергопостачальної компанії та положеннями про взаємовідносини між різними рівнями оперативно-диспетчерського управління;

24) перемикання складні – перемикання, що вимагають певної послідовності та координації дій оперативного персоналу під час операцій з комутаційними апаратами, заземлювальними роз’єднувачами й пристроями релейного захисту, протиаварійної і режимної автоматики.

Перелік складних перемикань може бути розширений, виходячи з місцевих умов, наприклад: перемикання у схемах механізмів власних потреб з реакторним чи автотрансформаторним пуском, у схемах механізмів з частотно-регульованим приводом тощо.

Рішення про віднесення перемикань до числа складних приймає технічний керівник підприємства.

Перемикання, що не увійшли у визначення «перемикання складні» відносяться до простих перемикань

25) пристрій релейного захисту і автоматики (РЗА) – пристрій на електромеханічній, напівпровідниковій або мікропроцесорній елементній базі, призначений для захисту і автоматичного протиаварійного керування електротехнічним устаткуванням у передбачених проектом режимах роботи;

26) програма виконання робіт в пристроях РЗА і ПА – документ, обов’язковий для виконання, що визначає об’єкт, мету, місце, етапи і терміни проведення робіт, види, обсяг, умови і послідовність виконання операцій з перемикань в пристроях РЗА і ПА, у тому числі  від’єднання і приєднання проводів та встановлення і зняття перемичок тощо, вимірювань, настройки і перевірок на етапах підготовки і виведення пристроїв РЗА і ПА з роботи, введення їх в роботу та на момент закінчення всіх робіт, вказівки для всіх етапів проведення робіт про стан і режими роботи схем первинних електричних з’єднань з переліком проведення в них послідовних операцій з оперативних перемикань, відповідальність за достатнє організаційно-технічне, методологічне забезпечення проведення всіх етапів робіт та безпечне для персоналу і електроустаткування їх виконання;

27) програма випробувань електроустаткування –документ, обов’язковий для виконання, що визначає об’єкт, місце, ціль, обсяг, етапи, порядок і строки проведення випробувань, їх обґрунтування, види, умови, послідовність, початок і кінець виконання експериментів, указівки для всіх етапів проведення робіт та окремого експерименту про стан і режими роботи електроустаткування об’єкту і схем первинних електричних з’єднань з переліком проведення в них послідовних операцій з оперативних перемикань, допустимі відхилення важливих параметрів під час виконання експериментів і їх граничні значення, відповідальність за достатнє організаційно-технічне і методологічне забезпечення проведення всіх етапів робіт та безпечне для персоналу і електроустаткування їх виконання;

28) програма перемикань – оперативний документ з планом упорядкованої послідовності операцій перемикань, спрямований на вирішення конкретного завдання оперативним персоналом щодо проведення зміни існуючої схеми електричних з’єднань, режиму роботи чи стану устаткування в електроустановках різних рівнів оперативного керування та різних енергооб’єктів, а також під час проведення випробувань, та впровадження нового устаткування;

29) разова програма перемикань – оперативний документ, затверджений технічним керівництвом підприємства, який розробляється у випадку необхідності виконання нетипових перемикань, пов’язаних з відхиленням у схемі об’єкта (мережі), введенням нового обладнання, створенням нетипових схем мережі (об’єкта) для проведення випробування, або перевірок обладнання;

30) ремонтна схема – документ, що визначає умови відхилення від нормальної схеми електроустановки або мережі, заходи з режиму і з РЗА і ПА, ЗДТУ, АСДУ, які необхідно виконати, містить вказівки для оперативного персоналу щодо дій під час виникнення найбільш вірогідних технологічних порушень (накладання на ремонт одного з елементів мережі аварійного відключення одного найбільш завантаженого елемента прилеглої мережі або найбільш завантаженої генеруючої одиниці) та способів їх ліквідації. Ремонтна схема за необхідності доповнюється графічними матеріалами;

31) розпорядження на перемикання – завдання (команда) керівного оперативного персоналу на виконання перемикання у електроустановках, що містить мету перемикання і послідовність операцій в схемі електроустановки і колах пристроїв РЗА і ПА, АСДК, СДТК з необхідною мірою деталізації, яка визначається вимогами щодо безпомилкового та безпечного виконання перемикань підлеглим оперативним персоналом;

32) термінал керування – панель (шафа) приєднання, з якої можливо здійснювати дистанційне керування усіма комутаційними апаратами первинної схеми електричних з'єднань цього приєднання;

33) час аварійної готовності – час, необхідний для введення в роботу з ремонту або резерву об’єктів диспетчеризації за командою оперативних працівників, у чиєму оперативному управлінні або віданні вони знаходяться;

34) фазування – визначення відповідності фаз електричної мережі фазам на однойменних затискачах комутаційного апарата, увімкненням якого здійснюється паралельна робота електроустановки з електричною мережею.

Інші терміни та поняття в цих Правилах вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії» та Правилах улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 №476, Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства  палива та енергетики України 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (далі – ПТЕЕС).

- ІII. Організація і порядок перемикань

- 1. Загальні положення про перемикання

- 1.1.	Організація і порядок перемикань повинні відповідати положенням ГКД 34.20.507 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України                        від 13 червня 2003 року № 296 (далі – ПТЕ).

- Перемикання слід виконувати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (далі – НПАОП 40.1-1.01-97) та цих Правил.

###### Організація і порядок перемикань в електроустановках споживачів електричної енергії повинні відповідати положенням ПТЕЕС. Перемикання в цих електроустановках слід виконувати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України                  10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі – НПАОП 40.1-1.21-98).

###### Перемикання в електроустановках дозволяється виконувати особам оперативного, оперативно-виробничого та адміністративно-технічного персоналу, яким надано право ведення оперативних переговорів і виконання перемикань.

- 1.2. Списки осіб оперативного, оперативно-виробничого та адміністративно-технічного персоналу, які мають право оперативних переговорів і оперативних перемикань в електроустановках, щорічно затверджуються технічним керівником електроенергетичного підприємства (структурного підрозділу) і доводяться до відома в установленому порядку на об’єкти підприємства та надсилаються засобами зв’язку всім суб’єктам господарювання, з якими у підприємства (структурного підрозділу) існують оперативні взаємовідносини.

- 1.3. Оперативні переговори повинні вестись лаконічно. Все силове устаткування, приєднання, пристрої РЗА і ПА повинні називатися повністю відповідно до встановлених диспетчерських найменувань. Відступ від технічної термінології, диспетчерських найменувань забороняється.

Оперативні переговори на всіх рівнях диспетчерського управління в ОЕС України, оперативні переговори начальників змін електростанцій і підстанцій з черговим персоналом повинні автоматично фіксуватися на магнітних, оптичних або твердих (SSD, флеш-картах тощо) носіях інформації.

У разі несправності пристроїв фіксації оперативних переговорів всі отримані та віддані розпорядження, а також отримана та передана інформація щодо режиму роботи електричних мереж, станцій, пошкодження обладнання тощо, повинні записуватися до оперативного журналу.

- 1.4. Перемикання в електроустановках виконуються:

1) диспетчерським персоналом підприємств за програмами перемикань, автоматизованими бланками перемикань з застосуванням АСК ТП, або спеціальними (разовими) програмами перемикань для введення в роботу нових об’єктів диспетчеризації;

2) оперативним персоналом енергооб’єкта:

за типовими бланками перемикань;

за спеціальними (разовими) програмами, складеними для кожного конкретного випадку і деталізованими для рівня персоналу, який безпосередньо виконує перемикання, на виконання складних перемикань з пристроями РЗА і ПА, АСДК і ЗДТК, що не передбачені інструкціями з експлуатації (нетипові перемикання), на випробування та увімкнення в роботу об’єктів диспетчеризації після капітальних ремонтів і реконструкції, а також нових об’єктів диспетчеризації;

- за бланками перемикань;

- без бланків і програм перемикань (поопераційно);

- за автоматизованими бланками перемикань з застосуванням АСК ТП.

- 1.5. Прості перемикання в електроустановках можуть виконуватись однією особою без програм та бланків перемикань.

Однією особою без бланків і програм перемикань в електроустановках можуть проводитись прості перемикання або перемикання під час ліквідації технологічних порушень з дотриманням вимог підрозділу 6 розділу III цих Правил.

В розподільчій електроустановці одного класу напруги, у разі несправності або відсутності блокувального пристрою хоча б одного приєднання, всі перемикання повинні виконуватися тільки за бланками перемикань і не менше, ніж двома особами.

- 1.6. Складні перемикання повинні виконуватися за бланками перемикань або типовими бланками перемикань не менше ніж двома особами, одна з них – контролююча.

- 1.7. Під час виконання складних перемикань, та за наявності в зміні однієї особи з числа оперативного персоналу до оперативних перемикань залучають працівника з оперативно-виробничого або адміністративно-технічного персоналу (в якості контролюючої особи) з дотриманням вимог                                          пункту 1 розділу III цих Правил.

Перемикання в пристроях РЗА і ПА з від’єднанням жил контрольних кабелів, проводів, зняттям та встановленням перемичок під час підготовки пристроїв РЗА до перевірки, ремонту чи реконструкції виконує персонал СРЗА за спеціальною програмою виконання робіт після виведення цих пристроїв з роботи оперативним персоналом штатними перемикаючими засобами за спеціальними (разовими) програмами, складеними для кожного конкретного випадку на виконання складних перемикань з пристроями РЗА і ПА, або відповідно до інструкції з експлуатації цих пристроїв.

- Програма виконання робіт з пристроями РЗА і ПА повинна бути розроблена з урахуванням вимог Типової інструкції щодо організації і проведення робіт в пристроях релейного захисту та електроавтоматики електростанцій і підстанцій, затвердженої Головним науково-технічним управлінням енергетики та електрифікації СРСР 23 липня 1990 року (далі – РД 34.35.302).

Програми виконання робіт розділяються на типові та робочі (разові). Типова програма розробляється для систематично (регулярно) більше ніж – раз повторюваних робіт на діючому обладнанні (технічне обслуговування пристроїв РЗА і ПА).

Робоча програма розробляється персоналом РЗА і ПА для виконання робіт у разі введення нових пристроїв РЗА і ПА, їх реконструкції, під час виконання нестандартних робіт (усунення дефектів, післяаварійна перевірка, тощо), а також робіт, для здійснення яких відсутні типові програми.

Введення пристроїв РЗА і ПА в роботу оперативний персонал проводить штатними перемикаючими засобами або віртуальними перемикачами за робочими (разовими) або типовими програмами, складеними для кожного конкретного випадку на виконання складних перемикань з пристроями РЗА і ПА, або відповідно до інструкції з експлуатації цих пристроїв.

- 1.8. На кожному енергооб’єкті з урахуванням вимог пунктів 1.4 – 1.7   розділу III цих Правил, повинні бути розроблені, затверджені технічним керівником і доведені в установленому порядку до оперативного персоналу переліки видів перемикань, що виконуються за типовими бланками перемикань та окремо за бланками, а також перелік простих перемикань, що виконуються за бланками перемикань або без бланків.

Переліки видів перемикань повинні переглядатись у разі зміни схем електричних з’єднань, складу силового устаткування, пристроїв РЗА і ПА, АСДК і ЗДТК, але не рідше, ніж один раз на три роки.

- 1.9. На атомних електричних станціях (крім ядерної частини), теплових електричних станціях, теплоелектроцентралях, гідроелектричних станціях під час проведення складних перемикань з одночасним виконанням операцій на різних експлуатаційних дільницях (черга електростанції, ВРУ тощо), за якими закріплений окремий оперативний персонал, контролюючою особою призначається особа за посадою не нижче, ніж начальник зміни електроцеху (далі – НЗЕЦ).

Контролююча особа до початку перемикань згідно з бланком перемикань сумісно з персоналом іншої черги електростанції повинна попередньо ознайомити НЗЕЦ цієї черги із змістом бланку і порядком проведення перемикань. Контролююча особа координує дії усіх учасників перемикань і несе відповідальність за всі перемикання. НЗЕЦ іншої черги, який залучений до перемикань, попередньо проаналізувавши стан схеми і устаткування, несе відповідальність за правильність виконання (чи не виконання) всіх перемикань на закріпленому устаткуванні.

- 1.10. Перед виконанням складних перемикань контролююча особа повинна роз’яснити учасникам перемикань мету і послідовність майбутніх операцій, використовуючи бланк перемикань, що буде застосовуватись під час перемикань. Після ознайомлення з бланком перемикань він підписується кожною особою, яка буде виконувати перемикання.

1.11. У разі участі в перемиканнях двох осіб контролюючою є старша за посадою особа, яка крім функцій поопераційного контролю зобов’язана проводити контроль виконання перемикань в цілому. В окремих випадках, наприклад для персоналу ОВБ, безпосереднє виконання операцій перемикань може покладатись на старшого в зміні. Виконувати будь-які операції під час перемикань контролюючій особі заборонено.

Під час здійснення перемикань в електроустановках із застосуванням бланків перемикань для виконання окремих операцій на закріпленому обладнанні може бути залучений оперативний персонал щитів керування електростанцій та персонал місцевих служб релейного захисту, зв’язку. У відповідних пунктах бланків слід зазначити виконавців, наприклад: «Виконує персонал місцевих служб РЗА».

Залучений до перемикань працівник має бути ознайомлений з метою і послідовністю операцій. До бланка перемикань записується його прізвище.

Залучені до перемикань особи несуть відповідальність за правильність і точність виконання розпоряджень контролюючої особи.

- 1.12. Планові перемикання не рекомендується проводити в години максимального навантаження на устаткуванні.

Час початку планових перемикань вказується в заявках, але у кожному конкретному випадку визначається оперативним персоналом вищого рівня управління, в оперативному керуванні або оперативному віданні якого знаходиться обладнання.

Не рекомендується виконувати перемикання в кінці зміни чергового персоналу з метою уникнення поспішних дій і можливих помилок. Як правило, початок виконання операцій з перемикань необхідно планувати таким чином, щоб завершувати їх не пізніше, як за 30 хвилин до закінчення зміни.

Перемикання повинні проводитися при освітленості на робочих місцях, яка дозволяє чітко бачити написи на устаткуванні, положення вказівників, стан контактів і опорної ізоляції комутаційних апаратів.

- 1.13. З метою запобігання відмов у роботі устаткування (пошкодження фарфорової ізоляції роз’єднувачів, повітряних і елегазових вимикачів тощо) не рекомендується проводити планові перемикання в електроустановках при температурі повітря нижче мінус 10 ºС. Мінімальна від’ємна температура повітря, за якої можливе виконання планових перемикань в електроустановках, повинна бути вказана в місцевих інструкціях з урахуванням кліматичних умов, характеристик устаткування, що їх гарантує завод-виробник, та його поточного стану.

- В місцевих інструкціях також повинні бути відображені умови і вимоги з проведення планових перемикань під час появи ожеледі, атмосферних опадів, сильного вітру тощо.

1.14. В електроенергетиці України діє єдина диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії. Функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України та організацію паралельної роботи з енергетичними системами інших держав здійснює оператор системи передачі.

Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління поширюється на суб’єктів господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України.

- Оперативна підпорядкованість та взаємовідносини оперативного персоналу різних рівнів визначаються затвердженою структурою оперативно-диспетчерського управління та положеннями про оперативно-технологічні взаємовідносини.

- 1.15.	Оперативному персоналу категорично заборонено:

1) виконувати не зрозуміле для нього розпорядження;

2) вмикати заземлювальні ножі без попередньої перевірки відсутності напруги на струмопровідних частинах, що заземлюються;

3) застосовувати бланк перемикань для електроустановки якщо:

схема електроустановки не відповідає тій схемі, для якої він складений;

диспетчерські найменування комутаційних апаратів первинної і вторинної схеми електроустановки на ключах (накладках, і т.д) не відповідають диспетчерським найменуванням, приведеним у бланку перемикань;

4) змінювати встановлену в бланку послідовність перемикань;

5) виконувати операції одноособово, якщо в перемиканнях повинні брати участь дві особи;

6) самовільно розблоковувати блокувальні пристрої;

7) подавати напругу на приєднання, не перевіривши:

- відсутність на ньому увімкнених ЗН та встановлених ПЗ;

- фазування (перед першим увімкненням генераторів, трансформаторів, ліній електропередавання, а також після їх ремонту, якщо могло бути порушено порядок чергування фаз);

- стан схеми, комутаційних апаратів;

введений стан пристроїв РЗА приєднання;

8) оперувати засобами керування (ключами керування, кнопками тощо) не впевнившись:

- що це той засіб керування, який потрібно (звіряючи з програмою диспетчерські найменування комутаційних апаратів електроустаткування);

- у готовності устаткування до вмикання (за наявності відповідних записів в оперативно-технічній документації та повідомлення персоналу);

- у готовності персоналу до перемикань (підтвердження персоналу);

9) доручати і виконувати перемикання особам, які не мають на це права;

10) збирати чи розбирати роз’єднувачами електричну схему вимикача без перевірки його вимкненого положення;

11) продовжувати перемикання, якщо виявлено помилку у бланку (програмі) перемикань, виникли сумніви і питання, що потребують уточнення;

12) під час ліквідації технологічних порушень (аварій) проводити планові перемикання на енергооб’єктах, де вони сталися, а також на інших енергооб’єктах, обладнання яких впливає на режим роботи обладнання енергооб’єктів, де сталися технологічні порушення;

13) проводити одночасно різні за характером і метою операції з перемикання на декількох приєднаннях, а також за розпорядженнями і бланками перемикань різного призначення в одній електроустановці, в одному приміщенні, в одній будівлі (стосовно оперативного персоналу одного об’єкта);

14) виконувати перемикання по пам’яті (крім простих, що виконуються без бланка);

15) користуватися несправними захисними засобами або використовувати захисні засоби не за призначенням.

- 1.16. Перемикання на об’єктах диспетчеризації, що знаходяться в оперативному управлінні місцевого оперативного персоналу, виконуються за його розпорядженням, але після одержання ним, в установленому порядку, дозволу від оперативного персоналу, в оперативному віданні якого знаходяться ці об’єкти диспетчеризації.

- 1.17. Перемикання без розпорядження оперативного персоналу, з наступним його повідомленням, дозволяється виконувати у випадках, що не терплять зволікання (нещасний випадок, стихійне лихо, пожежа, загроза життю людей чи пошкодження устаткування). У цьому випадку оперативний персонал повинен діяти згідно з вимогами відповідних інструкцій і оперативним планом пожежогасіння (картками пожежогасіння).

1.18. Допускається підлеглість оперативного персоналу енергооб’єктів диспетчерам різних рівнів структури оперативно-диспетчерського управління відповідно до розподілу обладнання цього енергооб’єкту щодо оперативного управління.

- 1.19. Оперативний персонал, за дозволом якого виконуються перемикання, несе відповідальність за можливість та своєчасне їх виконання відповідно до режимів роботи ЕМ і устаткування та за допустимість режимів, що виникнуть після перемикань.

- 1.20. Оперативний персонал, за розпорядженням якого виконуються перемикання, несе відповідальність за допустимість і своєчасне їх виконання за реальною схемою й режимом роботи ЕМ та устаткування, за допустимість режимів, які виникнуть після перемикань, а також за правильну послідовність і необхідну кількість операцій з комутаційними апаратами й пристроями РЗА і ПА.

- 1.21. Особа, яка безпосередньо виконує операції з перемикань в електроустановках, і особа, яка проводить контроль за їх виконанням, зобов’язані перевірити допустимість виконання перемикань за реальними схемою і режимом роботи електроустановки та несуть відповідальність за правильність і послідовність виконання операцій з комутаційними апаратами, пристроями РЗА і ПА, за своєчасне і точне виконання операцій згідно з бланком перемикань, розпорядженням оперативного персоналу вищого рівня управління, за правильність вибору типового бланка перемикань і складання бланка перемикань.

- 2. Розпорядження про перемикання

- 1. Підставою для початку виконання планових перемикань є дозволена заявка з встановленим терміном виконання робіт на електроустаткуванні, але в кожному конкретному випадку початок виконання планових перемикань визначається диспетчером, в оперативному віданні або керуванні якого знаходиться електроустаткування.

- 2. Розпорядження про перемикання керівний оперативний персонал віддає безпосередньо підпорядкованому оперативному персоналу.

- Допускається передача розпорядження про перемикання підпорядкованому оперативному персоналу електроустановки, прямий зв’язок із яким порушився, через інший оперативний персонал тільки для ліквідації технологічних порушень, усунення загрози для життя людей або пошкодження обладнання.

- Оперативний персонал, який отримав розпорядження, зобов’язаний записати його у свій оперативний журнал, а потім передати за призначенням.

Можливі схеми передачі розпоряджень про перемикання у разі порушення прямих зв’язків повинні розроблятися заздалегідь.

- 3. Оперативно-диспетчерський персонал, отримавши запит адміністративно- техні1чного персоналу щодо  надання дозволу на виконання перемикань для виведення з роботи в резерв/ремонт об’єктів диспетчеризації, що знаходяться в оперативному управлінні або оперативному віданні оперативно-диспетчерського персоналу вищого рівня управління, повинен надати дозвіл тільки після повідомлення останнього й одержання від нього команди/дозволу на перемикання, навіть за наявності попередньо дозволеної заявки, за винятком випадків явної небезпеки для людей чи устаткування.

Відповідальність за невиконання або затримку виконання команди/дозволу оперативно-диспетчерського персоналу вищого рівня управління несуть особи оперативного підпорядкування, які не виконали розпорядження, а також керівники, які санкціонували його невиконання або затримку.

- 2.4. Мета і зміст розпорядження про перемикання й порядок його виконання визначається відповідно до пункту 1.21 розділу III цих Правил диспетчером, який віддав розпорядження, та із урахуванням складності завдання, необхідної координації дій оперативного персоналу під час підготовки і проведення перемикань.

- 2.5. Розпорядження про перемикання повинно бути чітким, стислим та зрозумілим за змістом. Особа, що віддала розпорядження, і особа, що прийняла розпорядження, повинні чітко розуміти послідовність виконання намічених операцій і допустимість їх виконання за станом схеми та режимом роботи устаткування.

Вислухавши розпорядження вищого оперативно-диспетчерського персоналу, підпорядкований оперативний персонал повинен дослівно повторити текст розпорядження і отримати підтвердження, що розпорядження зрозуміле ним правильно.

Розпорядження оперативно-диспетчерського персоналу вищого рівня управління повинні виконуватись негайно і точно. Розпорядження вважається виконаним після одержання доповіді про його виконання від особи, яка отримала розпорядження.

Оперативний персонал, віддавши або отримавши розпорядження або дозвіл, повинен записати його в оперативний журнал. Обсяг запису в оперативний журнал визначається відповідними інструкціями.

- 2.6. Розпорядження повинно віддаватися, як правило, на одне завдання, яке включає операції, що направлені на досягнення однієї мети, наприклад, увімкнення або вимкнення лінії, вивід у ремонт системи збірних шин тощо.

2.7. У випадку, якщо розпорядження вищого оперативно-диспетчерського персоналу здається підпорядкованому оперативному персоналу помилковим, він повинен негайно доповісти про це особі, яка видала розпорядження. Особа, яка видала розпорядження, повинна роз’яснити суть та правильність розпорядження. Після того, як розпорядження стане зрозумілим, підпорядкований оперативний персонал зобов’язаний виконати його.

- 2.8. Перемикання в електроустановках систем безпеки атомної електричної станції повинні виконуватись тільки з дозволу начальника зміни станції, навіть під час пожежі чи стихійного лиха.

- 3. Програми і бланки перемикань

- 3.1. У програмах і бланках перемикань встановлюється технологічний порядок і чітка послідовність операцій у схемах електричних з’єднань устаткування електроустановок, колах РЗА і ПА, АСДК, АСОЕ (за необхідності), ЗДТК і зв’язку з урахуванням вимог цих Правил, вимог з охорони праці та пожежної безпеки, ПТЕ, вимог заводів-виробників та інструкцій з експлуатації на це устаткування. Рекомендовані приклади оформлення типового бланку перемикань і програми перемикань наведено в додатку 1 до цих Правил.

- 3.2. Програми оперативних перемикань, відповідно до переліку розподілу діючого устаткування за категоріями диспетчерського керування, розробляються диспетчерськими підрозділами в оперативному керуванні яких знаходиться обладнання, за погодженням з відповідними технологічними підрозділами компанії.

Якщо використання діючих програм перемикань в складних пристроях РЗА і ПА унеможливлене (відхилення схеми з’єднань, увімкнення нового устаткування, тощо), то перемикання мають виконуватись відповідно до вимог глави 5 «Перемикання в схемах РЗА і ПА» розділу III цих Правил.

- Спеціальні (разові) програми випробувань та введення в роботу нового устаткування складаються згідно з вимогами глави 8 «Перемикання під час уведення в роботу нового устаткування й проведення випробувань» розділу III цих Правил.

3.3. Програми оперативних перемикань підписуються керівниками служб (підрозділів) енергопостачальних компаній і енергооб’єктів, що беруть участь у їх розробленні, і затверджуються технічним керівником енергокомпанії, енергооб’єкта.

- Програми оперативних перемикань повинні використовуватись керівним оперативним персоналом у випадку виконання перемикань в електроустановках енергооб’єктів, що знаходяться в його оперативному керуванні.

3.4. Суть програми оперативних перемикань полягає у визначенні заходів із підготовки устаткування: силових апаратів, пристроїв РЗА і ПА, АСДК, АСОЕ (за необхідності), ЗДТК, схеми, режиму роботи для виведення в ремонт чи для введення у роботу того чи іншого устаткування, а також забезпечення необхідної послідовності виконання операцій на різних об’єктах, у яких повинні бути опрацьовані:

- умови виконання перемикань;

- заходи щодо режимів, які необхідно виконати перед зміною схеми ЕМ (такі заходи можуть вказуватись у відповідній ремонтній схемі);

- послідовність виконуваних перемикань, в тому числі з пристроями РЗА і ПА, АСДК, ЗДТК;

- можливі характерні технологічні порушення й методи їх ліквідації у ремонтній схемі (вищевказані заходи можуть вказуватись в відповідній ремонтній схемі);

- організаційні питання, у разі необхідності.

Програми оперативних перемикань можуть складатися в загальному вигляді, без зайвої деталізації. Група операцій, що виконуються на одному об’єкті і спрямовані на досягнення однієї мети, може бути відображена в програмі одним розпорядженням. Наприклад: «Вимкнути вимикач і розібрати його схему», «Розімкнути транзит 110 кВ» тощо.

Операції з пристроями РЗА і ПА містяться в пунктах програми, що визначають їх суть, можуть вказуватись без приведення номерів панелей і пристроїв, що переключають. Наприклад: «Зняти дію автоматики ділення на вимкнення вимикача».

- 3.5. Для проведення складних перемикань у схемах пристроїв РЗА і ПА, АСДК і ЗДТК повинні бути розроблені програми перемикань для рівнів диспетчера та спеціальні (разові) програми, складені для кожного конкретного випадку на виконання складних перемикань з пристроями РЗА і ПА, АСДК і ЗДТК, для оперативного персоналу енергооб’єктів із зазначенням засобів їх реалізації: накладок, ключів, випробувальних блоків, логічних комутаторів тощо.

- 3.6. Копії складених і затверджених на вищому рівні управління програм оперативних перемикань належить надсилати нижчим рівням оперативного управління для врахування їх вимог під час складання програм або бланків перемикань, що використовуються на нижчих рівнях.

- 3.7. Переліки ПЛ і устаткування, для яких повинні бути складені програми перемикань, затверджуються технічними керівниками: оператора системи передачі, енергопостачальних компаній, енергооб’єктів згідно з розподілом функціональних обов’язків.

3.8. Особи, які розглядають оперативні заявки на введення та/або виведення устаткування, визначають можливість застосування в кожному випадку наявної програми оперативних перемикань і, за її відсутності, визначають необхідність розроблення спеціальної разової програми або ремонтної схеми.

3.9. Черговий персонал, який безпосередньо виконує перемикання, використовує бланки перемикань. Їх заміна яким-небудь іншим оперативним документом забороняється, крім випадків зазначених у главах 5 «Перемикання в схемах РЗА і ПА», 7 «Перемикання під час ліквідації технологічних порушень» та 8 «Перемикання під час введення в роботу нового устаткування й проведення випробувань» розділу III цих Правил, а також виконання простих перемикань, які виконуються згідно з пунктом 1.5 розділу III цих Правил.

Типові бланки і бланки перемикань розробляються для енергооб’єкта з урахуванням заходів, наведених у програмах перемикань.

- Типові бланки і бланки перемикань складаються для конкретного устаткування і для конкретної схеми електричних з’єднань, яку необхідно вказувати в бланку як вихідну.

- У бланках перемикань усі операції у первинній схемі й колах вторинної комутації та РЗА і ПА слід деталізувати із застосуванням оперативних найменувань комутаційної апаратури, номерів панелей і назв пристроїв, що перемикають, нумерувати та записувати окремим рядком для виключення можливості пропуску операції.

- Операції, що виконуються за розпорядженням диспетчера, позначаються в бланку перемикань записом «Виконується за розпорядженням диспетчера». Цей пункт бланку виконується тільки після отримання від диспетчера, в управлінні якого знаходиться обладнання, відповідного розпорядження, про що в бланку перемикань ставиться окрема відмітка.

Операції, що виконуються на суміжному енергооб’єкті (операції з комутаційними апаратами в комірці та з пристроями  АПВ у разі  виводу та/або вводі лінії електропередавання тощо) в бланку перемикань необхідно записувати окремим пунктом: «Отримати повідомлення диспетчера, який керує перемиканнями на суміжному енергооб’єкті», про виконання якого в бланку ставиться окрема відмітка.

- 3.10. У бланку перемикань повинні бути вказані:

- 1) об’єкт перемикань, вихідна схема розподільчого пристрою об’єкту перед перемиканнями;

- 2) завдання на проведення перемикань;

- 3) час початку й закінчення перемикань;

- 4) персонал, який виконує перемикання;

- 5) послідовність виконуваних перемикань.

- Вказуються також записи, регламентовані в пункті 3.9 розділу III цих Правил.

Крім того, до бланків перемикань обов’язково заносяться такі перевірочні дії з вказівкою диспетчерських найменувань обладнання:

перевірка включеного положення захистів і пуску ПРВВ від них під час введення обладнання в роботу, у разі включення СВ і ШЗВ;

перевірка відключеного положення вимикача перед операціями з роз’єднувачами;

перевірка включеного положення ШЗВ по місцю перед операціями із ШР у разі переводу приєднань з однієї системи шин на іншу;

перевірка відсутності заземлень (ЗН, ПЗ) на устаткуванні перед початком операцій по введенню обладнання в роботу після ремонту, холодного резерву;

перевірка відсутності напруги на устаткуванні вказівником напруги (перевіркою схеми в натурі) перед його заземленням, з урахуванням вимог НПАОП 40.1-1.01-97;

перевірка цілісності опорно-стрижневих ізоляторів колонок роз’єднувачів безпосередньо перед операціями з роз’єднувачами;

перевірка відключеного положення ШР від системи шин, що ремонтується, перед включенням приєднання в роботу.

Кожна операція або дія, занесена до бланка перемикань, для зручності обліку і контролю виконання (виключення можливості пропуску операції) повинна мати порядковий номер і бути записана окремим рядком.

Текст кожної операції або дії формується в наказовій формі – на першому місці речення такого тексту повинно стояти дієслово, наприклад: «Перевірити відсутність напруги на ....», «Включити ЗН на ....», «Встановити ПЗ на ....», тощо.

- 3.11. Типові бланки перемикань слід розробляти заздалегідь з метою запобігання помилкам під час їх складання і економії часу чергового персоналу і, передусім, на деякі складні перемикання, що часто повторюються, для нормальної схеми електричних з’єднань і для найбільш характерних ремонтних схем електричних з’єднань електроустановок.

- 3.12. Типові бланки перемикань повинні розроблятися за участю підрозділів енергопідприємства (відокремленого підрозділу енергопідприємства), що виконують наступні функції: оперативно-диспетчерського управління, експлуатації засобів РЗА і ПА, експлуатації електротехнічного обладнання і затверджуватись посадовою особою визначеною технічним керівником енергопідприємства (відокремленого підрозділу енергопідприємства) у розпорядчому документі  щодо організації проведення оперативних перемикань на об’єктах енергопідприємства.

Типові бланки перемикань необхідно розмножувати з контрольних екземплярів за допомогою офісної техніки. Порядок використання, зберігання, обліку типових бланків перемикань визначається місцевою інструкцією з оперативних перемикань.

- 3.13. Бланк перемикань складається черговим оперативним персоналом енергооб’єкта, який буде приймати участь в перемиканнях, безпосередньо перед виконанням перемикань, в разі неможливості використання (відсутності) типового бланку перемикань або спеціальної (разової) програми перемикань.

Бланк перемикань дозволяється складати заздалегідь, протягом зміни, черговому персоналу, який буде приймати участь у перемиканнях, або черговому попередньої зміни, із перевіркою й підписами осіб, які виконуватимуть і контролюватимуть перемикання. Бланк перемикань може бути підготовлений на комп’ютері у разі виконання всіх вимог, що висуваються до бланків перемикань.

- 3.14. Типові бланки перемикань (їх контрольні примірники) повинні мати на енергооб’єкті реєстраційний номер з роздільною рискою. На розмножених копіях типового бланку, що використовуються для виконання перемикань, порядковий номер проставляється після риски до реєстраційного номера типового бланку.

- Контрольний (зразковий) примірник підписаних типових бланків видається на робоче місце оперативного персоналу.

- Для бланків перемикань застосовується, як правило, наскрізна нумерація.

- 3.15. Використані бланки повинні бути перекресленими. Зіпсовані бланки, а також заповнені, але за якими операції не проводилось, погашаються методом накладення написів: «Бланк зіпсовано» або «Операції не проводились».

- Термін зберігання використаних бланків перемикань складає 30 діб, після чого їх можна знищити.

3.16. Типові бланки перемикань необхідно переглядати й коригувати у разі змін у схемі електричних з’єднань електроустановок, пов’язаних з їх реконструкцією чи модернізацією (частковим демонтажем старого устаткування, уведенням в роботу нового, в тому числі у разі введення в роботу нових пристроїв РЗА або у разі змін в уже працюючих пристроях), під час змін в режимах роботи ЕМ і в умовах роботи ПА, внесення змін до схем нормального режиму й ремонтних схем.

Якщо в схемі первинних з’єднань або вторинних кіл РЗА і ПА електроустановки сталися зміни, то використовувати типовий бланк забороняється і необхідно складати бланк перемикань або новий типовий бланк перемикань, який розробляється, підписується і затверджується в установленому місцевими інструкціями порядку.

- 4. Режимна підготовка оперативних перемикань

- 4.1. Програми оперативних перемикань мають бути доповнені  вказівками по режиму і РЗА і ПА, а також можуть використовуватись разом з ремонтними схемами, в яких враховано:

- умови виконання перемикань;

- заходи по режимах, які необхідно виконати перед зміною схеми електричних з’єднань;

- заходи з пристроями РЗА і ПА, АСДК, ЗДТК, АСОЕ (за необхідності);

- можливі характерні технологічні порушення та способи їх ліквідації.

- 4.2. Під час формування умов виконання перемикань в кожному окремому випадку, в програмах перемикань чи ремонтних схемах розглядаються можливі найбільш вірогідні аварії, що можуть призвести до порушення критерію надійності N-1 під час перемикань, чи в ремонтному режимі об’єкта електроенергетики.

При цьому під порушенням критерію N-1 (незабезпеченість післяаварійного режиму) слід розуміти створення такої ремонтної схеми, при якій відключення ще одного елемента схеми або втрата генеруючої потужності призводить до одного з перерахованих нижче факторів: знеструмлення споживачів дією протиаварійної автоматики або до необхідності застосування заходів примусового відключення або обмеження навантаження споживачів для ліквідації недопустимого перевантаження обладнання і ліній електропередачі, зниження та/або підвищення рівнів напруги до аварійних значень, розвантаження електростанцій.

4.3. Кожне енергетичне підприємство, для обладнання, що знаходиться в його оперативному управлінні, повинно розробляти ремонтні схеми, опрацьовуючи найбільш характерні режими роботи ЕМ, для кожної ремонтної схеми, включаючи їх можливі післяаварійні режими (для максимуму та/або мінімуму споживання, можливої конфігурації мережі, наявної генерації, можливої температури навколишнього середовища тощо).

Результатами опрацювання ремонтних схем мають стати:

перелік устаткування мережі де можливо виникнення порушень режиму, таких як перевантаження, зниження напруги, порушення стійкості тощо;

заходи, спрямовані на запобігання та усунення можливих порушень та підвищення надійності ремонтних схем, які за необхідності повинні містити вимоги щодо режимних умов виведення електроустаткування у ремонт, зміни уставок пристроїв релейного захисту, ПА, введення додаткових пристроїв ПА та прискорень пристроїв релейного захисту, обмежень споживання тощо.

затвердження складених ремонтних схем технічним керівником енергетичного підприємства.

Опрацьовані ремонтні схеми надаються на нижчі рівні оперативно- диспетчерського управління для врахування їх вимог в роботі та під час складання ремонтних схем на електроустаткування, яке знаходиться в їх оперативному керуванні.

Розроблені ремонтні схеми на електроустаткування, за необхідності, погоджуються оперативно-диспетчерськими підрозділами, у віданні яких воно знаходиться.

Необхідний обсяг погодження ремонтних схем визначається вищим рівнем оперативно-диспетчерського управління.

- 5. Перемикання в схемах РЗА і ПА

- 5.1. Під час перемикань у первинних схемах оперативний персонал зобов’язаний виконувати необхідні операції і у схемах РЗА і ПА, керуючись вказівками інструкцій з експлуатації пристроїв РЗА і ПА, ГКД 34.35.501-93.

- Послідовність операцій у вторинних колах має бути погоджена з операціями у первинних схемах й записана до програм і бланків перемикань. Під час перемикань режими роботи пристроїв РЗА і ПА в кожний момент часу повинні відповідати режимам роботи устаткування електричних мереж.

Перемикання в колах РЗА і ПА оперативний персонал виконує з використанням тільки призначених для цієї мети перемикаючих пристроїв (ключ,  випробувальний блок, перемикач, накладка, кнопка, віртуальний ключ чи накладка в відеокадрі АРМ і т.і.), вказаних в інструкції по оперативному обслуговуванню відповідних пристроїв РЗА і ПА.

- 5.2. Дозвіл або розпорядження диспетчера на операції з пристроями РЗА і ПА дається підлеглому оперативному персоналу в загальній формі. Якщо виявлено несправність, яка може призвести до неправильної роботи пристрою на вимкнення або пожежі, то виведення його з роботи здійснюється оперативним персоналом енергооб’єкта самостійно, без попереднього дозволу вищого оперативного персоналу з наступним його повідомленням.

Забороняється оперативному персоналу вищого рівня давати розпорядження на виконання операцій з пристроями РЗА і ПА безпосередньо місцевому персоналу СРЗА, минаючи відповідний оперативний персонал енергооб’єкта.

5.3. В інструкціях з експлуатації пристроїв РЗА і ПА і у бланках перемикань слід вживати конкретні оперативні назви штатних перемикаючих засобів (ключів і кнопок керування, автоматичних вимикачів, випробувальних блоків тощо) із зазначенням щитів і панелей, де їх установлено.

- За необхідності для проведення додаткових операцій з від’єднанням проводів і жил контрольних кабелів, встановлення перемичок в схемах РЗА і ПА залучається персонал СРЗА.

- 5.4. Операції зміни уставок захистів приєднань, які виконуються комутаційними пристроями (ключами, накладками або кнопковими постами керування), здійснюються оперативним персоналом, а операції зміни уставок із відкриванням реле чи використанням спеціальних програм для мікропроцесорних захистів проводяться персоналом СРЗА, або оперативним персоналом, у виняткових випадках, що вимагають швидких дій (ліквідація технологічних порушень тощо), за прямих вказівок персоналу СРЗА на кожну операцію і відповідно до інструкції з експлуатації.

Зміна уставок мікропроцесорних пристроїв РЗА і ПА оперативним і обслуговуючим персоналом повинна фіксуватися в оперативному журналі із зазначенням точного часу, дати і даних особи, яка виконала зміну, а також змісту зміни.

- 5.5 Складні перемикання з пристроями РЗА і ПА, що не передбачені в інструкціях з експлуатації, а також увімкнення в роботу нових пристроїв слід виконувати за спеціальними разовими програмами (бланками перемикань, складеними на підставі спеціальних разових програм), розробленими для кожного конкретного випадку.

- 5.6. Електроенергетичне обладнання повинно знаходитися в роботі або в резерві тільки з введеними захистами від усіх видів пошкоджень. У випадку несправності або виводу для експлуатаційних перевірок окремих видів захистів ті, що залишилися в роботі, повинні забезпечувати повноцінний захист обладнання від можливих пошкоджень. За необхідності, в роботу вводяться тимчасові захисти. Одночасне виведення усіх швидкодіючих захистів та захистів від внутрішніх пошкоджень на генераторах, синхронних компенсаторах, трансформаторах, автотрансформаторах, реакторах, що знаходяться в роботі, не допускається навіть за наявності резервних захистів.

- 5.7. Забороняється виконувати операції із ШР і високовольтними вимикачами, що знаходяться під напругою, при виведених з роботи ДЗШ і ПРВВ без виконання додаткових заходів.

- До початку проведення операцій під напругою з ШР і високовольтними вимикачами 110 кВ і вище необхідно перевірити справність ДЗШ заміром його струму небалансу. Якщо виведено ДЗШ або ПРВВ, операції під напругою із ШР і високовольтними вимикачами 110 кВ і вище слід виконувати за умов введення прискорення відповідних резервних захистів, або введення тимчасових захистів, у тому числі з порушенням селективності, а також утворення радіального режиму живлення приєднань, що відходять від шин.

Якщо для робіт у колах ДЗШ вузлових підстанцій напругою 110 кВ і вище потрібне короткочасне (до 30 хв) виведення цього захисту з дії, допускається (до введення його в роботу) не вводити прискорення резервних захистів. Однак, при цьому забороняється виконувати в зоні дії згаданого захисту операції роз’єднувачами і високовольтними вимикачами, а також знаходитись працівникам енергооб’єкта.

- 5.8. Перед виведенням із будь-якої причини пристрою релейного захисту, що запускає ПРВВ, спочатку необхідно вивести пуск ПРВВ від цього захисту.

Пуск ПРВВ вводиться у роботу тільки після введення захисту, який його запускає.

- 5.9. Під час виведення в ремонт силових трансформаторів персонал зобов’язаний слідкувати за збереженням режиму заземлення нейтралі, встановленого для даної електроустановки або частини ЕМ. У місцевих інструкціях слід зазначити заходи, які необхідно виконати під час вимкнення трансформаторів, що працюють із не заземленою нейтраллю.

- 5.10. Канали передачі команд РЗА і ПА по ПЛ повинні постійно бути в роботі. Виводити з роботи приймачі по всіх вихідних колах необхідно у разі виведення в ремонт ПЛ з установкою заземлень по трасі ПЛ, по яких організовані канали телевимкнення, або для профілактичних робіт на устаткуванні і пристроях.

У разі вимкнення ПЛ для робіт без встановлення на трасі ПЛ переносних заземлень (ПЗ) транзитні команди РЗА і ПА повинні залишатися в роботі.

- 5.11. На виведеному в ремонт приєднанні повинні бути виведені із роботи пристрої РЗА, що можуть хибно спрацювати за принципом дії на вимкнення устаткування, яке залишилося в роботі.

Струмові кола перед від’єднанням необхідно попередньо зашунтувати зі сторони ТС. На виведеному в ремонт комутаційному устаткуванні необхідно вивести дію всіх пристроїв РЗА і ПА, що діють на нього шляхом зняття оперативного струму з комутаційного апарату, а також вивести дію ПРРВ на суміжні пристрої захисту. Якщо під час  виведення в ремонт комутаційного апарату релейним персоналом виконуються роботи в схемі керування комутаційним апаратом або пристроях РЗА і ПА, що діють на нього, то необхідно зняти дію впливу на електромагніти керування комутаційним апаратом шляхом від’єднання провідників від клемника панелі цього апарата.

- Виведення для ремонту або технічного обслуговування пристроїв РЗА і ПА виконується з підготовкою робочого місця згідно з вимогами РД 34.35.302 та 
СОУ-Н ЕЕ 04.404-2006 Організація експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях та їх структурних одиницях. Правила, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 17 липня 2006 року № 251.

Операції з випробувальними блоками струмових кіл пристроїв РЗА і ПА, з не відстроєними уставками від струмів навантаження, необхідно виконувати з короткочасним виведенням із роботи пристроїв або їх не відстроєних ступенів. Короткочасне виведення з роботи окремих пристроїв РЗА необхідно передбачати у разі переведення кіл напруги цих захистів з одного трансформатора напруги (ТН) на інший ТН чи несправностях ТН.

На енергооб’єкті повинен бути перелік пристроїв РЗА і ПА або їх невідстроєних ступенів по приєднаннях, які необхідно короткочасно виводити з роботи для уникнення випадків їх неправильної роботи на час проведення операцій з перемикань в струмових чи напругових колах пристроїв РЗА, пов’язаних з вимкненням і увімкненням в роботу силового устаткування чи його несправностями. Даний перелік затверджується технічним керівництвом енергооб’єкта та погоджується з вищим рівнем диспетчерського управління.

Перелік повинен знаходитися на щиті керування електростанції чи підстанції, у відповідній службі РЗА і ПА і у диспетчера, у віданні якого знаходиться такий пристрій.

Кришки випробувальних блоків слід ставити без перекосів на всю глибину до фіксування на стопор.

- 5.12. Ключ режиму роботи вимикача або режиму роботи приєднання (лінія, автотрансформатор тощо) слід ставити в положення РЕМОНТ після вимкнення вимикача або цілого приєднання до вимкнення роз’єднувачів. В положення РОБОТА його слід ставити після збору схеми вимикача чи приєднання перед уведенням у роботу.

- 5.13. Положення перемикаючих пристроїв (ключів, випробувальних блоків, перемикачів, накладок) в колах РЗА і ПА для нормальних і ремонтних режимів повинно відповідати картам (таблицям) положення перемикаючих пристроїв РЗА і ПА. Порядок контролю положення перемикаючих пристроїв РЗА і ПА здійснюється за місцевими інструкціями.

- 5.14. Перед замиканням накладок пристроїв РЗА і ПА на обладнанні, що  знаходяться в роботі, переносним високоомним вольтметром або спеціально призначеним для цієї мети покажчиком напруги перевіряють відсутність напруги на клемах накладки (відсутність імпульсу, що діє на комутаційний апарат або інший пристрій РЗА і ПА). Тип і параметри вольтметра, покажчика напруги повинні відповідати параметрам вхідних кіл комутаційного апарата, пристрою РЗА і ПА і забезпечувати надійне не спрацювання цих кіл через  пристрій контролю, що застосовується. У разі застосування в вихідних колах пристроїв РЗА і ПА випробувальних блоків можливість і необхідність перевірки відсутності напруги визначається за місцевими умовами, виходячи з конструкції випробувального блоку і простоти вимірювання.

- 5.15. Виведення з роботи ТН, встановленого на лінії електропередавання або на шинах, як правило, здійснюється водночас із виведенням з роботи лінії або системи шин.

Перед вимкненням ШЗВ необхідно впевнитися, що вторинні кола ТН секції шин (СШ), яка звільняється, і ТН робочої СШ не об’єднані через блок-контакти роз’єднувачів або інші комутаційні пристрої.

У випадку несправності кіл напруги або виведення ТН у ремонт, кола напруги захистів і обліку електроенергії слід переводити на інший ТН. Переведення виконується за місцевими інструкціями з РЗА і ПА. Виведення з роботи ТН не допускається за умов розділеної роботи елементів, ТН яких можуть використовуватися для взаємного резервування.

- 6. Послідовність дій оперативного персоналу

- 6.1. Персонал перед початком перемикань на устаткуванні, що знаходиться в його оперативному керуванні, зобов’язаний переконатися в можливості виконання необхідних перемикань, виходячи з реального режиму роботи устаткування й реальної схеми ЕМ, після чого зробити запит та отримати дозвіл на проведення перемикань у оперативного персоналу, в оперативному віданні якого це устаткування знаходиться.

Дозвіл на перемикання персоналом, у оперативному віданні якого це устаткування знаходиться, дається у загальному вигляді, без перераховування окремих операцій, після перевірки можливості їх виконання за реальною схемою ЕМ і режимом роботи устаткування та проведення необхідних режимних заходів в ЕМ. Час видавання дозволу на перемикання фіксується в оперативному журналі.

Отримавши дозвіл на виконання перемикань, персонал, в оперативному управлінні якого знаходиться устаткування, зобов’язаний проінформувати персонал, який безпосередньо буде проводити перемикання в електроустановці, про порядок перемикань та заходи, щодо запобігання і ліквідації технологічних порушень, що можуть виникнути під час проведення перемикань, віддати розпорядження на проведення перемикань з попередженням диспетчера підприємства, схема якого змінюється. Час віддання розпорядження на перемикання фіксується в оперативному журналі.

- 6.2. Оперативний персонал, який одержав розпорядження про проведення перемикання під час зміни, зобов’язаний:

- повторити одержане розпорядження й отримати від особи, яка віддала розпорядження, підтвердження про те, що її зрозуміли правильно;

- записати завдання про перемикання до оперативного журналу;

- перевірити за оперативною схемою (мнемосхемою) послідовність виконання операцій.

- 6.3. Суть отриманого розпорядження, мету і послідовність майбутніх операцій оперативний персонал, який одержав розпорядження про проведення перемикань, повинен роз’яснити персоналу, який буде залучений до участі в перемиканнях.

- 6.4. Перед виконанням перемикань з використанням бланку перемикань він повинен бути перевірений і підписаний контролюючою особою та особою, що буде безпосередньо виконувати перемикання. Номер бланку перемикань, за яким будуть виконуватися перемикання, фіксується в оперативному журналі.

Під час здачі зміни повинен бути вказаний номер наступного не використаного (незаповненого) бланку перемикань в оперативному журналі. У разі використання введених в АСК ТП бланків перемикань, в АСК ТП повинна бути передбачена функція електронної ідентифікації осіб, які вносять в АСК ТП бланки перемикань та зміни до них, осіб, що виконують перемикання, та контролюючих осіб.

- 6.5. Порядок виконання перемикань за бланками:

- 1) на місці перемикань персонал зобов’язаний уважно перевірити по написам (назвам) найменування приєднання, на якому мають бути проведенні операції, на відповідність найменувань у бланку перемикань. Робити перемикання по пам’яті без звіряння напису на апараті категорично забороняється;

- 2) переконавшись у правильності вибраного приєднання й апарата, особа, яка контролює, зачитує з бланка перемикань зміст операції (в тому числі перевірочної), що підлягає виконанню;

- 3) особа, яка робить перемикання, звіривши назву апарату повторює зміст операції, і, отримавши дозвіл контролюючої особи, виконує її та доповідає контролюючій особі про виконання;

У випадку надмірної щільності розташування апаратів керування на пультах і панелях повинен бути наступний порядок виконання операції (з урахуванням підпункту 1 цього пункту):

особа, що виконує операцію, береться за ключ керування (накладку, випробувальний блок і ін.) і по написам повторює назву апарату і зміст даної операції;

контролююча особа переконується в тому, що ключ керування (накладка і ін.) обраний правильно і зрозумілий зміст операції, яку необхідно виконати, дає дозвіл на її виконання;

особа, що робить перемикання, виконує операцію і доповідає контролюючій особі про її виконання.

- 4) контролююча особа повинна переконатися у виконанні даної операції.

Після виконання кожної операції у бланку перемикань робиться відповідна позначка для унеможливлення пропуску якоїсь операції.

Під час перемикань черговому персоналу забороняється вносити будь-які зміни й доповнення до бланка перемикань.

Перед початком і після закінчення операцій по перемиканнях у бланку перемикань потрібно вказати дату та час початку і закінчення операцій.

У разі виконання перемикань одним черговим необхідно прочитати у бланку перемикань зміст майбутньої операції, перевірити по написам назву апарату, виконати операцію, зробити відмітку в бланку про її виконання.

Якщо виникли сумніви у правильності виконуваних операцій, перемикання необхідно припинити. Послідовність операцій перевірити за схемою, й, у випадку необхідності, отримати відповідне роз’яснення оперативного персоналу, який дав розпорядження про перемикання.

Якщо під час проведення перемикань в схемі первинних з’єднань або колах РЗА і ПА електроустановки виникли зміни, що унеможливлюють виконання операцій з окремих пунктів у порядку, передбаченому в бланку перемикань, то подальші операції необхідно припинити і звернутись за роз’ясненням до оперативного працівника, який видав розпорядження на виконання перемикань, та діяти у відповідності до його вказівок.

Використаний бланк перемикань перекреслюється і зберігається в папці використаних бланків перемикань.

- 6.6. У випадку виникнення аварійної ситуації під час проведення перемикань необхідно діяти відповідно до місцевих інструкцій з ліквідації технологічних порушень (аварій).

- У випадку загрози виникнення в результаті проведення перемикань технологічного порушення (аварійної ситуації) необхідно припинити подальше проведення операцій за бланком перемикань та звернутись за роз’ясненнями до оперативного працівника, який видав розпорядження на виконання перемикань.

- 6.7. У випадку виникнення під час виконання перемикань вимушеної перерви (сильний вітер, злива тощо) рішення про продовження, призупинення операцій чи повернення до вихідної схеми приймає після аналізу ситуації, що склалася, оперативний персонал, який видав розпорядження (дозвіл) на проведення перемикань.

Відновлення перемикань після вимушеної перерви можливо тільки з дозволу оперативного персоналу який видав розпорядження (дозвіл) на проведення перемикань, при цьому повинні бути перевірені вже виконані операції відповідно до бланку перемикань.

- 6.8. Під час оперативних перемикань забороняється відволікатись на роботи та розмови, що не мають прямого відношення до отриманого завдання.

Перебування у зоні перемикань осіб, які не мають до них відношення, забороняється.

Перемикання повинні бути закінчені тією зміною, яка почала їх.

Приймання та здача зміни під час виконання перемикань дозволяється як виняток з дозволу вищого оперативного і адміністративно-технічного персоналу.

- 6.9. Після закінчення перемикань в оперативному журналі робиться запис про зміни в первинних схемах та схемах РЗА і ПА, включення (виключення) заземлювальних ножів, накладання (зняття) ПЗ із зазначенням номерів і місць їх встановлення, а також місць розшинування устаткування, від’єднання шлейфів, перемичок, кабелів, час проведення перемикань.

До оперативної схеми (мнемосхеми) вносяться зміни, що відбулись внаслідок перемикань в головній схемі електричних з’єднань згідно з порядком ведення оперативної схеми і мнемосхем, наведеним у додатку 2 до цих Правил.

Облік заземлень,  увімкнених заземлювальних ножів, встановлених ПЗ, місць розшинування, відключення шлейфів, місць відключення або встановлення тимчасових перемичок (закороток (ЗКК)), кабелів проводиться оперативним персоналом згідно з місцевими інструкціями та дотримуючись порядку, визначеному в додатку 3 до цих Правил.

Розшинування устаткування відображається на оперативній схемі (мнемосхемі), а також на полях оперативного журналу – навпроти відповідного запису позначкою «Розшиновано».

За наявності АРМ оперативного персоналу час виконання операцій перемикань, всі дії з комутаційними апаратами, зміна оперативної схеми, зміна режиму роботи електроустановки повинні фіксуватися автоматично. Дії оперативного персоналу, що автоматично не фіксуються, повинні ним вводитися в АРМ самостійно.

- 6.10. Якщо під час проведення перемикань використовувався бланк або програма перемикань, то в оперативному журналі запис про виконані операції здійснюється згідно місцевої інструкції, без зайвої деталізації. У випадку перемикань за бланком,  в оперативному журналі обов’язково зазначається його номер.

- 6.11. Якщо перемикання виконувались без бланка (програми) перемикань, оперативний персонал, який дав розпорядження про їх виконання, повинен записати до оперативного журналу про всі виконані погодження і видані розпорядження з зазначенням часу їх виконання.

- 6.12. Про закінчення операцій з перемикань необхідно повідомити особу, яка віддала розпорядження про перемикання, і особу, яка дала дозвіл на їх виконання.

Розпорядження про перемикання вважається виконаним, якщо особа, яка віддала розпорядження, одержить повідомлення про виконання від особи, що отримала розпорядження.

- 7. Перемикання під час ліквідації технологічних порушень

- 7.1. Під час ліквідації технологічних порушень оперативному персоналу необхідно діяти відповідно до місцевих інструкцій з ліквідації технологічних порушень (аварій), які розробляються згідно з вимогами документа СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563-2004 Ліквідація аварій та технологічних порушень режиму на енергопідприємствах і в енергооб’єднаннях. Запобігання технологічним порушенням у електричній частині енергопідприємств та енергооб’єднань і їх ліквідація. Інструкція, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 грудня 2004 року № 847.

- 7.2. Перемикання під час ліквідації технологічних порушень (аварій) на обладнанні і пристроях енергосистем, енергопостачальних компаній, на електричних станціях і підстанціях виконуються, без відхилень від вимог охорони праці, у тому ж порядку й послідовності, як і планові перемикання, з урахуванням особливостей, викладених у цьому розділі, під управлінням оперативного персоналу, в оперативному управлінні якого знаходиться відповідне обладнання за погодженням з оперативним персоналом, в оперативному віддані якого знаходиться це обладнання.

- 7.3. У випадку виникнення технологічного порушення, що загрожує життю людей або цілісності устаткування, й відсутності зв’язку з диспетчером, в чиєму оперативному віданні знаходиться це устаткування, диспетчер, в оперативному керуванні якого знаходиться устаткування, має право проводити на ньому перемикання без дозволу диспетчера, в чиєму віданні знаходиться обладнання з обов’язковим повідомленням йому після відновлення зв’язку.

- 7.4. Під час ліквідації технологічного порушення для виконання складних перемикань оперативному персоналу електричних станцій і підстанцій рекомендовано використовувати типові бланки перемикань. За відсутності наперед заготовлених бланків перемикань перемикання у випадках, що не терплять зволікання (нещасний випадок, стихійне лихо, пожежа, загроза життю людей чи пошкодження устаткування, суттєве порушення режиму роботи ЕМ), можуть виконуватись без бланків перемикань однією особою з наступним записом до оперативного журналу послідовності операцій із зазначенням часу їх виконання.

- 7.5. Під час огляду панелей пристроїв РЗА і ПА сигнальні реле, лампи та світлодіоди усіх пристроїв, що спрацювали, потрібно позначити крейдою або іншим способом, записати назви тільки вихідних реле захистів і автоматики, що спрацювали, а також покази фіксуючих індикаторів пошкоджень і повернути сигнальні елементи всіх пристроїв у вихідне положення. Запис найменувань інших сигнальних реле, що спрацювали, з метою економії часу слід проводити після ліквідації технологічного порушення за позначками на їх корпусах.

За необхідності негайного повторного увімкнення устаткування, що вимкнулося, спочатку слід перевірити, чи всі сигнальні елементи знаходяться у вихідному положенні. У разі повторного спрацювання захистів, їх сигнальні елементи слід позначати так, щоб ці помітки відрізнялися від попередніх.

Стан мікропроцесорних пристроїв РЗА і ПА і їх окремих елементів та контрольовані ними параметри фіксуються в пам’яті пристрою і можуть відображатись на буд-який момент технологічного порушення на вбудованому дисплеї за викликом працівника СРЗА. Всі операції з пристроями РЗА і ПА, повинні проводитись згідно з вимогами інструкцій з експлуатації цих пристроїв.

- 7.6. Під час ліквідації технологічних порушень або загрози неправильного спрацювання захистів операції з пристроями РЗА і ПА повинні виконуватися оперативним персоналом самостійно згідно з інструкцією з експлуатації пристроїв РЗА і ПА з обов’язковим повідомленням диспетчера, в оперативному підпорядкуванні якого знаходяться ці пристрої.

- 7.7. Оперативні перемикання, що виконуються з метою створення схем запобігання й ліквідації ожеледі на струмопровідних проводах і захисних тросах ПЛ, повинні виконуватись за програмами перемикань для створення таких схем, які є складовими частинами місцевих інструкцій з плавлення ожеледі.

Заходи для створення режимів попереджувального обігріву проводів і грозозахисних тросів ПЛ, а також програми перемикань для створення схем плавлення ожеледі на проводах ПЛ і грозозахисних тросах, розробляються виробничими службами підприємства, в оперативному керуванні якого знаходиться це обладнання.

- 8. Перемикання під час уведення в роботу нового устаткування й проведення випробувань

- 8.1. Введення в роботу з проведенням необхідних перемикань устаткування після капітальних ремонтів і реконструкції, нових електроустановок і устаткування, а також їх випробування повинні проводитись за програмами випробувань, розробленими виробничим підрозділом енергооб’єкта, де знаходиться устаткування, що буде вводитись в роботу та підрозділом структури оперативно-диспетчерського управління енергопідприємства, в оперативному керуванні диспетчера якого знаходиться це устаткування.

Доцільність складання програми випробування після ремонту визначає технічний керівник енергокомпанії (енергооб’єкта).

Програми випробувань повинні включати в себе послідовність необхідних етапів щодо введення обладнання в роботу, а всі перемикання на енергооб’єкті повинні виконуватись за бланками перемикань, при чому щодо однієї програми випробувань можливо складання декількох бланків перемикань, відповідно до етапів програми випробувань.

Програми випробувань устаткування з проведенням необхідних перемикань в електроустановках для забезпечення відповідних режимів роботи ЕМ і устаткування (випробування генератора в асинхронному режимі, електричні випробування генератора на нагрів, випробування в режимах самозапуску механізмів власних потреб тощо) можуть розроблятись організацією, що їх проводить, відповідно до вимог ГКД 34.20.301-96 Програма випробувань на ТЕС, ГЕС, в енергосистемах, теплових і електричних мережах. Положення про порядок розроблення, узгодження й затвердження, затверджене Міністерством енергетики та електрифікації України 01.01.96 (далі - ГКД 34.20.301).

Програми випробувань затверджуються технічним керівником енергооб’єкта (підприємства), персоналом якого розроблено програму, погоджуються з виробничими службами і технічним керівництвом структури (організації) вищого рівня оперативно-диспетчерського управління, у оперативному віданні диспетчера якої знаходиться устаткування.

Копії вищезазначених програм надаються відповідному оперативно-диспетчерському персоналу для організації виконання робіт шляхом підготовки об’єктових програм перемикань та розроблення, за необхідності, бланків перемикань. Розроблені з необхідним ступенем деталізації та затверджені об’єктові програми, можуть використовуватись черговим персоналом енергооб’єкта замість бланків перемикань під час виконання перемикань.

- 8.2. Перемикання в електроустановках, пов’язані з увімкненням нового устаткування або його випробуваннями, черговий персонал енергооб’єкта може виконувати за бланками перемикань, складеними на основі програми, розробленої для диспетчера або за робочими програмами перемикань з конкретизацією операцій щодо кожного етапу увімкнення устаткування.

- 8.3. Випробування устаткування, пристроїв і систем в ОЕС України повинні виконуватись за технічними і робочими програмами, складеними, погодженими і затвердженими у встановленому порядку згідно з ПТЕ (розділ 13 «Оперативно-диспетчерське керування).

- 8.4. У програмах перемикань необхідно передбачати порядок фазування нового устаткування, а також ліній, що вмикаються у роботу після розрізання проводів, та передбачити повноцінний захист устаткування у разі виведення з роботи окремих видів РЗА і ПА для перевірки.

- 8.5. Перемикання з увімкненням нового устаткування або випробування повинні проводитися за дозволеними заявками під керівництвом чергового диспетчера (енергокомпанії, підприємства, енергооб’єкта) або НЗС, в оперативному управлінні якого знаходиться устаткування, що вводиться, та з дозволу диспетчера, у оперативному віданні якого знаходиться нове устаткування. Для надання допомоги оперативному персоналу допускається залучення додаткового персоналу з урахуванням вимог пунктів 1.7, 1.8 розділу III цих Правил.

- 8.6. Складні, нетипові випробування устаткування й виконання пов’язаних із ними оперативних перемикань в умовах, що безпосередньо впливають на режим роботи ЕЕС, заборонено проводити в години ранкового та вечірнього максимуму навантаження.

8.7. Оперативний персонал енергооб’єкта з дотриманням вимог                 пунктів 8.1 – 8.6 розділу III цих Правил забезпечує виконання робіт персоналом підрядної організації відповідно до програми пусконалагоджувальних робіт і випробувань електроустаткування. Залежно від виконуваного етапу пусконалагоджувальних робіт і їх змісту, оперативний персонал на запит експлуатаційного технічного персоналу енергооб’єкта і персоналу підрядної організації заздалегідь, за необхідності, подає необхідні заявки до диспетчерської служби вищого рівня оперативного управління для отримання дозволу на проведення перемикань і ведення потрібних режимів роботи електроустаткування і ЕМ, передбачених затвердженими в установленому порядку програмами на проведення етапів пусконалагоджувальних робіт і випробувань та введення в роботу нового електроустаткування.

- IV. Виконання операцій комутаційними апаратами

- 1. Операції вимикачами

- 1.1. Під час проведення операцій з перемикання вимикати й вмикати під напругу приєднання, що мають вимикачі, потрібно вимикачами. Для цього необхідно:

- перевірити правильність вибору ключа керування;

- вивести або перевірити чи виведені пристрої АПВ, АВР, якщо вони не виводяться автоматично;

- визначити пристрої та прилади, за якими необхідно вести контроль положення вимикача;

- перевести ключ керування (кнопку) вимикача в положення ВИМКНУТИ або УВІМКНУТИ і тримати в такому положенні до відповідної зміни показів приладів або, за відсутності показів, – до моменту спрацювання сигналізації (запалювання відповідної сигнальної лампи, закінчення мигання лампи в ключі керування).

1.2. Увімкнення й вимкнення високовольтних вимикачів усіх типів і класів напруги повинно виконуватися, як правило, дистанційно з щита керування або з АРМ АСДК.

1.3. Керування вимикачами з електромагнітним приводом слід здійснювати дистанційно.

Керування вакуумними вимикачами може бути місцевим і дистанційним.

Керування вимикачами з вантажним, пружинним та пружинно – вантажним приводами може бути місцевим і дистанційним.

Місцеве керування масляним вимикачем, якщо ключ керування знаходиться безпосередньо на його комірці, передбачає дотримання вказівок інструкції з експлуатації цих приводів.

Увімкнення масляного вимикача ручним приводом слід виконувати швидким поворотом важеля керування (штурвала) до упору, але без значних зусиль у кінці його ходу. Вимкнення вимикача з ручним приводом виконується дією на механізм вільного розчіплювача.

- 1.4. Після відключення масляного вимикача дією захисту його увімкнення слід виконувати дистанційно – із щита керування (за наявності такої можливості).

Якщо ключ керування автоматично вимкненого масляного вимикача розташований безпосередньо на його комірці, то вмикати вимикач і подавати напругу на устаткування необхідно тимчасовою кнопкою дистанційного увімкнення, що приєднується до кіл керування вимикачем і повинна знаходитися на відстані від нього не менше, ніж 10 м, або за допомогою телекерування.

1.5. Увімкнення й вимкнення повітряних вимикачів всіх класів напруги і елегазових вимикачів відкритих розподільчих установок (ВРУ) напругою вище, ніж 35 кВ під час ремонтних (налагоджувальних) робіт слід виконувати дистанційно з щита керування або пульта пересувної ремонтної майстерні. За цих обставин знаходитись на відкритій місцевості ближче, ніж 100 метрів від повітряного вимикача і ближче ніж 30 метрів від елегазового вимикача забороняється.

- 1.6. Операції з вимикачами за допомогою пристроїв телемеханіки, АСК ТП здійснюються за окремою інструкцією.

Виконання операції вимикачем контролюється за надходженням інформації, що передається до оперативного персоналу пристроями телемеханіки, де інформація може відображатися у вигляді відеотаблиці або схеми.

Контроль за механічними покажчиками, манометрами, робочими контактами і іншими покажчиками вимикачів 35 кВ та нижче допускається за допомогою пристроїв телемеханіки та РЗА.

- 2. Перевірка положення вимикачів

- 2.1. Перевірку положення вимикача на місці його встановлення слід здійснювати пофазно, безпосередньо перед операціями роз’єднувачами та з урахуванням типу вимикача:

- за механічним покажчиком на вимикачі та на приводі;

- за положенням робочих контактів у вимикача із відкритим розривом кола струму;

- за показами манометрів повітряних вимикачів;

- за сигнальними лампами на розподільчій шафі вимикача, оскільки перевірка тільки за сигнальними лампами вважається недостатньою.

2.2. Перевірка положення вимикача за сигнальними лампами ключів керування й показами приладів (амперметрів, вольтметрів), АРМ АСК ТП допускається у випадках:

- вимкнення приєднання вимикачем без виконання операції роз’єднувачами;

- вимкнення приєднання вимикачем і виконання операцій роз’єднувачами з дистанційним керуванням із щита керування або АРМ АСК ТП;

- увімкнення приєднання під навантаження;

- подачі й зняття напруги із шин.

- 2.3. Переміщення візка вимикача КРУ із робочого в контрольне (ремонтне) положення слід виконувати після перевірки вимкненого положення вимикача.

- 2.4. На підстанціях зі спрощеними схемами розподільчих установок, перед виконанням операцій з роз’єднувачами і відокремлювачами з боку вищої напруги трансформатора, належить перевіряти вимкнене положення вимикачів трансформатора з боку середньої напруги (СН) і низької напруги (НН) на місці їх установки.

- 3. Операції роз’єднувачами, відокремлювачами й вимикачами навантаження

3.1. Для проведення перемикань відокремлювачі і роз’єднувачі зовнішньої і внутрішньої установки повинні відповідати нормам, вимогам і порядку застосування відокремлювачів і роз’єднувачів під час вимкнення і увімкнення намагнічувальних і зарядних струмів ненавантаженого устаткування, які наведені у додатку 4 до цих Правил.

- Під час виконання операцій роз’єднувачами необхідно:

- 1) на ключ керування вимкненого вимикача вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

- 2) перевірити правильність вибору приєднання;

- 3) перевірити вимкнене положення вимикача приєднання;

- 4) перевірити правильність вибору комутаційного апарата – роз’єднувача;

- 5) оглянути привід, опорну ізоляцію, стан тросів підвісних роз’єднувачів;

- 6) за наявності блок-замка вставити електромагнітний ключ і розблокувати роз’єднувач;

- 7) увімкнути чи вимкнути роз’єднувач, спостерігаючи за положенням його контактів;

- 8) зафіксувати привід у новому положенні електромагнітним та механічним блок-замками.

- 3.2. Не рекомендується виконувати операції з роз’єднувачами приєднань під напругою, якщо впродовж перемикань ці операції можна виконати зі зняттям напруги вимкненням відповідних вимикачів.

Виконувати операції роз’єднувачами та відокремлювачами, ізолятори яких мають тріщини, забороняється.

- 3.3. Увімкнення роз’єднувачів з ручним приводом потрібно виконувати швидко і рішуче, але без удару в кінці увімкнення. Почату операцію увімкнення слід продовжити до кінця, навіть за наявності дуги між контактами.

Під час вимкнення роз’єднувачів до розмикання контактів необхідно зробити декілька рухів важелем приводу вперед і назад без їх розриву для обстеження роз’єднувача контролюючою особою. Контролююча особа повинна знаходитись на безпечній відстані від роз’єднувача у разі його пошкодження (падіння).

Вимкнення роз’єднувачів слід виконувати повільно і обережно, щоб переконатися у відсутності дуги й цілості ізоляторів.

Ці вимоги застосовуються до операцій з роз’єднувачами приводи яких виконано за важільним принципом.

Черговий, який виконує операцію, зобов’язаний знаходитись під захисним дашком.

Візуальний огляд роз’єднувача необхідно виконувати з безпечної відстані, за потреби використовувати оптичні прилади (бінокль). Під час наближення до роз’єднувача на допустиму відстань згідно з НПАОП 40.1-1.01-97, для більш ретельного його огляду, необхідно рухатись перпендикулярно до ошиновки роз’єднувача, враховуючи її тяжіння та можливе падіння конструктивних елементів роз’єднувача у разі його пошкодження.

У разі виявлення на роз’єднувачі явних ознак його пошкодження (тріщин та сколів ізоляторів, деформацій та нахилів конструктивних елементів, тощо) наближатися до роз’єднувача категорично забороняється.

- 3.4. Після кожного увімкнення й вимкнення роз’єднувачів, відокремлювачів, вимикачів навантаження, а також стаціонарних заземлювальних ножів дійсне їх положення слід перевіряти візуально (у разі керування з застосуванням АСК ТП – за даними телеметрії та (за можливості) засобами технологічного відеоспостереження) для кожної фази комутаційного апарата. Виключення складають комутаційні апарати елегазових КРУ, положення яких перевіряється за даними телемеханіки з АРМ АСК ТП.

- 3.5. Під час увімкнення відокремлювача трансформатора необхідно:

- перевірити правильність вибору приєднання;

- перевірити вимкнене положення вимикачів СН і НН трансформатора, а також короткозамикача;

- на ключах керування вимикачами СН і НН повісити плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

- перевірити правильність вибору комутаційного апарата-відокремлювача;

- оглянути привід і опорну ізоляцію;

- вставити електромагнітний ключ у блок-замок;

- вставити ручку приводу відокремлювача;

увімкнути відокремлювач, перевірити правильне положення контактів (увімкнення відокремлювача проводиться без напруги, або  під напругою, у випадку, якщо  включення відокремлювача з заведенням пружин, що відключається, виконується одним рухом).

- 3.6. Роз’єднувачами (відокремлювачами) відповідного ступеня напруги дозволяється шунтування і розшунтування увімкнених вимикачів, із приводів яких знятий оперативний струм, а також шунтування і розшунтування компенсаційних реакторів в установках чотирипроменевого реактора 750 кВ.

Допускається дистанційне вимкнення роз’єднувачами несправного вимикача, зашунтованого одним вимикачем або електричним колом з кількох вимикачів інших приєднань, якщо вимкнення самого вимикача може призвести до його руйнування. Оперативний струм із шунтуючих вимикачів знімати не потрібно.

У кільцевих мережах 6–10 кВ дозволяється вимкнення роз’єднувачами вирівнювальних струмів до 70 А і замикання мережі в кільце з різницею напруги на розімкнених контактах роз’єднувачів не більше, ніж 5 %.

Допускається вимкнення триполюсними роз’єднувачами зовнішньої установки напругою 10 кВ і нижче струму навантаження до 15 А.

Порядок і умови виконання операцій для конкретних електроустановок або приєднань повинні бути регламентовані місцевими інструкціями.

- 3.7. Роз’єднувачами (відокремлювачами) відповідного класу напруги дозволяється виконувати операції вимкнення та увімкнення (за умови не перевищення установлених величин комутуючих струмів):

- зарядного струму системи шин і приєднань (електроустаткування) усіх класів напруги (забороняються операції роз’єднувачами в колах конденсаторних батарей, зарядний струм яких є робочим струмом);

- ТН, нейтралей силових трансформаторів, заземлювальних дугогасних реакторів за умови відсутності струму в мережі замикання на землю;

- струму намагнічування силових трансформаторів, автотрансформаторів;

- зарядного струму повітряних і кабельних ліній з дотриманням вимог чинних директивних документів.

Струми намагнічування, зарядні струми і струми замикання на землю, що комутуються роз’єднувачами (відокремлювачами) зовнішньої і внутрішньої установки різних класів напруги, і в залежності від типорозмірів, не повинні перевищувати величин, наведених в додатку 4 цих Правил.

Відокремлювачами і роз’єднувачами 6-35 кВ зовнішньої і внутрішньої розподільчої установки (РУ) дозволяється вимикати і вмикати струм намагнічування силових трансформаторів, зарядні струми повітряних і кабельних ліній, а також струми замикання, які не перевищують значень, що вказані в табл. 1 і рис. 1, табл. 2 і рис. 2 додатку 4 цих Правил.

Відокремлювачами і роз’єднувачами 110-500 кВ зовнішньої установки дозволяється вимикати і вмикати струм намагнічування силових трансформаторів, зарядні струми повітряних і кабельних ліній, систем шин і приєднань, які не перевищують значень, що вказані в табл. 4 додатку 4 цих Правил.

- 3.8. Відокремлювачами і роз’єднувачами 110 кВ, 150 кВ і 220 кВ внутрішньої установки із стандартними відстанями між осями полюсів відповідно 2 м, 2,5 м і 3,5 м дозволяється вимикати і вмикати струм намагнічування силових трансформаторів і автотрансформаторів відповідно не більше  ніж 4А, 2А і 2А у випадку глухозаземленої нейтралі трансформаторів, а також зарядні струми приєднань відповідно не більше ніж 1,5 А, 1 А і 1 А.

- 3.9. Приводи триполюсних роз’єднувачів 6-35 кВ внутрішньої установки, якщо вони не відділені від роз’єднувача стіною або перекриттям, повинні бути відділені глухим щитом, який розміщений між приводом і роз’єднувачем. Вимкнення і увімкнення цих, а також однополюсних роз’єднувачів внутрішньої установки повинно проводитися в захисних окулярах або масці.

- 3.10. Призначені для вимкнення і увімкнення ненавантажених трансформаторів і автотрансформаторів роз’єднувачі РНД-150, РНД-220, РНД-330, РД-330, РНД-500, РНВ-500, РНВ-750 та інші роз’єднувачі оновлених конструкцій вітчизняного і іноземного виробництва повинні бути обладнані пристроями фазного керування на вимкнення і увімкнення. Таке керування повинно бути виконано окремими ключами з фіксованим положенням, які встановлені в безпечному для персоналу місці з можливістю спостереження за кожним полюсом роз’єднувача.

- Навпроти кожного ключа фазного керування повинен бути розміщений чіткий напис оперативного позначення роз’єднувача та найменування фази полюса роз’єднувача.

- 3.11. Для підвісних роз’єднувачів з трифазним приводом (тягою) повинна бути передбачена конструкція з розмиканням контактів фази В першими, а замикання їх останніми.

- 3.12. Перед вимкненням ненавантаженого трансформатора або автотрансформатора з вольтдодатковим трансформатором перемикач вольтдодаткового трансформатора повинен бути встановлений у нейтральне положення.

- 3.13. В електроустановках напругою 35 кВ, 110 кВ, 150 кВ і 220 кВ з відокремлювачами і роз’єднувачами в одному колі вимкнення ненавантаженого трансформатора, автотрансформатора, системи шин, ліній електропередавання необхідно проводити дистанційно відокремлювачем, увімкнення – роз’єднувачем із попередньо увімкненим відокремлювачем.

- 3.14. В мережах 35 кВ і нижче вимкнення і увімкнення ненавантажених трансформаторів і ПЛ, як правило, необхідно проводити триполюсними відокремлювачами і роз’єднувачами. Ці оперативні дії припустимі і однополюсними роз’єднувачами.

Струми замикання на землю краще вимикати однополюсними роз’єднувачами.

У разі роботи мережі в режимі з неповною компенсацією вимкнення відокремлювачами і роз’єднувачами зарядних струмів ПЛ і струмів замикання на землю не допускається.

3.15. За умови відсутності в колі ВН трансформатора (АТ) вимикача та відповідності роз’єднувачів вимогам таблиці 4 додатку 4 до цих Правил:

ненавантажені трансформатори і автотрансформатори 110 кВ і 220 кВ із заземленням нейтралі вимикаються і вмикаються, як правило, однополюсними відокремлювачами і роз’єднувачами. Ці оперативні дії припустимі також триполюсними відокремлювачами і роз’єднувачами;

ненавантажені трансформатори і автотрансформатори 330 кВ і вище вимикаються і вмикаються однополюсними роз’єднувачами.

Ненавантажені системи шин та приєднання ПЛ напругою 110 кВ і вище можна вимикати і вмикати триполюсними і однополюсними відокремлювачами і роз’єднувачами.

- 3.16. Пофазне вимкнення ненавантаженого трансформатора або автотрансформатора рекомендується починати з середнього полюса (фаза В), після чого почергово вимикати полюси фаз А і С. Вмикати полюс фази В необхідно останнім.

- 3.17. Вимкнення і увімкнення роз’єднувачем ненавантаженого трансформатора з дугогасним реактором для уникнення появи перенапруг необхідно виконувати після вимкнення від нейтралі дугогасного реактора.

- 3.18. Перед вимкненням струму намагнічування трансформатора його РПН слід установити в положення, що відповідає номінальній напрузі, або в положення з меншим від номінального струму намагнічування. Перемикач вольтдодаткового трансформатора (послідовного регулювального трансформатора) необхідно установити в нейтральне положення. Перемикання РПН збуджених трансформаторів необхідно виконувати дистанційно з щита керування. Забороняється виконувати таке перемикання рукоятками й кнопками місцевого керування.

Вимкнення і увімкнення струмів намагнічування силових трансформаторів із неповною ізоляцією нейтралі, що працюють із незаземленою нейтраллю, незалежно від наявності захисту розрядником чи обмежувачами перенапруг слід виконувати після попереднього заземлення нейтралі заземлювальним роз’єднувачем або через струмообмежуючий реактор.

За необхідності вимкнення (увімкнення) відокремлювачами або роз’єднувачами струмів холостого ходу трансформаторів без вирівнювання коефіцієнтів трансформації або без переводу РПН у положення номінальної напруги (далі - Uн) необхідно на основі розрахунків чи випробувань визначити допустимість таких перемикань для конкретної електроустановки і дати відповідні рекомендації оперативному персоналу, беручи до уваги, що за найбільшої довготривалої допустимої в експлуатації напруги 1,05 Uн струм намагнічування збільшується майже в 1,5 рази.

3.19. На час виконання операцій роз’єднувачами, що знаходяться під напругою 110 кВ і вище, необхідно виводити АПВ і АВР з усіх боків, звідки може бути повторно подано напругу на роз’єднувач на випадок його зламу чи іншого пошкодження (за винятком операцій з АСК ТП). Необхідно також заборонити повторне ручне увімкнення відповідних приєднань із суміжних підстанцій.

- 3.20. Операції з роз’єднувачами (на висувних елементах КРУ) на приєднаннях, вимикачі яких мають вантажні й пружинні приводи, слід виконувати зі спущеним у нижнє положення вантажем і ослабленими пружинами, де є така можливість без повторної подачі напруги на обладнання.

- 3.21. Вимикачами навантаження дозволяється виконувати операції увімкнення й вимкнення струмів навантаження і вирівнювальних струмів, значення яких не перевищує номінальний струм апарата.

- 3.22. Для вимкнення вимикача навантаження ручним приводом необхідно:

- перевірити правильність вибору приєднання і комутаційного апарата;

- перевірити значення струму приєднання, який не повинен перевищувати номінальний струм апарата (за відсутності в електричному колі вимірювального приладу максимально можливе значення струму слід заздалегідь виміряти і в місцевій інструкції вказати, що його значення не може перевищувати номінальний струм апарата);

- натиснути на защіпку рукоятки приводу й енергійно відвести її вниз до упору, рух робочих ножів у кінці ходу повинен бути плавним;

- візуально перевірити вимкнене положення вимикача навантаження.

- 3.23. Увімкнення вимикача навантаження ручним приводом проводиться швидким переміщенням його рукоятки знизу вгору до упору. Робочі ножі вимикача повинні увійти в нерухомі контакти.

За допомогою вимикача навантаження подавати напругу на лінії, трансформатори і шини, що вимкнулися дією пристроїв релейного захисту, без огляду устаткування й усунення пошкодження забороняється.

- 3.24. Під час увімкнення стаціонарних захисних заземлень (заземлювальних ножів) необхідно:

- 1) перевірити правильність вибору приєднання й апарата;

- 2) впевнитися у відсутності напруги на частинах електроустановки, що підлягають заземленню, перевіркою схеми в натурі або за допомогою індикатора;

- 3) вставити електромагнітний ключ у блок-замок й розблокувати привід заземлювальних ножів;

- 4) зробити невеликий рух важелем приводу і впевнитися у тому, що потрібні заземлювальні ножі рухаються;

- 5) увімкнути заземлювальні ножі і перевірити правильність увімкнення кожної фази;

- 6) заблокувати привід ножів в увімкненому положенні;

- 7) вивісити плакат «Заземлено» на ключах керування та на приводах роз’єднувачів.

Під час увімкнення стаціонарних захисних заземлень (заземлювальних ножів) з АРМ АСК ТП необхідно:

1) перевірити правильність вибору приєднання й апарата;

2) впевнитися у відсутності напруги на частинах електроустановки, що підлягають заземленню, перевіркою схеми в натурі (за допомогою засобів відеоспостереження), даними телемеханіки або за допомогою індикатора;

3) увімкнути заземлювальні ножі;

4) перевірити правильність увімкнення кожної фази, спостерігаючи за положенням контактів по наявних засобах відеоспостереження та (або) за даними телемеханіки в АРМ АСК ТП;

5) вивісити плакат «Заземлено» на ключах керування та на приводах роз’єднувачів по місцю.

Під час увімкнення стаціонарних захисних заземлень (заземлювальних ножів) в елегазовій КРУ з АРМ АСК ТП необхідно:

1) перевірити правильність вибору приєднання й апарата;

2) впевнитися у відсутності напруги на частинах електроустановки, що підлягають заземленню за даними телемеханіки про положення комутуючого апарата та телевимірами напруги;

3) увімкнути заземлювальні ножі;

4) перевірити нове положення заземлювальних ножів за даними телемеханіки в АРМ АСК ТП;

5) вивісити плакат «Заземлено» на ключах керування та на приводах заземлювальних роз’єднувачів по місцю (за наявності технічної можливості).

3.25. Під час виведення устаткування в ремонт і його заземлення спочатку потрібно увімкнути стаціонарні заземлювальні ножі, а потім встановлювати ПЗ. Зняття заземлення слід виконувати у зворотній послідовності.

- 4. Дії з блокувальними пристроями

- 4.1. В електроустановках, де блокування ШР і заземлювальних ножів збірних шин виконано не в повному обсязі (заземлювальні ножі збірних шин заблоковано тільки з роз’єднувачами ТН і не заблоковано із ШР всіх приєднань даної системи шин), приводи заземлювальних ножів збірних шин повинні закриватися навісними замками.

- 4.2. У зв’язку з тим, що лінійні заземлювальні ножі заблоковано тільки з власними лінійними роз’єднувачами, диспетчер, за розпорядженням якого виконуються перемикання на лінії електропередавання, кожен раз перед подачею напруги на лінію і перед заземленням її під час виведення в ремонт, зобов’язаний повідомляти місцевий оперативний персонал про стан лінійного роз’єднувача і заземлювальних ножів на протилежному боці лінії.

- 4.3. У випадку, коли блокування не дозволяє виконати будь-яку операцію, перемикання належить припинити й перевірити:

- правильність вибраного приєднання і комутаційного апарата;

- положення всіх комутаційних апаратів, операції з якими попередньо виконувались;

- цілість запобіжників у колах блокування й справність електромагнітного ключа;

- справність механічної частини приводу комутаційного апарата (перевіряється візуально).

В електроустановках, оснащених логічним блокуванням з використанням мікропроцесорних терміналів, дії з блокуванням виконуються за окремою інструкцією персоналом, що обслуговує мікропроцесорні термінали.

Якщо за допомогою перевірки не встановлено причини, через яку блокування заважає виконанню операції, про це необхідно повідомити диспетчера (НЗС), який віддав розпорядження на перемикання.

4.4. Оперативному персоналу, який безпосередньо виконує перемикання, самовільно виводити з роботи пристрої блокування, а також порушувати взаємодію їх елементів у процесі перемикань забороняється. Деблокування (із зняттям пломб) блокувальних пристроїв є крайнім заходом і допускається тільки після з’ясування причини відмови блокування, перевірки на місці вимкненого положення вимикача з дозволу осіб, уповноважених на це за письмовою вказівкою на підприємстві та які не беруть участі в даних перемиканнях. В аварійних ситуаціях дозвіл на деблокування дає оперативний персонал, в оперативному керуванні якого знаходиться дане устаткування. У цьому випадку вимикач (окремі його фази) можуть бути у ввімкненому положенні.

Якщо операції виконувались за бланком перемикань, тоді необхідно виписати новий бланк, в якому всі виконані операції вказуються як перевірочні, а окремим пунктом вказується операція з деблокування.

Якщо операції виконувались без бланка перемикань, то такий бланк необхідно скласти. До нового бланку перемикань заносяться раніше виконані операції як перевірочні та вказуються операції по деблокуванню. Про всі випадки деблокування необхідно робити запис в оперативний журнал.

4.5. Для запобігання виникнення явищам ферорезонансу згідно з главою 5 розділу IV цих Правил, дозволяється тимчасове деблокування роз’єднувачів з вимикачами напругою 110 кВ і вище, якщо ними вимикаються (вмикаються) ненавантажені системи шин або приєднання з ТН типу НКФ. Порядок деблокування й уведення блокувальних пристроїв у роботу слід занести до бланків перемикань.

- 5. Запобігання ферорезонансу

- 5.1. Для запобігання ферорезонансних явищ в мережах напругою 110 кВ і вище з трансформаторами напруги типу НКФ операції з перемикання високовольтними вимикачами з конденсаторами (ємнісні дільники напруги, що шунтують силові контактні розриви вимкнених вимикачів), наведених у додатку 5 до цих Правил, (які знаходяться в експлуатації), повинні проводитись у послідовності, що виключає появу в мережі ферорезонансних контурів і, відповідно, можливих значних перенапруг та пошкоджень устаткування, і в першу чергу ТН.

- При цьому під час проведення перемикань необхідно дотримуватись вимог СОУ-Н ЕЕ 47.501:2008 Виявлення ферорезонансних процесів у електричних мережах високої напруги та запобігання їм. Методичні вказівки, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 04 листопада 2008 року    № 536.

5.2. Перед перемиканнями в мережах напругою 110 кВ і вище, внаслідок яких створюється електрична схема, де трансформатор живить ненавантажену систему шин з ТН типу НКФ, необхідно, щоб на системі шин був увімкнений трансформатор із заземленою нейтраллю або включене лінійне приєднання, що відходить.

Оперативні дії вимикачами повинні виконуватися так, щоб ненавантажена система шин або ошиновки з ТН типу НКФ не лишалась приєднаною до джерела живлення через конденсатори вищезгаданих вимикачів.

- 5.3. На випадок вимкнення вимикачів від системи шин з ТН типу НКФ дією ДЗШ або ПРВВ необхідно передбачити АПВ одного будь-якого вимкненого з усіх боків приєднання або заборону на вимкнення вимикача з боку системи шин одного із силових трансформаторів із спрацюванням ДЗШ чи застосовувати автоматичне збирання схеми доаварійного режиму.

- 5.4. Під час виведення в ремонт системи шин (ошиновки) з ТН типу НКФ в РУ із високовольтними вимикачами перед вимкненням вимикача останнього приєднання, яке живить шини (ошиновку), необхідно вимкнути роз’єднувач ТН.

- У разі введення в роботу системи шин (ошиновки) роз’єднувач ТН слід вмикати після її увімкнення під напругу.

Якщо ТН не має роз’єднувача, то зняття напруги на системі шин (ошиновці) здійснюється роз’єднувачем вимикача, який повинен вимикатися останнім, а вмикатися першим для подачі напруги на шини. За цих умов кожний раз необхідно деблокувати блокувальний пристрій між цим вимикачем і роз’єднувачем, дотримуючись вимог глави 4 розділу IV цих Правил.

- 5.5. На приєднаннях із лінійним ТН типу НКФ, приєднаним до електричної мережі через власний роз’єднувач між високовольтним вимикачем і лінійним роз’єднувачем, перед вимкненням лінійного роз’єднувача необхідно вимкнути роз’єднувач ТН. У разі глухого приєднання ТН до мережі схему вимкненого вимикачем приєднання необхідно розбирати спершу лінійними роз’єднувачами вимикачів, після чого вимкнути лінійний роз’єднувач лінії електропередавання. Збирати схеми цих приєднань для подачі на них напруги слід у зворотній послідовності.

Заходи, наведені в пунктах 5.1 – 5.5 розділу IV цих Правил, не виконуються у випадках, коли можливість виникнення ферорезонансу не підтверджується розрахунками і експериментальними дослідженнями.

- 6. Вимкнення оперативного струму

- 6.1. Знімати оперативний струм з приводів вимикачів або роз’єднувачів із дистанційним керуванням необхідно, якщо в процесі перемикань або в ремонтній схемі потрібна жорстка фіксація положення комутаційних апаратів.

Операція зняття оперативного струму повинна міститися в бланках перемикань до перевірки положення комутаційних апаратів на місці установки.

Оперативний струм слід знімати автоматичними вимикачами або запобіжниками на обох полюсах кіл керування й захистів:

вимкненого ШЗВ (на час виконання фазування непрямим методом);

увімкненого ШЗВ (перед виконанням) операцій роз’єднувачами для переведення приєднань з однієї системи шин на іншу);

вимкненого вимикача приєднання (перед операціями роз’єднувачами, якщо керування ними здійснюється не дистанційно);

несправного вимикача, якщо його увімкнення або вимкнення може призвести до руйнування (у разі зависання контактів, пошкодження фарфору, втрати оливи). У разі роздільного живлення кіл керування і захисту оперативний струм необхідно знімати тільки з кіл керування;

увімкненого обхідного вимикача (ОВ) перед виведенням із схеми пошкодженого вимикача приєднання. У разі роздільного живлення кіл керування і кіл захисту оперативний струм необхідно знімати тільки з кіл керування.

За наявності дистанційного керування роз’єднувачами знімати оперативний струм і дію захистів з ОВ не обов’язково.

- 6.2. За наявності замикання на землю в колах оперативного струму операції з вимикачами приєднань дозволяються тільки в аварійних ситуаціях. Якщо в цьому випадку виникла необхідність виконання операцій роз’єднувачами, то з приводів вимкнених вимикачів необхідно зняти оперативний струм.

- 6.3. Під час підготовки місць для робіт на устаткуванні необхідно знімати оперативний струм і вимикати силові кола змінного струму з приводів вимкнених вимикачів (роз’єднувачів з дистанційним керуванням), щоб запобігти подачі напруги на робочі місця.

- 7. Перемикання під час уведення й виведення з роботи генераторів

- 7.1. Проведення перемикань під час уведення й виведення з роботи генераторів повинно проводитись з урахуванням особливостей щодо самих генераторів.

- Генератори вмикаються в електричну мережу такими способами:

- автоматичної точної синхронізації;

- ручної точної синхронізації;

- напівавтоматичної самосинхронізації;

- ручної самосинхронізації.

- 7.2. Під час увімкнення в мережу генератора, фазованого з напругою мережі, способом автоматичної точної синхронізації слід дотримуватись інструкцій з експлуатації генератора і автосинхронізатора та наступної послідовності операцій:

- 1) подати оперативний струм для захистів генератора, кіл керування та сигналізації генераторного вимикача;

- 2) зібрати схему кіл ТН генератора;

- 3) підготувати схему збудження генератора згідно з місцевою інструкцією з експлуатації;

- 4) перевірити вимкнене положення вимикача генератора і увімкнути роз’єднувач шинного моста генератора.

У разі досягнення частоти обертання ротора генератора, близької до синхронної (оптимальне допустиме відхилення - у межах ± 0,5 %, уточняється інструкцією з експлуатації генератора і автосинхронізатора):

1) перевірити вимкнене положення вимикача генератора і увімкнути його ШР на ту систему шин, на яку він повинен працювати;

2) збудити генератор до напруги, близької до напруги мережі (різниця величин напруги не повинна перевищувати 1 % за наявності включеного регулятора збудження і каналу автоматичного регулювання напруги або знаходитись в межах ± 5 % - за умови ручного регулювання збудження);

3) увімкнути автосинхронізатор;

4) після автоматичного увімкнення вимикача вимкнути автосинхронізатор.

- 7.3. За умови відмови або відсутності автосинхронізатора увімкнення генератора в мережу виконується способом ручної точної синхронізації з уведеним блокуванням від несинхронних увімкнень.

- 7.4. Під час увімкнення генератора способом ручної точної синхронізації послідовність підготовчих операцій така ж, як під час автоматичної точної синхронізації. Після збудження генератора до напруги мережі належить:

- 1) увімкнути колонку синхронізації;

- 2) регулюючи швидкість обертання ротора турбіни (генератора), досягти швидкості обертання стрілки синхроноскопа (за або проти годинникової стрілки, перевага надається обертанню за годинниковою стрілкою) не більше, ніж 3-6 об/хв (не більше одного оберту за 10-20 с);

- 3) у той момент, коли стрілка синхроноскопа, що рухається в напрямку нульової відмітки, буде знаходитися від неї приблизно за 10-15 градусів (уточняється інструкцією з експлуатації генератора і автосинхронізатора), подати команду на увімкнення вимикача;

- 4) після увімкнення вимикача вимкнути колонку синхронізації.

Стрілка синхроноскопа обертається проти годинникової стрілки, якщо частота обертання вектора напруги генератора більша за частоту обертання вектора напруги мережі, і за годинниковою стрілкою, якщо частота генератора менша за неї.

Вібрування стрілки синхроноскопа свідчить про велику різницю між частотами обертання вектора напруги мережі та генератора.

- 7.5. Забороняється подавати повторний імпульс на увімкнення вимикача, якщо за першим разом він не увімкнувся. Потрібно зняти з генератора збудження, а вимикач вивести в ремонт. Після усунення причини відмови вимикач слід випробувати.

- 7.6. В нормальних умовах роботи турбогенератори з непрямим охолодженням обмоток статора, що працюють за схемою генератор-трансформатор, та гідрогенератори з непрямим охолодженням обмоток потужністю 50 МВт і меншою допускається включати в мережу способом самосинхронізації, якщо це передбачено технічними умовами на постачання або спеціально погоджено із заводом- виробником.

- 7.7. Під час ліквідації аварій в ЕЕС турбогенератори потужністю до 
220 МВт включно та всі гідрогенератори, незалежно від їх потужності, дозволяється вмикати в мережу способом самосинхронізації. Турбогенератори більшої потужності дозволено в аварійних випадках вмикати способом самосинхронізації за умови, що визначена з урахуванням індуктивних опорів блочних трансформаторів і мережі кратність надперехідного струму до номінального не перевищує трьох.

- 7.8. Під час увімкнення генератора способом напівавтоматичної самосинхронізації послідовність підготовчих операцій така ж, як при точній синхронізації.

Далі необхідно:

1) вимкнути АГП;

2) вимкнути колонку синхронізації;

3) увімкнути ключ самосинхронізації, чим вводиться у роботу схема автоматичного увімкнення вимикача генератора й АГП;

4) після автоматичного увімкнення генератора заквитувати ключі керування і встановити сигнальні реле у вихідне положення.

- 7.9. Увімкнення в мережу способом ручної самосинхронізації виконується за частоти обертання ротора не збудженої машини, близької до синхронної (у межах ± 2 %), і обмотці ротора, замкненій на опір. Збудження подається відразу ж після увімкнення в мережу.

- 7.10. Вимкнення генератора слід виконувати відповідно до інструкції з експлуатації генератора та після зняття активного і реактивного навантажень. У разі повної зупинки турбогенератора слід пересвідчитись у повній відсутності подачі пари на турбіну, вимкнути вимикач, перевірити повнофазне вимкнення генератора й вимкнути АГП.

- 7.11. У випадку неповнофазного вимкнення вимикача генератора АГП може бути вимкнений тільки після усунення неповнофазного режиму. У місцевих інструкціях із ліквідації технологічних порушень (аварій) повинна бути вказана послідовність дій персоналу під час ліквідації такого режиму.

- 7.12. Під час вимкнення від мережі блока турбогенератор-трансформатора слід дотримуватися такої послідовності операцій і дій:

- 1) розвантажити турбогенератор від активного й реактивного навантажень до значень потужності, яку споживають власні потреби блока;

- 2) перевести живлення секцій шин власних потреб блока з робочого на резервний трансформатор;

- 3) повністю розвантажити турбогенератор від активного й реактивного навантажень;

- 4) перевірити припинення подачі пари до турбіни (у разі повної зупинки турбогенератора);

- 5) вимкнути вимикач блока зі сторони вищої напруги і переконатися в повнофазному вимкненні;

- 6) вимкнути АГП;

- 7) вимкнути роз’єднувач на боці вищої напруги блока;

- 8) викотити візки вимикачів уводів робочого живлення секцій власних потреб блока;

- 9) розібрати схему кіл ТН генератора;

- 10) розібрати схему збудження.

- 8. Перемикання під час увімкнення й вимкнення ліній електропередавання

- 8.1. Перед вимкненням ліній електропередавання необхідно виводити, а після увімкнення вводити АПВ, якщо це не робиться автоматично.

- 8.2. Під час вимкнення повітряних і кабельних ліній тупикового живлення першим рекомендується вимикати вимикач з боку навантаження, другим – із боку живлення. Увімкнення слід виконувати в зворотній послідовності.

- 8.3. Під час вимкнення ліній електропередавання, що відходять від електричних станцій, першим, як правило, необхідно вимикати вимикач з боку електричної станції, другим – із боку енергосистеми. Подавати напругу на лінію потрібно, як правило, із сторони енергосистеми.

8.4. Вимикати навантаження транзитних ліній належить із того боку, де неповнофазне вимкнення вимикача (в т.ч. відключення СШ внаслідок роботи захистів і ПРВВ) призводить до більш тяжких наслідків. Подавати напругу на лінію необхідно, як правило, з боку вимикача, який має найбільшу вірогідність неповнофазного включення (повітряні вимикачі тощо).

Для ліквідації неповнофазного режиму лінії на час її замикання під навантаження (або зняття навантаження) повинно вводитись на протилежному кінці прискорення струмового захисту нульової послідовності (СЗНП).

Особа, за розпорядженням якої здійснюються перемикання, зобов’язана вказувати, як вимикається чи вмикається лінія під навантаження або напругу.

- У схемах із двома вимикачами на приєднання першим необхідно вимикати вимикач тієї системи шин, погашення якої, у випадку неповнофазного вимкнення вимикача, може призвести до більш тяжких наслідків.

У схемі з трьома вимикачами на два приєднання, першим слід вимикати середній вимикач.

- 8.5. Для виведення повітряної лінії в ремонт необхідно відключити її вимикачі, лінійні роз’єднувачі. Шинні роз’єднувачі потрібно відключити за необхідності виконання робіт в лінійній комірці (на приєднанні, в тому числі на вимикачах) та (або) по режиму заземлення повітряної лінії, що знаходиться в зоні сильної дії наведеної напруги.

- 8.6. В грозовий період на приєднаннях, що не беруть участь в АВР повітряних ліній і не забезпечених достатніми засобами захисту повітряних і елегазових вимикачів від грозових перенапруг, безпосередньо після вимкнення вимикачів необхідно вимикати лінійний роз’єднувач приєднання.

- Необхідність відключення лінійного роз’єднувача на час грозового періоду встановлюється розпорядчим документом технічного керівника.

- 8.7. Увімкнення однієї зі спарених кабельних ліній повинно виконуватися, як правило, після вимкнення лінії, яка знаходиться у роботі. Допускається увімкнення або вимкнення однієї зі спарених ПЛ напругою 6 кВ і 10 кВ лінійними роз’єднувачами без вимкнення вимикача з боку живлення, якщо її зарядний струм не перевищує допустимий.

- 8.8. За наявності приєднань ПЛ, що перебувають під дією наведеної напруги, для проведення перемикань і виконання робіт з підготовки робочих місць і обслуговування електрообладнання необхідно керуватись вимогами                пункту 16.3 НПАОП 40.1-1.01-97 та місцевими експлуатаційними інструкціями.

- 9. Перемикання у розподільчих мережах

- 9.1. В оперативному керуванні або віданні диспетчера РЕМ знаходяться розподільчі лінії електроживлення та обладнання підстанцій, закріплені за РЕМ згідно зі схемою оперативно-диспетчерського управління енергопостачальної компанії, та транзитні лінії електроживлення споживачів.

- 9.2. Електроустановки споживачів, приєднані відгалуженнями до ліній електроживлення РЕМ напругою від 0,4 кВ до 10 кВ і трансформаторного пункту (трансформаторної підстанції) напругою від 6 кВ до 10 кВ, знаходяться в оперативному віданні диспетчера РЕМ і керуванні споживачів.

- 9.3. Лінії від 0,4 кВ до 10 кВ, взаємне резервування яких здійснюється від різних РЕМ, знаходяться у віданні диспетчера одного з РЕМ і керуванні іншого. Обидва диспетчери в таких випадках повинні мати оперативні схеми обох ліній взаємного резервування.

Керування комутаційними апаратами в місці розділу декількох РЕМ (за наявності такого) здійснюється диспетчером того РЕМ, на території якого знаходиться джерело електропостачання, та згідно з положенням про взаємовідносини між цими РЕМ.

- 9.4. Перемикання у розподільчих мережах повинні виконуватися за розпорядженням диспетчера, в оперативному керуванні якого знаходиться устаткування цих мереж.

- 9.5. Розпорядження про виведення устаткування в ремонт повинно віддаватися окремо від дозволу на підготовку робочого місця й допуску до роботи.

- 9.6. Під час виконання перемикань оперативним персоналом повинен дотримуватися загальноприйнятий порядок видачі й отримання розпоряджень:

- диспетчер, віддаючи розпорядження про перемикання, повинен записати його до оперативного журналу (за наявності звукозапису оперативних переговорів, записується тільки час коли розпорядження було виконане. За відсутності звукозапису переговорів в оперативний журнал записується, як час видачі розпорядження, так і час його виконання);

- черговий, який отримав розпорядження, зобов’язаний повторити його, отримати підтвердження диспетчера про те, що розпорядження зрозумів правильно, записати розпорядження до оперативного журналу, виписати, за необхідності, бланк перемикань і тільки після цього приступити до виконання завдання.

Розпорядження про перемикання потрібно віддавати безпосередньо перед їх початком.

- 9.7. Диспетчер, віддаючи розпорядження про перемикання, попередньо за оперативною схемою (мнемосхемою) зобов’язаний перевірити можливість і допустимість перемикань і встановити чітку послідовність дій персоналу.

- 9.8. Складні перемикання слід виконувати за типовими бланками або бланками перемикань.

- 9.9. Перемикання в розподільчих мережах напругою 0,4 кВ повинні виконуватися за розпорядженням диспетчера РЕМ, якщо наказом чи розпорядженням керівництва енергокомпанії (РЕМ), залежно від місцевих умов, не встановлено інший порядок видачі розпоряджень на їх виконання.

- 9.10. На підстанціях, устаткування яких знаходиться в оперативному керуванні диспетчера ЕМ енергокомпанії, допускається виконувати планові вимкнення й увімкнення окремих ліній, що живлять розподільчі мережі РЕМ, персоналу ОВБ свого або суміжного РЕМ. Вказані перемикання персонал ОВБ РЕМ виконує за розпорядженням диспетчера РЕМ із дозволу диспетчера ЕМ енергокомпанії.

Персоналу ОВБ РЕМ може бути дозволене увімкнення цих ліній під напругу після автоматичного вимкнення, а також виконання обходів-оглядів устаткування вказаних ліній. Ці операції і дії повинні виконуватися за розпорядженням диспетчера РЕМ і з дозволу диспетчера ЕМ енергокомпанії.

- 9.11. Про всі перемикання, які виконує персонал ОВБ РЕМ, на підстанціях, устаткування яких знаходиться в керуванні диспетчера ЕМ енергокомпанії, диспетчер РЕМ зобов’язаний повідомити диспетчеру ЕМ енергокомпанії або ОВБ ЕМ, закріпленому за цими підстанціями. Про це чергові диспетчери повинні зробити запис у своєму оперативному журналі.

- 9.12. Надання персоналу ОВБ РЕМ, свого чи іншого суміжного підприємства, права виконання перемикань на підстанціях, устаткування яких знаходиться в оперативному керуванні диспетчера ЕМ енергокомпанії, у кожному випадку повинно встановлюватися розпорядженням технічного керівника енергокомпанії із зазначенням підстанції й об’єму оперативних перемикань на ній. Відповідальним за кваліфікацію свого персоналу є керівництво РЕМ.

На щитах керування біля ключів керування вимикачів, у розподільчій установці біля приводів вимикачів, роз’єднувачів і заземлювальних ножів у бік ліній, операції з якими дозволяється виконувати персоналу ОВБ різних (суміжних, декількох) РЕМ, поряд із диспетчерським найменуванням приєднання має бути напис «Лінія РЕМ». У КРУ і комплектній розподільчій установці зовнішній напис «Лінія РЕМ» також повинен бути на дверях ззаду комірки.

- 9.13. Виконуючи перемикання на підстанціях без постійного чергового персоналу, персонал ОВБ РЕМ зобов’язаний записувати в оперативний журнал ОВБ всі виконані перемикання, позначати на схемі підстанції положення комутаційних апаратів і пристроїв РЗА і ПА, а також увімкнення і вимкнення заземлювальних ножів, накладання і зняття ПЗ, заповнювати бланки перемикань і користуватися ними під час перемикань, фіксувати в спеціальному журналі дефекти й неполадки устаткування.

- 9.14. Допускається участь персоналу ОВБ РЕМ у виконанні перемикань в електроустановках споживачів із дотриманням вимог пункту 9.12. розділу IV цих Правил. Схеми електроустановок споживачів у даному випадку мають бути зображені на оперативній схемі (мнемосхемі) диспетчера РЕМ.

Оперативному персоналу електроустановок споживачів виконувати перемикання в електроустановках РЕМ і в електроустановках ЕМ енергокомпанії, не дозволяється.

- 9.15. Взаємовідносини оперативного персоналу споживачів, який обслуговує власні невеликі резервні електричні станції, із диспетчером РЕМ під час перемикання живлення комутуючим апаратом (перекидним рубильником, тощо) з одного джерела на інше, а також під час виведення в ремонт і введення в роботу ліній зв’язку з розподільчими мережами повинні визначатися положеннями про взаємовідносини між персоналом РЕМ і споживачем. В цих положеннях повинен бути встановлений порядок операцій з комутуючим апаратом, що виключає можливість подачі напруги від електричної станції споживача до розподільчої мережі, а також порядок вимкнення для планового ремонту лінії розподільчих мереж, що живить споживача.

На оперативній схемі (мнемосхемі) диспетчера РЕМ мають бути вказані місця розташування всіх електричних станцій споживачів, перелік яких слід перевіряти щороку.

- 9.16. Під час виконання перемикань в електрично зв’язаній розподільчій мережі паралельне увімкнення й замикання в кільце ліній, що працюють роздільно в нормальному режимі, допускається винятково на час, необхідний для переведення навантаження споживачів або виконання невідкладних ремонтних робіт. За цих умов режим кільцевого увімкнення ліній має бути попередньо перевірений. Дозволяється вимкнення роз'єднувачів, встановлених в електрично зв’язаній замкнутій розподільчій мережі, із вирівнювальним струмом не більше, ніж 70 А і замикання мережі в кільце за різниці напруги на розімкнутих контактах роз’єднувачів не більше, ніж 5 %.

Якщо цієї умови не дотримано, необхідно вмикати шунтуючі зв’язки, які після закінчення операцій з роз’єднувачами слід негайно вимкнути.

- 9.17. Якщо увімкнення в транзит і вимкнення комутаційним апаратом лінії, що має живлення з двох боків, можливе, то перед перемиканнями необхідно переконатися у відсутності замикання на землю в мережі у місці розділу. Слід також перевірити наявність напруги з двох боків комутаційного апарата перед його увімкненням і після вимкнення.

Якщо перед увімкненням комутаційного апарата буде виявлено замикання на землю або відсутність напруги на одному з його боків, операції з перемикань слід припинити й повідомити про це диспетчера.

- 9.18. Перед увімкненням на паралельну роботу або замиканням між собою ліній електрично не зв’язаних розподільчих мереж чи їх ділянок необхідно попередньо замкнути тимчасовий електричний зв’язок між центрами живлення (увімкнення секційного вимикача чи лінії, що безпосередньо з’єднують шини двох центрів живлення тощо). Шини або їх секції, що живляться від окремих обмоток одного трансформатора або від однієї обмотки через здвоєний реактор, вважаються окремими центрами живлення.

Перед увімкненням тимчасового електричного зв’язку слід установити однакові рівні напруги на шинах центрів живлення. Відразу ж після увімкнення необхідно перевірити значення вирівнювального струму, що не повинен перевищувати допустиме значення навантаження цього зв’язку.

Якщо створення тимчасового електричного зв’язку неможливе, операції переводу навантаження з однієї лінії на іншу повинні здійснюватися з короткочасним вимкненням споживачів після їх попередження, а споживачів
І категорії - після узгодження з ними.

- 9.19. Увімкнення на паралельну роботу, а також замикання між собою ділянок мережі напругою від 6 кВ до 10 кВ, що живляться в нормальному режимі від різних центрів живлення, слід погоджувати з ОДС. Створення типових ремонтних схем, що часто повторюються, пов’язаних із замиканням на спільну роботу вказаних ділянок мережі, повинно бути відображене в інструкції для місцевого оперативного персоналу.

- 9.20. Забороняється замикання по мережі 0,4 кВ і увімкнення на спільні шини 0,4 кВ трансформаторів, що живляться від різних центрів або ліній.

Допускається, як виняток, для розвантаження перевантажених трансформаторів або ліній напругою 0,4 кВ замикання по мережі 0,4 кВ трансформаторів, що встановлені на різних підстанціях, але живляться від однієї лінії, за умов дотримання паралельної роботи трансформаторів.

- 9.21. У розподільчих мережах, що працюють із компенсацією струму замикання на землю, під час перемикань, що викликають зміну струму, повинно відповідно змінюватися настроювання дугогасних реакторів.

- 9.22. Після ремонту лінії або трансформатора, якщо могло статися порушення чергування фаз, необхідно перед увімкненням у роботу перевірити фазування.

Приводи апаратів, на однойменних затискачах яких може виявитися напруга зі зміщеними фазами, слід замкнути на замок і вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди» або «Не вмикати! Робота на лінії».

На оперативній схемі (мнемосхемі) комутаційні апарати, куди поступають нефазовані напруги, повинні бути позначені спеціальним знаком, а на диспетчерському щиті на символах цих апаратів слід вивісити плакати «Не вмикати! Працюють люди».

- 9.23. На диспетчерських пунктах РЕМ і місцевих ЕМ повинні бути переліки ліній, які заборонено вмикати на паралельну роботу за відсутності співпадання за фазою напруги однойменних затискачів.

- 9.24. Перемикання з нефазованими лініями необхідно виконувати з короткочасним вимкненням споживачів після їх попередження, а споживачів 
І категорії – після узгодження з ними.

- 9.25. Перед тим, як здійснити перемикання у приміщенні електроустановки розподільчих мереж, персонал повинен:

- провести зовнішній огляд устаткування і перевірити схему електричних з’єднань у натурі;

- перевести на місцеве керування комутаційні апарати телемеханізованої підстанції;

- перевести автоматичний регулятор коефіцієнта трансформації (АРКТ) з автоматичного на місцеве керування;

- вивести АВР секційного вимикача.

# V. Послідовність основних операцій і дій персоналу під час виконання перемикань

## 1. Послідовність основних операцій і дій персоналу під час виконання перемикань лінії

## 1.1. Послідовність операцій під час увімкнення і вимкнення лінії за відсутності з одного боку вимикача наведена в додатку 6 до цих Правил.

## 1.2. Послідовність операцій під час увімкнення й вимкнення транзитної лінії наведена в додатку 7 до цих Правил.

2. Перемикання під час переведення приєднань з однієї системи шин на іншу

### 2.1. Під час переведення приєднань з однієї системи шин на іншу послідовність операцій із захистом шин і ПРВВ визначається місцевими бланками перемикань.

2.2. Під час переведення приєднання з однієї системи шин на іншу і за необхідності перевірки синхронності напруги в електроустановках, де немає приладів контролю синхронізму, синхронність напруги систем шин і приєднань, що переводяться, повинні підтверджуватися диспетчером, який віддає розпорядження про переведення.

### 2.3. Послідовність основних операцій персоналу під час переведення всіх приєднань, що знаходяться в роботі, із робочої системи шин на резервну за допомогою ШЗВ:

1) перевірити відсутність напруги на резервній системі шин;

### 2) перевірити відповідність уставок на захистах Ш3В для режиму опробування і ввести захисти з дією на вимкнення ШЗВ;

### 3) увімкнути ШЗВ і перевірити наявність напруги на резервній системі шин;

### 4) зняти оперативний струм із приводу й захистів ШЗВ;

### 5) вивести АПВ шин;

### 6) перевірити стан опорної фарфорової ізоляції і увімкнути шинні роз’єднувачі всіх приєднань на резервну систему шин і перевірити їх увімкнення;

### 7) перевірити стан опорної фарфорової ізоляції і вимкнути ШР всіх приєднань від системи шин, яка звільнюється, і перевірити їх вимкнення;

### 8) перемкнути живлення кіл напруги захистів, автоматики і вимірювальних приладів на відповідний ТН, якщо їх живлення не перемикається автоматично;

### 9) подати оперативний струм на привід і захисти ШЗВ;

### 10) перевірити за амперметром відсутність навантаження на ШЗВ і вимкнути його;

### 11) перевірити вимкнений стан ШЗВ і відсутність напруги на звільненій системі шин;

12) увести в роботу АПВ шин.

### 2.4. Для відкритих розподільчих установок із великою кількістю приєднань, де ШР мають приводи з дистанційним керуванням, допускається переведення приєднань з однієї системи шин на іншу окремими приєднаннями почергово. Після переведення обов’язкова візуальна перевірка положень шинних роз’єднувачів переведених приєднань на місці їх установки.

### 2.5. Переведення усіх приєднань, що знаходяться в роботі, з однієї системи шин на іншу за допомогою ШЗВ в електроустановках із фіксованим розподілом приєднань за системами шин виконується у такій послідовності:

### увімкнути ШЗВ (якщо він був вимкнений);

### ПРВВ і захист шин перевести в режим роботи з порушенням фіксації;

### зняти оперативний струм з приводу й захистів ШЗВ;

### подальші операції необхідно  провести згідно з підпунктами 4-12 пункту 2.3 розділу V цих Правил.

### 2.6. Переведення частини приєднань з однієї системи шин на іншу за допомогою ШЗВ в електроустановках із фіксованим розподілом приєднань допускається виконувати окремими приєднаннями почергово.

Перемикання частини приєднань з однієї системи шин на іншу без ШЗВ у разі розділеної роботи систем шин можливе тільки з попереднім вимкненням приєднань, що перемикаються. Під час перемикань генераторів їх необхідно синхронізувати.

Забороняється проводити шунтування і розшунтування міжсекційного реактора розвилками ШР приєднань. Ці операції розглядаються як операції, що проводяться під навантаженням.

## 3. Перемикання під час виведення устаткування в ремонт і введення його в роботу після ремонту

### 3.1. Послідовність основних операцій і дій персоналу під час виведення в ремонт системи шин, що знаходиться в резерві (ШЗВ вимкнений):

### 1) вивісити на ключі керування ШЗВ плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

### 2) перевірити на місці вимкнене положення ШЗВ і вимкнути його ШР від резервної системи шин. За необхідності, вимкнути ШР робочої системи шин (із попереднім виводом АПВ робочої системи шин);

### 3) зняти запобіжники або вимкнути автоматичні вимикачі з боку НН трансформатора напруги резервної системи шин, замкнути шафу і вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

### 4) вимкнути шинний роз’єднувач ТН резервної системи шин;

### 5) перевірити вимкнене положення роз’єднувачів усіх приєднань від системи шин, яка виводиться в ремонт. На приводах вимкнених роз’єднувачів вивісити плакати «Не вмикати! Працюють люди»;

### 6) перевірити відсутність напруги на шинах, що будуть заземлюватися, увімкнути заземлювальні ножі або, у випадку відсутності стаціонарних заземлювальних ножів, установити ПЗ.

### 3.2. Перед введенням в роботу системи шин після ремонту оперативний персонал зобов’язаний оглянути місце робіт, переконатись, що ШР системи шин, яка вводиться в роботу, вимкнені, впевнитися у відсутності людей та сторонніх предметів на устаткуванні.

### 3.3. Послідовність основних операцій і дій персоналу під час введення в роботу системи шин:

### 1) вимкнути заземлювальні ножі, у випадку наявності встановлених ПЗ на систему шин,  зняти ПЗ;

### 2) подати оперативний струм захистів ШЗВ;

### 3) перевірити стан опорної ізоляції і увімкнути роз’єднувачі ТН системи шин, яка вводиться в роботу, встановити запобіжники (увімкнути автоматичні вимикачі) з боку нижчої напруги ТН;

### 4) перевірити стан опорної ізоляції і увімкнути роз’єднувачі ШЗВ;

### 5) подати оперативний струм на привід ШЗВ;

### 6) увімкнути ШЗВ і перевірити наявність напруги на системі шин, що випробовується і вводиться в роботу;

### 7) відновити нормальну схему електроустановки за приєднаннями.

### 3.4. Послідовність основних операцій і дій персоналу під час виведення в ремонт секції КРУ власних потреб електричної станції:

### 1) перевести споживачі на резервні джерела живлення;

### 2) вивести АВР секції й захист мінімальної напруги;

### 3) вимкнути й перевірити положення всіх рубильників й автоматичних вимикачів з боку НН трансформаторів, які живляться від секції, що виводиться в ремонт. На рубильниках і автоматах вивісити плакати «Не вмикати! Працюють люди»;

### 4) вимкнути вимикачі приєднань вищої напруги даної секції КРУ і на ключах їх керування вивісити плакати «Не вмикати! Працюють люди»;

### 5) вимкнути вимикачі робочого трансформатора, що живить секцію, і на ключах керування вивісити плакати «Не вмикати! Працюють люди»;

### 6) перевірити вимкнене положення вимикачів секції і перемістити в ремонтне положення візки вимикачів всіх приєднань, якими можлива подача напруги до місця робіт (робочого й резервного джерела живлення, секційного вимикача тощо);

### 7) перемістити в ремонтне положення візок роз’єднувачів приєднання секційного вимикача і на дверях комірки вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

### 8) перемістити в ремонтне положення візок ТН секції і на дверях комірки вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди».  При стаціонарно встановленому ТН він вимикається запобіжниками (рубильниками, автоматичними вимикачами) з боку нижчої напруги й роз’єднувачем високої напруги;

9) увімкнути заземлювальні ножі, встановити потрібні ПЗ на електроустаткуванні КРУ, встановити тимчасову огорожу, якщо це потрібно.

### 3.5. Перед уведенням у роботу секції КРУ після ремонту оперативний персонал зобов’язаний оглянути місце робіт, переконатися у відсутності людей та сторонніх предметів на устаткуванні.

### 3.6. Послідовність основних операцій і дій оперативного персоналу під час введення в роботу секції КРУ:

### 1) зняти ПЗ і розмістити їх у місцях зберігання, вимкнути заземлювальні ножі;

### 2) перевірити опір ізоляції шин мегомметром, якщо це необхідно;

### 3) прибрати тимчасову огорожу робочих місць і плакати, установити постійну огорожу (якщо її знімали);

### 4) перевірити наявність запобіжників з боку обмотки низької напруги ТН і перемістити його візок у робоче положення (або, у разі стаціонарного виконання, увімкнути роз’єднувач високої напруги ТН і встановити запобіжники (увімкнути рубильники, автоматичні вимикачі) з боку обмотки низької напруги ТН);

### 5) при вимкненому положенні апарата перемістити в робоче положення візок роз’єднувачів приєднання секційного вимикача, візок секційного вимикача, візки вимикачів усіх приєднань, що вводяться в роботу, і резервного джерела живлення. У робочому положенні візків перевірити правильність їх фіксації у шафах і надійність з’єднань роз’ємів у колах вторинної комутації;

### 6) увімкнути вимикач робочого джерела живлення і приладами перевірити наявність напруги на шинах секції, що вводиться в роботу;

### 7) увести АВР і захист мінімальної напруги секції;

### 8) увімкнути вимикачі приєднань секції, що вводяться в роботу.

### 3.7. Послідовність основних операцій і дій персоналу під час виведення в ремонт робочого трансформатора 6/0,4 кВ (3/0,4 кВ) власних потреб електричної станції:

### 1) увімкнути вимикач 6 кВ (3 кВ) резервного джерела живлення і автоматичні вимикачі мережі резервного живлення власних потреб 0,4 кВ, за приладами перевірити наявність навантаження на резервному джерелі живлення;

### 2) вивести АВР секції 0,4 кВ;

### 3) вимкнути автоматичні вимикачі 0,4 кВ трансформатора, що виводиться в ремонт, і на ключах керування вивісити плакати «Не вмикати! Працюють люди»;

### 4) вимкнути вимикач на боці 6 кВ (3 кВ) трансформатора і на ключі його керування вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

### 5) перевірити вимкнене положення автоматичних вимикачів 0,4 кВ трансформатора, що виводиться в ремонт, вимкнути рубильники, замкнути їх приводи на замок, повісити на ключі керування і рукоятки плакати «Не вмикати! Працюють люди»;

### 6) перевірити вимкнене положення вимикача 6 кВ (3 кВ) трансформатора, перемістити візок вимикача в ремонтне положення, замкнути на замок двері шафи і вивісити на них плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

### 7) перевірити відсутність напруги і встановити заземлення на виводах трансформатора з боку високої та низької напруги.

### 3.8. Перед уведенням у роботу після закінчення ремонту трансформатора 6/0,4 кВ (3/0,4 кВ) власних потреб електричної станції оперативний персонал зобов’язаний оглянути місце проведення робіт, переконатися у відсутності людей та сторонніх предметів на устаткуванні.

### 3.9. Послідовність основних операцій і дій персоналу під час введення в роботу трансформатора 6/0,4 кВ (3/0,4 кВ) власних потреб електричної станції:

### 1) зняти всі встановлені на приєднаннях трансформатора заземлення, ПЗ розмістити в місцях їх зберігання;

### 2) перевірити опір ізоляції вимкненого трансформатора (обмоток тощо) мегомметром, якщо це необхідно;

### 3) зняти тимчасову огорожу і плакати, встановити постійну огорожу, зняти плакати з приводів і ключів керування комутаційних апаратів;

### 4) перевірити вимкнене положення вимикача трансформатора з боку 6 кВ 
(3 кВ) і перемістити візок вимикача в робоче положення, перевірити правильність його фіксації в корпусі шафи й надійність з’єднань роз’ємів кіл вторинної комутації;

### 5) перевірити вимкнене положення автоматичних вимикачів 0,4 кВ і увімкнути рубильники 0,4 кВ;

### 6) увімкнути вимикач 6 кВ (3 кВ) і автоматичні вимикачі 0,4 кВ трансформатора;

### 7) перевірити наявність навантаження на трансформаторі, що вводиться в роботу;

### 8) увести в роботу АВР секції;

### 9) вимкнути автоматичні вимикачі 0,4 кВ і вимикач 6 кВ (3 кВ) резервного джерела живлення.

### 3.10. Послідовність основних операцій і дій персоналу під час виведення в ремонт і уведення в роботу після ремонту трансформатора Т1 і секційного вимикача на двотрансформаторній підстанції наведена в додатку 8 до цих Правил.

## 3.11. Послідовність операцій під час виведення в ремонт і уведення в роботу після ремонту устаткування приєднань, увімкнених за схемою три вимикачі на два приєднання («полуторна» схема) наведена в додатку 9 до цих Правил.

## 4. Способи виведення вимикачів і роз’єднувачів у ремонт і введення їх у роботу після ремонту

### 4.1. Виведення в ремонт вимикачів приєднань залежно від схеми електроустановки може бути здійснене для:

### будь-якої схеми електроустановки з одним вимикачем на приєднання – вимкненням цього приєднання на весь час ремонту вимикача, якщо це можливо за режимом роботи електроустановки або мережі;

### схеми з двома системами шин і одним вимикачем на приєднання – заміною вимикача приєднання шиноз’єднувальним вимикачем;

### схеми з двома робочими й обхідною системами шин з одним вимикачем на приєднання – заміною вимикача приєднання обхідним вимикачем (ОВ);

### схеми з двома вимикачами на приєднання, трьома вимикачами на два приєднання, чотирма вимикачами на три приєднання, а також багатокутника - вимкненням вимикача, який виводиться в ремонт, і виведенням його зі схеми за допомогою роз’єднувачів;

### схеми мостика з вимикачем і ремонтною перемичкою на роз’єднувачах для ремонту секційного вимикача – увімкненням у роботу перемички на роз’єднувачах, вимкненням секційного вимикача й виведенням його зі схеми за допомогою роз’єднувачів.

### 4.2. Основні групи операцій для заміни вимикача приєднання шиноз’єднувальним вимикачем:

### 1) ввести захисти ШЗВ з уставками згідно з місцевою інструкцією до РЗА і ПА й увімкнути ШЗВ;

### 2) усі приєднання, крім одного, вимикач якого виводиться в ремонт, перевести на одну систему шин, ШЗВ залишити увімкненим. Виділене приєднання необхідно залишати на тій системі шин, із боку якої встановлено трансформатори струму ШЗВ;

### 3) вимкнути ТН тієї системи шин, на якій зібрано виділене приєднання;

### 4) із зони дії ДЗШ вивести систему шин, на якій залишилось увімкненим приєднання з вимикачем, що виводиться в ремонт;

### 5) почергово (з дотриманням вимог пункту 5.11 розділу III цих Правил) вивести з роботи і перемкнути пристрої РЗА і ПА з ТС вимикача, що виводиться в ремонт, на трансформатори струму ШЗВ, захисти ввести в роботу. Переведення захистів із ТС вимикача, що виводиться в ремонт, на трансформатори струму ШЗВ не обов’язкове, якщо захисти ШЗВ можуть забезпечити повноцінний захист приєднання. При цьому необхідно внести зміни лише до схеми захисту шин;

### 6) вимкнути і заземлити відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.01-97 приєднання і вимикач, що виводиться в ремонт, розшинувати виведений у ремонт вимикач, встановити (на електропроводи) замість виведеного зі схеми вимикача спеціальні перемички;

### 7) перевести дію захистів приєднання на вимкнення ШЗВ і опробувати їх, ШЗВ залишити у вимкненому положенні;

### 8) зовнішнім оглядом перевірити правильність встановлення перемичок (на збіг фаз), зняти захисні заземлення, увімкнути ШР приєднання (якщо лінійний роз’єднувач виведено зі схеми) на резервну систему шин;

### 9) подати напругу на приєднання з протилежного кінця;

### 10) увімкнути ШЗВ.

### 4.3. Основні групи операцій для введення в роботу, після ремонту вимикача приєднання, увімкненого в роботу за допомогою ШЗВ:

### 1) вимкнути і заземлити у відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.01-97 приєднання, вимикач якого повинен вводитися в роботу, зняти спеціальні перемички, встановлені замість вимикача, а вимикач, що вийшов із ремонту, приєднати до шин;

### 2) перевести дію захистів приєднання на вимкнення вимикача, що вийшов із ремонту, і перевірити дію захистів на його вимкнення;

### 3) на місці робіт перевірити зовнішнім оглядом правильність приєднання шин до апаратів (на збіг фаз), зняти захисні заземлення, увімкнути лінійний і шинний роз’єднувачі на резервну систему шин, ввести приєднання в роботу увімкненням двох вимикачів;

### 4) почергово (з дотриманням вимог пункту 5.11 розділу III цих Правил) вивести з роботи і перемкнути пристрої РЗА і ПА з трансформаторів струму ШЗВ на трансформатори струму вимикача, що вийшов із ремонту, захисти ввести в роботу;

### 5) відновити нормальну схему первинних з’єднань із розподілом приєднань за шинами згідно з прийнятою фіксацією, захист перевести до режиму нормальної фіксації.

### 4.4. Основні групи операцій для заміни вимикача приєднання обхідним вимикачем:

### 1) вивести АПВ системи шин, на яку потрібно зібрати схему ОВ;

### 2) підготувати схему обхідного вимикача для опробування обхідної системи шин напругою робочої системи шин, на яку зібране приєднання з вимикачем, що виводиться в ремонт;

### 3) ввести в роботу захисти ОВ з уставками для опробування обхідної системи шин, зняти випробувальний блок струмових ланцюгів ОВ в ДЗШ, ввести дію захисту шин на вимкнення ОВ, ввести пуск ПРВВ від захистів ОВ;

### 4) увімкнути ОВ і перевірити наявність напруги на обхідній системі шин;

### 5) вимкнути ОВ, вивести АПВ приєднання, перевірити вимкнене положення ОВ і увімкнути обхідний роз’єднувач приєднання, вимикач якого виводиться в ремонт;

### 6) за допомогою випробувальних блоків (з дотриманням вимог пункту 5.11 розділу III цих Правил) увести до схеми захисту шин кола трансформаторів струму ОВ, як вимикача приєднання;

### 7) на захистах ОВ виставити уставки, що відповідають уставкам захистів даного приєднання;

### 8) вивести пуск ПРВВ від швидкодіючих захистів (ДФЗ, ДЗЛ);

### 9) вивести швидкодіючі захисти накладками;

### 10) установити випробувальні блоки в струмових колах швидкодіючих захистів від трансформаторів струму ОВ, виконати обмін ВЧ сигналами по каналу ДФЗ;

### 11) ввести швидкодіючі захисти накладками на вимкнення ОВ і вимикача приєднання, а також пуск ПРВВ;

### 12) вивести чутливі ступені струмового захисту СЗНП на панелях захисту ОВ і приєднання;

### 13) увімкнути ОВ, перевірити наявність напруги на обхідній системі шин, навантаження на ньому;

### 14) вимкнути вимикач, що виводиться в ремонт, і перевірити відсутність на ньому навантаження;

### 15) ввести дію чутливих ступенів СЗНП на ОВ і на вимикач приєднання;

### 16) вивести швидкодіючі захисти на пуск ПРВВ і на вимкнення ОВ і вимикача приєднання;

### 17) зняти випробувальні блоки в струмових колах швидкодіючих захистів від ТС вимикача приєднання;

### 18) після перевірки справності за наявними приладами (обмін високочастотними сигналами, відсутність сигналізації про несправність тощо) швидкодіючі захисти приєднання ввести в роботу на вимкнення ОВ і пуск ПРВВ;

### 19) вивести захист шин, виконати необхідні перемикання в його колах, перевірити під навантаженням небаланс ДЗШ і ввести його в роботу;

### 20) вимкнути роз’єднувачі з обох боків вимикача, що виводиться в ремонт, перевірити відсутність на ньому напруги й увімкнути заземлювальні ножі в бік вимикача;

### 21) увести в роботу АПВ системи шин і АПВ приєднання.

### 4.5. Основні групи операцій з уведення в роботу після ремонту вимикача приєднання, увімкненого за допомогою ОВ:

### 1) вимкнути заземлювальні ножі з двох боків вимикача, що вводиться в роботу;

### 2) випробувальними блоками (з дотриманням вимог пункту 5.11 розділу III цих Правил) приєднати резервні захисти приєднання до попередньо перевірених кіл ТС вимикача, що вводиться в роботу;

### 3) увести резервні захисти з виведеними органами напрямку потужності на вимкнення вимикача;

### 4) вивести АПВ шин і АПВ приєднання;

### 5) з вимкненими ШР опробувати напругою вимикач, що вводиться в роботу. Подача напруги для опробування лінійних вимикачів проводиться дистанційним увімкненням лінійного роз’єднувача приєднання або шляхом короткочасного вимкнення лінії й подачі напруги на вимикач від суміжної підстанції. Вимикачі трансформаторів опробують подачею напруги на трансформатор із боку СН або НН. Операції опробування вимикачів робочою напругою виконуються за спеціальною програмою після їх капітального ремонту. Необхідність опробування вимикачів робочою напругою визначається технічним керівництвом;

### 6) вивести пуск ПРВВ від швидкодіючих захистів (ДФЗ, ДЗЛ);

### 7) вивести швидкодіючі захисти накладками;

### 8) установити (з дотриманням вимог пункту 5.11 розділу III цих Правил) випробувальні блоки в струмових колах швидкодіючих захистів від трансформаторів струму вимикача приєднання;

### 9) увести випробувальними блоками (з дотриманням вимог пункту 5.11 розділу III цих Правил) до схеми захисту шин кола трансформаторів струму вимикача, що вводиться в роботу;

### 10) перевірити вимкнене положення вимикача, що вводиться в роботу, увімкнути його шинний і лінійний роз’єднувачі;

### 11) ввести швидкодіючі захисти на вимкнення ОВ і вимикачі приєднання, а також пуск ПРВВ;

### 12) вивести чутливі ступені СЗНП на панелях захисту ОВ і приєднання;

### 13) увімкнути вимикач, що вводиться в роботу, перевірити наявність навантаження на ньому;

### 14) вимкнути ОВ і перевірити відсутність навантаження на ньому;

### 15) ввести дію чутливих ступенів СЗНП на ОВ і на вимикач приєднання;

### 16) вивести швидкодіючі захисти на пуск ПРВВ та на вимкнення ОВ і вимикача приєднання;

### 17) зняти випробувальні блоки (з дотриманням вимог пункту 5.11 розділу III цих Правил) в струмових колах швидкодіючих захистів від трансформаторів струму ОВ;

### 18) вивести захист шин і виконати необхідні перемикання в його колах, перевірити під навантаженням небаланс ДЗШ і ввести його в роботу;

### 19) перевірити швидкодіючі захисти під навантаженням (виконує персонал служби РЗА) і ввести їх в роботу на вимкнення вимикача приєднання і пуск ПРВВ (виконується за необхідності, якщо виконувалась заміна ТС, пристроїв РЗА і ПА, або їх реконструкція чи перемонтаж з від’єднанням кіл захистів від струмових кіл ТС);

### 20) вивести резервні захисти, ввести в дію органи напрямку потужності, перевірити їх під навантаженням (виконує персонал СРЗА);

### 21) увести резервні захисти в роботу;

### 22) перевірити вимкнене положення ОВ і вимкнути обхідний роз’єднувач приєднання;

### 23) увести в роботу АПВ шин і АПВ приєднання.

### 4.6. Основні групи операцій з виведення в ремонт вимикача в схемі з двома системами шин і двома вимикачами на приєднання:

### 1) вивести дію АПВ приєднання й АПВ системи шин (за наявності), на якій зібрано вимикач, що виводиться в ремонт;

### 2) вимкнути вимикач, що виводиться в ремонт, перевірити відсутність навантаження на ньому, перевірити на місці вимкнене положення вимикача;

### 3) оглянути опорні ізолятори і вимкнути роз’єднувачі з обох кінців вимкненого вимикача, перевірити вимкнене положення роз’єднувачів;

### 4) вивести дію на вимикач ДЗШ системи шин, на якій зібрано вимикач, що виводиться в ремонт, зняти випробувальні блоки ТС виведеного зі схеми вимикача в струмових колах ДЗШ системи шин, перевірити величину струму небалансу ДЗШ;

### 5) почергово вивести дію захистів (СЗНП і ДФЗ) приєднання, від’єднати з допомогою випробувальних блоків їх струмові кола від ТС виведеного в ремонт вимикача, увести дію захистів приєднання на суміжний вимикач приєднання, що залишається в роботі;

### 6) візуально, за схемою, перевірити відсутність напруги і увімкнути заземлювальні ножі в бік виведеного в ремонт вимикача з двох його сторін;

### 7) увести в роботу АПВ приєднання й АПВ системи шин.

### Для окремих вимикачів (ВНВ-330, ВНВ-750), через особливості їх реконструкції, після операції їх вимкнення і вимкнення їх роз’єднувачів з двох кінців проводять наступну операцію з переведення вимикача в увімкнений стан, у якому він не буде знаходитись під значним тиском повітря.

### 4.7. Основні операції для уведення в роботу після ремонту вимикача приєднання в схемі з двома робочими системами шин і двома вимикачами на приєднання виконуються в такій послідовності:

### 1) вимкнути заземлювальні ножі з обох боків виведеного в ремонт вимикача;

### 2) вивести з роботи АПВ приєднання й АПВ системи шин, до якої приєднано вимикач, що вводиться в роботу;

### 3) для вимкненого положення ШР приєднання опробувати напругою вимикач, що вводиться в роботу (необхідність даної операції після капітального ремонту вимикача визначається технічним керівництвом). Способи подачі напруги для опробування наведено в пункті 5.5 розділу V;

### 4) приєднати випробувальними блоками (з дотриманням вимог пункту 5.11 розділу III цих Правил) струмові кола ДЗШ системи шин до ТС виведеного в ремонт вимикача, ввести дію ДЗШ на вимикач, що вводиться в роботу;

### 5) почергово вивести дію захистів (СЗНП і ДФЗ) приєднання, приєднати випробувальними блоками їх струмові кола до ТС виведеного в ремонт вимикача, увести дію захистів приєднання;

### 6) перевірити вимкнене положення вимикача, оглянути опорну ізоляцію і увімкнути його шинні й лінійні роз’єднувачі;

### 7) увімкнути вимикач у роботу і перевірити наявність на ньому навантаження;

### 8) почергово вивести дію захистів приєднання, захисти перевірити під навантаженням (виконує персонал служби РЗА), якщо виконувалась заміна ТС, пристроїв РЗА і ПА, або їх реконструкція чи перемонтаж з від’єднанням кіл захистів від струмових кіл ТС, увести дію захистів приєднання та ДЗШ системи шин перевірити величину струму небалансу ДЗШ;

### 9) увести в роботу АПВ системи шин і АПВ приєднання.

### 4.8. Основні операції з переведення вимикача суміщеного схемного використання шиноз’єднувального і обхідного вимикача (ШОВ) із режиму шиноз’єднувального в режим ОВ виконуються у такій послідовності:

### 1) перевірити навантаження ШОВ і вимкнути його;

### 2) увести захисти ШОВ з уставками для опробування і вивести АПВ обох систем шин;

### 3) перевірити на місці вимкнене положення ШОВ, оглянути стан опорної ізоляції роз’єднувачів ШОВ, зібрати за допомогою ШР схему ШОВ на відповідну систему шин, увімкнути обхідний роз’єднувач ШОВ, перевірити стан роз’єднувачів, що має відповідати обхідному режиму роботи ШОВ;

### 4) вивести ПРВВ і захист шин, випробувальними блоками перемкнути струмові кола захисту шин таким чином, щоб обхідна система шин під час її опробування входила до зони дії захисту шин. Увести захист шин і ПРВВ. Увести АПВ обох систем шин;

### 5) ввести пуск ПРВВ від захистів ШОВ. Увімкнути ШОВ і перевірити наявність напруги на обхідній системі шин. Вимкнути ШОВ, пересвідчитись у його готовності працювати у режимі обхідного вимикача.

## 5. Послідовність операцій і дій персоналу розподільчих мереж під час виконання окремих видів перемикань

## 5.1. Послідовність операцій і дій персоналу розподільчих мереж під час виконання окремих видів перемикань у разі виведення в ремонт і введення в роботу: кабельної лінії, лінії розподільчої мережі, трансформаторних підстанцій наведено в додатку 10 до цих Правил.

5.2. Вимкнення в ремонт трансформатора Т1 і станції керування СУ1 зі збереженням живлення навантаження РП1 і увімкнення в роботу після ремонту виконується згідно з додатком 10 до цих Правил.

## VI.  Фазування електричного устаткування

1. Загальні положення

- 1.1. Електричне устаткування трифазного струму (трансформатори, лінії електропередавання) підлягає обов’язковому фазуванню перед першим увімкненням до мережі, а також після ремонту, під час якого могло бути порушено порядок чергування фаз.

- 1.2. Фазування може бути попереднім або виконуватись під час уведення в роботу.

- 1.3. Під час попереднього фазування, що виконується під час монтажу та ремонту устаткування, перевіряється чергування фаз елементів устаткування, що з’єднуються між собою. Попереднє фазування виконується на устаткуванні без напруги, візуально, пристроями контролю цілісності кіл з’єднань, за допомогою мегомметра або імпульсного шукача.

- 1.4. Попереднє фазування виконує персонал монтажної (ремонтної) та налагоджувальної організації.

- 1.5. Незалежно від того, виконувалося попереднє фазування чи ні, устаткування обов’язково фазується під час уведення в роботу.

- 1.6. Фазування під час уведення в роботу (його виконують безпосередньо перед першим увімкненням нового або відремонтованого устаткування) виконується виключно електричними методами. Вибір їх залежить від виду устаткування та класу напруги.

- 1.7. Існують прямі та непрямі методи фазування устаткування під час уведення його в роботу.

- Прямими методами називаються такі фазування, які виконуються безпосередньо на виводах устаткування під робочою напругою. Ці методи застосовуються в електроустановках до 110 кВ.

Непрямими методами називаються такі фазування, які виконуються на вторинній напрузі трансформаторів напруги, приєднаних до частин електроустановки, що фазуються.

- 1.8. Фазування містить у собі три операції. Перша – полягає у перевірці і порівнянні порядку чергування фаз електроустановки, що вводиться в роботу, та мережі. Друга – у перевірці співпадання за фазою однойменних напруг (відсутності між ними кутового зміщення). Третя – у перевірці однойменності (кольору) фаз, з’єднання яких передбачається виконати, з метою перевірки правильності підведення струмовідних частин до комутаційного апарата.

- 1.9. Порядок чергування фаз перевіряється індукційними фазовказівниками типу И-517 або ФУ-2 – прямим методом фазування в електроустановках до 1000 В та приладом ВАФ-85 – непрямим методом.

Фазовказівник приєднується до системи напруг, що перевіряються, згідно з маркуванням затискачів. За умови збігу фаз мережі з маркуванням приладу, диск фазовказівника обертатиметься у напрямку, вказаному стрілкою. Обертання диска у зворотному напрямку вказує на обернений порядок чергування фаз.

Щоб отримати прямий порядок чергування фаз з оберненого, треба поміняти місцями дві фази системи напруги, що перевіряється.

- 1.10. Збіг фаз під час фазування полягає у тому, що на виводи комутаційного апарата, які попарно належать одній фазі, подано однойменні напруги й позначення (колір) його виводів узгоджено з позначенням фаз напруги.

- 1.11. Для перевірки збігу фаз прямим методом в електроустановках до 
1000 В застосовуються вольтметри змінного струму, що приєднуються безпосередньо до виводів електричного устаткування або до струмовідних частин комутаційних апаратів.

Шкала приладу повинна бути розрахована на подвійну фазну або подвійну лінійну напругу електроустановки залежно від методу фазування і типу устаткування, що фазується.

Під час фазування устаткування напругою 6 кВ і вище непрямим методом вольтметр приєднується до вторинних обмоток вимірювальних ТН, встановлених стаціонарно. Використання переносних ТН не допускається.

- 1.12. Для перевірки збігу фаз прямим методом в електроустановках вище 1000 В застосовуються покажчики напруги для фазування.

До вимкненого комутаційного апарата з двох боків підведені напруги, що фазуються. Щупами вказівника торкаються до струмовідних частин апарата та контролюють свічення лампи покажчика.

### 2. Фазування прямими методами трансформаторів

### 2.1. Фазування трансформаторів з обмотками НН до 380 В без установлення перемички між виводами (додаток 11до цих Правил)

### 2.2. Фазування трансформаторів з обмотками НН до 380 В з установленням перемички між виводами наведено у додатку 12 до цих Правил.

### 3. Фазування прямими методами лінійних приєднань напругою до 1000 В

#### 3.1. Фазування прямими методами лінійних приєднань напругою до 1000 В виконується вольтметром, розрахованим на подвійну фазну напругу.

Різниця між напругами ліній, що фазуються, не повинна перевищувати 10 % від номінальної.

#### 3.2. Таке фазування містить наступні операції:

#### перевірка чергування фаз;

#### перевірка симетрії напруги на виводах комутаційних апаратів із кожного боку окремо;

#### перевірка електричного зв’язку між лініями, що фазуються;

#### вимірювання напруги між кожним виводом комутаційного апарата з одного боку і трьома його виводами з іншого боку (всього дев’ять вимірювань). Шість вимірювань повинні мати однакові значення.

#### 3.3. Коли виводи, між якими отримано нульові покази, розташовані один навпроти іншого, фазування вважається закінченим.

В іншому випадку необхідно змінити приєднання фаз до виводів комутаційного апарата з боку лінії, що фазується, таким чином, щоб нульові покази під час вимірювання напруги були між виводами, розташованими один навпроти іншого. Після зміни приєднання фаз необхідно виконати повторну перевірку їх співпадання.

#### 3.4. Якщо підібрати відповідність фаз не вдається, то провести фазування лінії неможливо. У цьому випадку необхідно за методикою, наведеного у пункті 2.1 або у пункті 2.2 розділу VI цих Правил, виконати фазування трансформаторів, що живлять ці лінії.

### 4. Фазування прямими методами кабельних та повітряних ліній 6-110 кВ

#### 4.1. Для проведення такого фазування повинні використовуватись промислові сертифіковані покажчики напруги (покажчики напруг для фазування), що пройшли перевірку і випробування відповідно до вимог Правил експлуатації електрозахисних засобів, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 253.

#### Для фазування ліній напругою 6-10 кВ слід використовувати покажчики напруги типу УВН-80 та УВНФ, або аналогічні, а ліній напругою 35-110 кВ – покажчики напруги типу УВНФ 35-110 або аналогічні.

4.2. Фазування на ПЛ повинні проводити дві особи з групами з електробезпеки не нижче III і IV, які мають право виконувати оперативні перемикання, за умови, що саме фазування виконує особа з вищою кваліфікацією.

Тривалість дотику покажчика напруги до струмовідних частин під час фазування не повинна бути меншою, ніж 1,5 с, але не перевищувати, як правило,  3-5 с.

#### 4.3. Порядок проведення фазуванняліній напругою 6-10 кВ наведено у  додатку 14 до цих Правил.

#### 4.4. Фазування ліній, що відходять від різних підстанцій, які живить одна мережа, тобто фазування двох трансформаторів на лініях прокладених між ними, виконується аналогічно фазуванню ліній, що мають між собою електричний зв’язок.

#### 4.6. Фазування ліній напругою 35–110 кВ виконується покажчиком напруги на вимкнених роз’єднувачах або відокремлювачах, виводи яких під напругою шин РУ з одного боку, і напругою лінії, що фазується, з другого, у такій послідовності:

#### спочатку необхідно перевірити наявність напруги на всіх виводах роз’єднувача (відокремлювача) торканням щупів покажчика напруги до фази і до заземленої конструкції. За наявності напруги лампа покажчика повинна світитися. Фазування можливе тільки за відсутності в мережі замикання на землю;

### після цього перевіряється збіг напруг на крайніх парах виводів роз’єднувача (відокремлювача). На середній парі виводів збіг напруг можна не перевіряти. Якщо лампа покажчика не світиться у разі перевірки на крайніх парах виводів, то фазування вважається закінченим. Якщо лампа світиться хоча б при одній з цих перевірок, фазування необхідно припинити, оскільки напруги не співпадають.

### 5. Заходи безпеки під час фазування покажчиками напруги

#### 5.1. Перед початком фазування необхідно переконатися у виконанні як загальних вимог безпеки щодо підготовки місця роботи, так і спеціальних вимог до виконання роботи на устаткуванні, що знаходиться під напругою, з застосуванням покажчиків напруги.

#### 5.2. Електричні апарати, на виводах яких буде виконуватись фазування, до подачі на них напруги слід згідно з НПАОП 40.1-1.01-97 надійно закрити й виконати заходи, що попереджують їх увімкнення.

#### 5.3. Покажчики напруги перед початком роботи під напругою повинні бути ретельно оглянуті ззовні, щоб переконатись, що лакове покриття трубок, ізоляція з’єднуючого проводу й лампа-індикатор не мають видимих пошкоджень та подряпин.

Строк дії покажчика перевіряється за штампом періодичних випробувань. Не допускається використання покажчиків напруги, строк дії яких закінчився.

#### Перед кожним використанням покажчика напруги перевіряється його справність в діючих колах, що завідомо находяться під напругою.

#### 5.4. Робота із покажчиками напруги в електроустановках вище 1000 В виконується з обов’язковим застосуванням діелектричних рукавичок.

Під час фазування забороняється наближати з’єднуючий провід до заземлених конструкцій. Робочі та ізолюючі частини покажчиків напруги слід розташовувати так, щоб не виникла небезпека перекриття по їх поверхні між фазами або на землю.

5.5. Фазування покажчиками напруги під час дощу, снігопаду, в туман і недостатньому рівні освітлення забороняється.

Під час виконання фазування при яскравому світлі (ВРУ, ПЛ) слід використовувати засоби для затінювання.

### 6. Фазування непрямими методами

#### 6.1. Непрямими методами фазують трансформатори й лінії усіх класів напруги. У розподільчих установках, де всі системи шин знаходяться у роботі, для виконання фазування звільняють одну із систем шин, виводячи її у резерв.  
Порядок фазування трансформаторів непрямими методами наведено у додатку 14 до цих Правил.

#### 6.2. Під час фазування непрямим методом слід враховувати схему заземлення вторинних обмоток ТН, оскільки заземленою може бути як нейтраль, так і одна з фаз.

#### VII. Особливості виконання перемикань на підстанціях, де в повному обсязі впроваджені засоби дистанційного диспетчерського керування (далі - ПС нового покоління)

- Відмінності ПС нового покоління

1.1. Вимоги цього розділу поширюються на підстанції нового покоління, РП підстанцій та/або електростанцій, якщо вони відповідають усім відмінним властивостям підстанцій нового покоління.

1.2. Відмінними властивостями підстанцій, РП підстанцій/електростанцій нового покоління є:

дистанційне керування комутаційними апаратами первинної схеми електричних з’єднань з АРМ оперативного персоналу підстанції (електростанції) і терміналів керування (наявність терміналів керування є додатковою (не є обов’язковою) ознакою підстанції нового покоління) кожного приєднання, з можливістю дистанційного керування з АРМ оперативного персоналу диспетчерських пунктів;

наявність програмного (логічного) оперативного блокування, що реалізується в АРМ і терміналах в складі АСК ТП;

застосування тільки сучасних типів вимикачів (елегазових, вакуумних, масляних), чи КРУЕ, крім повітряних вимикачів;

наявність блокування, що виключає можливість одночасного керування обладнанням об’єкта електроенергетики з АРМ оперативного персоналу підстанції (РП електростанції), АРМ диспетчерського персоналу, чи (та) з індивідуальних терміналів приєднання;

застосування мікропроцесорних пристроїв РЗА і ПА;

застосування технологічного відеоспостереження за станом основного обладнання (наявність технологічного відеоспостереження є додатковою ознакою підстанції нового покоління).

- Загальні вимоги до виконання перемикань на ПС нового покоління

2.1. Під час виконання перемикань з застосуванням АРМ чи терміналів керування знаходження персоналу в відповідному РП забороняється.

2.2. Дистанційне керування вимикачами, роз’єднувачами, та ЗН, а також пристроями РЗА та ПА виконується з застосуванням АРМ.

2.3. В ході виконання перемикань з застосуванням АРМ, контроль за станом комутаційних апаратів здійснюється за даними телеметрії та (за можливості) засобами технологічного відеоспостереження.

2.4. Оперативні перемикання з застосуванням АРМ та (чи) терміналів керування виконуються з використанням індивідуальних паролів доступу.

2.5. Під час перемикань з застосуванням АРМ та (чи) терміналів керування деякі операції виконуються таким чином:

1) перевірка готовності оперативного блокування перевіряється по відсутності сигналу «несправне блокування» в АРМ;

2) завершення виконання кожної операцій з вимикачем, роз’єднувачем, ЗН перевіряється по сигналізації АРМ та за даними технологічного відеоспостереження (за його наявності);

3) перевірка положення вимикачів (в тому числі включене положення ШЗВ перед операціями переведення приєднань з однієї системи шин на іншу, відключене положення вимикача перед операціями з його роз’єднувачами, включене положення вимикачів, що шунтують несправний вимикач, тощо) перед операціями з роз’єднувачами, викотним візком в його колі, перевіряється по сигналізації АРМ та за даними технологічного відеоспостереження (за його наявності);

4) відключення оперативного струму привода вимикача під час виконання операцій з роз’єднувачами на приєднанні, що відключене цим вимикачем, не виконується;

5) відключення оперативного струму приводу та захистів ШЗВ у разі переведення приєднань з однієї системи шин на іншу не виконується;

6) готовність ДЗШ перед виконанням операцій з шинними роз’єднувачами перевіряється за відсутністю сигналу «несправність ДЗШ» в АРМ;

7) відключення пристроїв автоматики (АПВ шин, АПВ ліній, АВР секційних, шиноз’єднувальних та інших вимикачів) перед операціями з роз’єднувачами не виконується;

8) включення ЗН в розподільчих установках КРУЕ, виконується після перевірки відсутності напруги на ділянці, що буде заземлюватись шляхом вивіряння схеми в натурі по АРМ, а також за сигналізацією в АРМ;

9) включення ЗН в розподільчих установках, побудованих без застосування КРУЕ, та за наявності чергового оперативного персоналу, виконується після перевірки відсутності напруги на струмовідних частинах:

в РП 220 кВ і нижче – покажчиком напруги;

в РП 330 кВ і вище, а також при тумані, дощі, снігопаді в РП 220 кВ і     нижче – вивірянням схеми в натурі;

10) припустимо виконувати перемикання на обладнанні підстанцій (електростанцій) з застосуванням автоматизованих бланків перемикань (автоматичне виведення в ремонт (введення в роботу) секцій, систем шин, трансформаторів (автотрансформаторів), тощо). Послідовність операцій і об’єм перемикань, що виконуються з застосуванням автоматизованого бланку перемикань, повинні відповідати послідовності операцій і об’єму перемикань, визначених затвердженими типовими бланками перемикань;

11) під час виконання перемикань по виведенню в ремонт ПЛ, обладнання з застосуванням АРМ, плакати безпеки, в тому числі «Не вмикати! Робота на лінії», вивішуються в АРМ на мнемосхемі.

На ключі керування та приводів комутаційних апаратів і ЗН плакати безпеки вивішуються після закінчення перемикань, під час виконання перевірки положень роз’єднувачів і ЗН безпосередньо на місці їх установки (для ПС без постійного чергового персоналу – під час підготовки робочого місця).

12) плакати безпеки, в тому числі «Не вмикати! Робота на лінії», знімаються в АРМ під час виконання перемикань по вводу в роботу лінії електропередавання, обладнання.

З ключів керування і приводів комутаційних апаратів і ЗН плакати безпеки знімаються перед початком перемикань;

13) передача інформації диспетчерському персоналу про виконані з застосуванням АРМ, чи терміналів керування операції по відключенню, заземленню ПЛ, обладнання (за наявності місцевого чергового персоналу) виконується після перевірки положень роз’єднувачів і ЗН безпосередньо на місці їх установки, в тому числі по механічним вказівникам положень в КРУЕ.

3. Особливості виконання перемикань на ПС нового покоління з постійним чергуванням оперативного персоналу

3.1. Особливості виконання перемикань на ПС нового покоління з постійним чергуванням оперативного персоналу обумовлені тим, що перемикання на таких підстанціях виконуються оперативним персоналом підстанції дистанційно з використанням АРМ чи терміналів керування.

3.2. В разі відмови АРМ дистанційне керування вимикачами, роз’єднувачами і ЗН виконується з застосуванням терміналів керування. Виконання перемикань з застосуванням терміналів керування по бланкам перемикань, складеним для виконання перемикань з застосуванням АРМ, допускається тільки для попередження розвитку і під час ліквідації порушень нормального режиму.

3.3. В разі відмови АРМ і терміналів керування допускається керування роз’єднувачами і ЗН з шафи керування по місцю установки роз’єднувачів і ЗН.

Такі перемикання повинні виконуватись відповідно до вимог, що встановлені для перемикань на підстанціях, що не відносяться до підстанцій нового покоління.

3.4. Відключення вимикача, що знаходиться під робочою напругою, по місцю його установки допускається тільки для запобігання загрози життю людей. За наявності робочої напруги на вимикачі, включення його по місцю установки забороняється у всіх випадках.

3.5. В розподільчих установках, улаштованих без застосування КРУЕ, ряд операцій виконується таким чином:

1) огляд опорно-стрижневої ізоляції роз’єднувачів приєднань, на яких будуть виконуватись перемикання, виконується оперативним персоналом безпосередньо перед початком перемикань за допомогою систем відеоспостереження, а у випадку відмови АРМ і терміналів керування – на місці;

2) перевірка відповідності дійсних положень вимикачів, роз’єднувачів і ЗН операціям, що виконані з ними з застосуванням АРМ, виконуються після закінчення перемикань безпосередньо по місцю установки комутаційних апаратів.

3.6. В розподільчих установках, улаштованих з застосуванням КРУЕ, ряд операцій виконується таким чином:

1) огляд обладнання безпосередньо перед початком перемикань не виконується;

2) зведення пружин привода роз’єднувача в разі зникнення живлення привода роз’єднувача допускається тільки під час ліквідації технологічних порушень;

3) у разі, коли конструкція КРУЕ передбачає включення ЗН в бік вимикача одночасно з відключенням його роз’єднувача, перевірка відсутності напруги на вимикачі перед включенням ЗН не виконується.

3.7. Вимоги до кількості осіб, що беруть участь у перемиканнях:

1) перемикання з застосуванням АРМ і терміналів керування за працездатного оперативного блокування виконується одноособово;

2) в разі, коли, крім операцій з комутаційними апаратами виконуються операції більш, ніж з двома пристроями релейного захисту і протиаварійної автоматики, перемикання слід виконувати двома особами, одна з яких є контролюючою;

3) переліки перемикань, що виконуються двома особами, затверджуються технічним керівником підприємства.

4. Особливості виконання перемикань на ПС нового покоління без постійного обслуговуючого персоналу

4.1. Особливості виконання перемикань на підстанціях нового покоління без постійного обслуговуючого персоналу обумовлені тим, що перемикання на таких підстанціях виконуються диспетчерським персоналом диспетчерських служб (груп), дистанційно, з використанням АРМ, без присутності персоналу безпосередньо на підстанції.

4.2. Допускається проводити огляд стану відповідності дійсних положень вимикачів, роз’єднувачів і ЗН, стану опорно-стрижневої  ізоляції  роз’єднувачів безпосередньо перед початком перемикань за допомогою пристроїв технологічного відеоспостереження (за його наявності та за умови можливості застосування) перевірити справність системи, можливість чітко визначити оперативні найменування обладнання, положення комутаційного апарату за погодних умов та освітлення, а також за наявності відеозображення на віддалених диспетчерських пунктах. Перевірка відповідності дійсних положень роз’єднувачів вимикачів, роз’єднувачів і ЗН операціям, що виконуються з використанням АРМ, а також огляд опорно-стрижневої ізоляції роз’єднувачів (в розподільчих установках, побудованих без використання КРУЕ) виконується після закінчення перемикань безпосередньо на місці встановлення комутаційних апаратів оперативним персоналом до підготовки робочого місця.

4.3 Включення ЗН в РУ, побудованих без застосування КРУЕ, виконується після перевірки відсутності напруги на струмовідних частинах вивірянням схеми в натурі (з використанням АРМ).

Додаток 1

до Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках.

(пункт 3.1 розділу ІII)

Рекомендовані приклади оформлення типового бланку перемикань і програми перемикань

Приклад оформлення типового бланку перемикань

| Погоджено Начальник ЦДС ЦЕС ________________________ П.І.Б. Начальник СРЗА ЦЕС ________________________ П.І.Б. «___» _________________20__ р. | Затверджую Головний інженер Київських МЕМ ________________________ П.І.Б. «___» _________________20__ р. |
| --- | --- |

Типовий бланк перемикань № 01- _____

Виведення в ремонт В-330 ТПТЕС-1

на ПС 330 кВ Н.Київська із заміною ОВ-330

Вихідна схема: нормальна схема ВРУ-330 ПС Н.Київська

«___» ______________20__ р.		Початок операцій ____ год. ___хв.

Закінчення операцій ___ год. __хв.

| № п/п | Зміст операції | Місце знаходження | Відм. про викон. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відключити ОВ-330. | пан. 17 КУ. |  |
| 2 | Перевірити відключений стан захисту і пуску ПРВВ від захисту ОВ-330 | пан. 33 вкл.1Н, 3Н, 4Н, 5Н. пан. 34 вкл.3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 9Н, 10Н. |  |
| 3 | Перевірити відключення дії ДЗШ-330 на ОВ-330. | пан.32 вкл.11Н |  |
| 4 | Відключити ДФЗ, пуск ПРВВ, ШАПВ і команди телеприскорення від ДФЗ ПЛ-330 ТПТЕС-1. | пан.95 відкл. 16 ПУ, 17 ПУ, 18 ПУ, 20 ПУ. |  |
| 5 | Відключити ТС ОВ-330 в ДФЗ ПЛ-330 ТПТЕС-1. | пан.35 вкл. 3 БВ, 1 БВ. |  |
| 6 | Включити оперативні кола і кола напруги ОВ-330 в ДФЗ ПЛ-330 ТПТЕС-1 | пан.35 вкл. 6 БВ. |  |
| Продовження додатка 1 |  |  |  |
| 7 | Провести обмін сигналами і включити дію ДФЗ на ОВ-330 і В-330 ТПТЕС-1, пуск ПРВВ, ШАПВ і команди телеприскорення від ДФЗ | пан. 95 вкл. 16 ПУ, 17 ПУ, 18 ПУ, 19 ПУ, 20 ПУ |  |
| 8 | Відключити АПВ ПЛ-330 ТПТЕС-1 | пан. 96 відкл. 1Н |  |
| 9 | Отримати підтвердження ЧД про відключення АПВ і введення заборони РПВ ПЛ-330 Н.Київська-1 на ТПТЕС. |  |  |
| 10 | Перевірити відключений стан ОВ-330 | ВРУ-330 ком.3 |  |
| 11 | Перевірити стан опорно-стрижневої ізоляції ОР-330 ТПТЕС-1 (ф. А, В, С) | ВРУ-330 ком.3 |  |
| 12 | Включити ОР-330 ТПТЕС-1 | ВРУ-330 ком.8 |  |
| 13 | Отримати підтвердження ЧД про відключення телеприскорення і пуску ШАПВ від резервного захисту ПЛ-330 Н.Київська-1 на ТПТЕС |  |  |
| 14 | Відключити 3 і 4 ст. СЗНП ПЛ-330 ТПТЕС-1 | пан. 96 відкл. 10Н, 14Н |  |
| 15 | Відключити 3 і 4 ст. СЗНП ОВ-330 | пан.34 вкл. 3Н, 4Н |  |
| 16 | Включити ОВ-330, перевірити розподіл навантаження | пан.17 КУ |  |
| 17 | Відключити В-330 ТПТЕС-1. | пан. 17 КУ. |  |
| 18 | Включити 3 і 4 ст. СЗНП ОВ-330. | пан.4 вкл. 3Н, 4Н. |  |
| 19 | Перевірити відключений стан В-330 ТПТЕС-1 | ВРУ-330 ком.8 |  |
| 20 | Перевірити стан опорно-стрижневої ізоляції ЛР-330 ТПТЕС-1 (ф. А, В, С) | ВРУ-330 ком.8 |  |
| 21 | Відключити ЛР-330 ТПТЕС-1 | ВРУ-330 ком.8 |  |
| 22 | Перевірити стан опорно-стрижневої ізоляції ШР-330-1 ТПТЕС-1 (ф. А, В, С) | ВРУ-330 ком.8 |  |
| 23 | Відключити ШР-330-1 ТПТЕС-1 | ВРУ-330 ком.8 |  |
| 24 | Відключити ТСВ-330 ТПТЕС-1 від схеми ДЗШ | шафа В-330 ТПТЕС-1 відкл. БВ |  |
| 25 | Виміряти струм небалансу ДЗШ-330 | пан. 31 |  |
| 26 | Відключити заборону АПВ ОВ-330 від ДЗШ-330 | пан.35 відкл.1Н |  |
| 27 | Включити АПВ ОВ-330 | пан.35 вкл., ЗН, відкл. 2Н |  |
| 28 | Включити АПВ і зняти заборону РПВ ПЛ-330 Н.Київська-1 на ТПТЕС | ЧД КМЕС через ЧД ЦЕС |  |
| \Продовження додатка 1 |  |  |  |
| 29 | Провести заміну контактів РП В-330 ТПТЕС-1 на контакти ОВ-330 у схемі САВН | пан. 128 відкл.2Н, вкл.1Н в полож. ТПТЕС-1 |  |
| 30 | Відключити ДФЗ, пуск ПРВВ, ШАПВ і команди телеприскорення від ДФЗ ПЛ-330 ТПТЕС-1 | пан. 95 вкл.16 ПУ, 17 ПУ, 18 ПУ, 19 ПУ, 20 ПУ |  |
| 31 | Відключити ТСВ-330 ТПТЕС-1 від ДФЗ | пан. 95 вкл. 27БВ |  |
| 32 | Відключити оперативні кола і кола напруги В-330 ТПТЕС-1 від ДФЗ | пан. 95 вкл. 26БВ |  |
| 33 | Виконати обмін сигналами і включити дію ДФЗ ПЛ-330 ТПТЕС-1 на ОВ-330, ПРВВ і ШАПВ | пан. 95 вкл.16 ПУ, 18 ПУ, 19 ПУ |  |
| 34 | Відключити пуск ПРВВ від резервного захисту ПЛ-330 ТПТЕС-1 | пан. 96 відкл.7Н |  |
| 35 | Перевірити відсутність напруги перевіркою схеми в натурі на ШР-330-1 ТПТЕС-1 в сторону В-330 ТПТЕС-1 | ВРУ-330 ком.8 |  |
| 36 | Включити ЗРВ-1 на ШР-330-1 ТПТЕС-1 (ф. А) | ВРУ-330 ком.8 |  |
| 37 | Включити ЗРВ-1 на ШР-330-1 ТПТЕС-1 (ф. В) | ВРУ-330 ком.8 |  |
| 38 | Включити ЗРВ-1 на ШР-330-1 ТПТЕС-1 (ф. С) | ВРУ-330 ком.8 |  |
| 39 | Перевірити відсутність напруги перевіркою схеми в натурі на ЛР-330 ТПТЕС-1 в сторону В-330 ТПТЕС-1 | ВРУ-330 ком.8 |  |
| 40 | Включити ЗРВ-2 на ЛР-330 ТПТЕС-1 (ф. А) | ВРУ-330 ком.8 |  |
| 41 | Включити ЗРВ-2 на ЛР-330 ТПТЕС-1 (ф. В) | ВРУ-330 ком.8. |  |
| 42 | Включити ЗРВ-2 на ЛР-330 ТПТЕС-1 (ф. С) | ВРУ-330 ком.8 |  |
| 43 | Включити В-330 ТПТЕС-1 | пан.17 КУ |  |
| 44 | Відключити оперативний струм В-330 ТПТЕС-1 | пан.17 відкл.1ПР, 2 ПР, ТПТЕС-1 |  |

Начальник ОДС КМЕМ    	  	_________________________ П.І.Б.

Начальник СРЗА КМЕМ     		_________________________ П.І.Б.

Продовження додатка 1

Завдання за цим типовим бланком перемикань у вказаній послідовності за станом схеми може бути виконано.

Перемикання дозволяю

ЧД КМЕМ					________________________ П.І.Б.

Перемикання виконують:

Особа, яка проводить перемикання	 ________________________ П.І.Б.

Особа, яка контролює перемикання	 ________________________ П.І.Б.

Продовження додатка 1

Приклад оформлення програми перемикань

«Затверджую»

Головний диспетчер  Центральної ЕС

________________________ П.І.Б.

«        »                        2017 р.

Ремонтна схема та Програма перемикань  № 7

по  виводу  в  ремонт  та  вводу  в  роботу

ПЛ-330 кВ  Трипільська ТЕС - Білоцерківська.

(Див. ремонтну схему VII-2)

Керування:	ЧД  ЦЕС

Відання:	ЧД  НЕК

ЧД ПЗЕС

Переглянуто:

____________________

«       »                   201 р.

Вихідна схема: нормальна.

У разі  відхилення  схеми  від  нормальної  використовувати  вказівки  оперативної заявки на відключення ПЛ-330 Трипільська ТЕС – Білоцерківська.

Продовження додатка 1

1. Режимні заходи для відключення ПЛ-330 кВ Трипільська ТЕС - Білоцерківська.

Ці режимні заходи застосовуються також при відключенні II с-330 кВ на ПС Білоцерківська.

1.1. На ПС Білоцерківська:

ввести дію захисти ПЛ-330 Козятин на відключення В-110 АТ-1,2,3;

перевірити введений стан автоматики відключення В-110 АТ-1,2,3;

вивести СДА на ПЛ-110 Рокитне і Миронівка.

1.2 На Трипільській ТЕС:

ПА привести в відповідність з режимом: «Ремонт ПЛ-330 Трипільська ТЕС – Білоцерківська».

1.3. Генерація БцТЕЦ по графіку ДП «Енергоринок».

1.4. Замкнути транзит 110 кВ Трипільська ТЕС – Новосілки - Миронівка по рем. сх IV-4.

1.5. На ПС Фастів включити ШЗВ-110 кВ, відключити В-110 Рось 1,2.

1.6.Сумарний переток у перетині 330-750 кВ ОЕС України – Центральна ЕС в сторону Центральної ЕС не повинен перевищувати 2700 МВт.

2. Зауваження СРЗА для відключення ПЛ-330 кВ Трипільська ТЕС – Білоцерківська.

2.1. На ПЛ-330 кВ Білоцерківська - Козятин - Вінниця вивести ШАПВ з усіх сторін.

2.2. ПС Білоцерківська:

вивід ПЛ-330 кВ Трипільська ТЕС по програмам перемикань ПС Білоцерківська з урахуванням виведеного устаткування;

ввести дію захисти ПЛ-330 кВ Козятин на відключення В-110 АТ-1,2,3.

зняти дію ДЗШ-110 кВ Рось № 1,2.

2.3. Трипільська ТЕС: вивід ПЛ-330 кВ Білоцерківська по програмах перемикань Трипільська ТЕС з урахуванням виведеного устаткування.

Продовження додатка 1

  - ПС Фастів:

на ШЗВ-110 кВ відключити АВР-110 кВ;

АПВ II с.ш.- 110 кВ виконати від ШЗВ-110 кВ tср.=3.0 сек;

зняти заборону АПВ шин від ДЗШ-110 кВ на ШЗВ-110 кВ;

повинна бути заземлена нейтраль Т-3 (Т-4).

2.5. На ПС Рось: зняти дію ДЗШ-110 кВ на відключення ПЛ-110 кВ ЗЕТО і Фастів.

2.6. У разі  замикання транзиту Трипільська ТЕС – Новосілки - Миронівка – дивись рем. схему IV-4.

3.Зауваження СЗДТУ.

3.1. Буде відсутній зв’язок:

ЧД ЦЕС - ПС 330 кВ Білоцерківська (зв’язок через оптоволоконну систему).

3.2. Втрачаються канали ТМ:

з ПС 330 кВ Білоцерківська, (резервний);

з ПС 110 кВ Фастів (резервний);

з БцТЕЦ (резервний).

4. Аварійні режими під час ремонту ПЛ-330 кВ Трипільська ТЕС – Білоцерківська.

4.1. Відключення ПЛ-330 кВ Білоцерківська –Козятин:

у разі аварійного відключення ПЛ-330 Білоцерківська - Козятин з НАПВ,  ПЛ-330 брати під напругу з боку ПС-330 Козятин;

у разі успішного РПВ з боку ПС 330 кВ Козятин на ПС 330 кВ Білоцерківська включити В-330-1, В-330-2 Козятин і з контролем синхронізму включити В-110 АТ-1, АТ-2, АТ-3.

4.2. Відключення ПЛ-330 кВ Козятин – Вінниця:

у разі аварійного відключення ПЛ-330 Козятин - Вінниця і відключенні В-110 АТ 1,2,3 на ПС Білоцерківська, ПЛ-330 брати під напругу з боку ПС Вінниця;

Продовження додатка 1

у разі успішного РПВ із боку ПС Вінниця і замикання транзиту на ПС-330 Козятин на ПС 330 кВ Білоцерківська включити з контролем синхронізму напруги В-110 АТ-1, АТ-2, АТ-3;

у разі неуспішного РПВ ПЛ-330 кВ Білоцерківська – Козятин або ПЛ-330 кВ Козятин – Вінниця.

1) Заживити власні потреби ПС Білоцерківська від ТВП-3 по мережі КОЕ.

2) Підвищити генерацію БцТЕЦ по активній та реактивній потужності до максимальної.

3) Перевірити завантаження  ПЛ-110 кВ Миронівка – Білоцерківська та Миронівка – Рокитне.

4) Перевірити рівень напруги на с.ш.-110 кВ ПС Білоцерківська.

5) У разі перевантаження ПЛ-110 кВ Миронівка – Білоцерківська та Миронівка – Рокитне або зниженні напруги на шинах 110 кВ ПС Білоцерківська нижче 95 кВ:

перенести розрізи по ПЛ-110 Білоцерківська - Рось - Фастів, Білоцерківська - Рось - ЗЕТО - Фастів на ПС Білоцерківська з контролем рівня завантаження ПЛ-110 Новокиївська - Фастів 1,2, ПЛ-110 Новокиївська – Підгірці. За необхідності перенести розріз по ПЛ-110 Фастів – Бровки на ПС Фастів;

якщо  ліквідувати перевантаження не вдається, застосовувати ГАВ у вузлі ПС Білоцерківська.

6) Закінчити роботи на ПЛ-330 Трипільська ТЕС - Білоцерківська та з ЧАГ включити її в роботу.

5. Порядок відключення ПЛ-330 кВ Трипільська ТЕС - Білоцерківська в ремонт. (ПЛ знаходиться в зоні сильної дії наведеної напруги).

5.1. Трипільська ТЕС - відключити В-330 Білоцерківська (розмикається транзит).

Продовження додатка 1

5.2. ПС 330 кВ Білоцерківська - відключити В-330-1, В-330-2 Трипільська ТЕС (знімається напруга з лінії).

5.3. Трипільська ТЕС - розібрати схему ПЛ-330 кВ Білоцерківська та устаткування, яке виводиться у ремонт за умовою безпечного проведення робіт на ПЛ-330 кВ відповідно до дозволеної заявки.

5.4. ПС 330 кВ Білоцерківська - розібрати схему ПЛ-330 кВ Трипільська ТЕС та устаткування виведеного у ремонт за умови безпечного виконання робіт на ПЛ-330 кВ відповідно до дозволеної заявки.

5.5. Заземлити ПЛ-330 кВ Трипільська ТЕС – Білоцерківська.

ПЛ-330 кВ знаходиться в зоні сильної дії наведеної напруги, тому режим заземлення визначається ділянкою робіт на ПЛ-330 кВ (див. Схеми режимів заземлення відключених ПЛ 330-750 кВ Центральної ЕС, що знаходяться в зоні сильної дії наведеної напруги) і вказується в дозволеній заявці на вивід лінії в ремонт.

Продовження додатка 1

5.6. ПС 330 кВ Білоцерківська-включити В-330-1, В-330-2 Трипільська ТЕС (виконується при роботах тільки на ПЛ).

5.7.Трипільська ТЕС:

включити В-330 Білоцерківська. (виконується при роботах тільки на ПЛ);

відключити та заземлити ОСШ-330-1 (за необхідності).

5.8. Здати по телефонограмі відключену ПЛ-330 кВ ЧД КМЕМ у відповідності з дозволеною заявкою.

6. Порядок включення ПЛ-330 кВ Трипільська ТЕС - Білоцерківська в роботу.

6.1. Прийняти по телефонограмі виведену в ремонт ПЛ-330 кВ від ЧД КМЕМ. Перевірити закінчення робіт на обладнанні з обох сторін.

6.2. ПС 330 кВ Білоцерківська - відключити В-330-1, В-330-2 Трипільська ТЕС.

6.3. Трипільська ТЕС - відключити В-330 Білоцерківська.

6.4. Розземлити ПЛ-330 кВ Трипільська ТЕС - Білоцерківська, яка вводиться в роботу, а також устаткування, яке було заземлене під час виведення лінії в ремонт за умови безпечного проведення робіт.

6.5. ПС 330 кВ Білоцерківська: зібрати схему ПЛ-330 кВ Трипільська ТЕС.

6.6. Трипільська ТЕС: зібрати схему ПЛ-330 кВ Білоцерківська.

6.7. ПС 330 кВ Білоцерківська: включити В-330-1, В-330-2 Трипільська ТЕС (подається напруга на ПЛ).

6.8. Трипільська ТЕС: включити В-330 Білоцерківська (замикається транзит).

6.9. Відновити режим мережі 110 кВ відповідний реальній схемі системи.

Начальник  ЦДС					_________________ П.І.Б.

Начальник  СРЗА					_________________ П.І.Б.

Начальник  СЗДТУ				         ______________

Додаток 2

до Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках.

(пункт 6.9 розділу ІII)

Порядок ведення оперативної схеми і мнемосхеми

1. На підстанціях з постійним чергуванням, електричних станціях і диспетчерських пунктах усі зміни в головній схемі електричних з’єднань повинні відображатися на мнемосхемі або на оперативній схемі.

2. На підстанціях без постійного чергування, де немає мнемосхем (схем- макетів), зміни повинні вноситися в оперативні схеми електричних з’єднань безпосередньо після виконання операцій.

3. На оперативних схемах електричних з’єднань всі комутаційні апарати і стаціонарні заземлювальні пристрої мають графічно відображатися в положенні (увімкненому або вимкненому), яке відповідає їх поточному стану.

4. На оперативних схемах і мнемосхемах повинні відображатися усі зміни поточного стану комутаційних апаратів, а також місця увімкнення заземлювальних ножів і накладення ПЗ.

5. Дійсне (поточне) положення комутаційних апаратів, заземлювальних пристроїв повинно відображатися на мнемосхемі загальноприйнятими символами комутаційних апаратів і умовних знаків, а на оперативних схемах – умовними знаками, нанесеними олівцем, чорнилом або пастою червоного кольору поряд з графічним зображенням відповідного апарата чи пристрою. Рекомендовані знаки і приклади їх нанесення на оперативні схеми електроустановок приведені на рисунку 1 додатку 2 цих Правил.

6. Робити виправлення помилково нанесених знаків не рекомендується. Їх краще обвести кільцем синього кольору, а поряд нанести правильні знаки. Погашені знаки слід закреслювати синім кольором.

Продовження додатка 2

7. Під час здачі зміни оперативним персоналом проводиться запис в оперативному журналі про всі встановлені на цей момент заземлювальні пристрої і ЗКК після запису: «Включені заземлювальні ножі», «Встановлені ПЗ, ЗКК».

Рисунок 1. Приклади нанесення умовних знаків на оперативних схемах:

а – приєднання включене;

б – приєднання вимкнене і заземлене;

в – заземлення від’єднанні, приєднання включене;

Продовження додатка 2

г – приєднання КРУ включене;

д – приєднання КРУ виключене вимикачем;

е – візок вимикача приєднання КРУ переміщений у контрольне положення;

є – візок вимикача приєднання КРУ переміщений у ремонтне положення;

ж– приєднання, переведене з першої на другу систему шин;

з – АВР і пристрій релейного захисту приєднання уведений;

и – АПВ і один із захистів приєднання виведений;

і – переносне заземлення встановлене;

ї – переносне заземлення знято.

Додаток 3

до Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках.

(пункт 6.9 розділу ІII)

Облік заземлень

1. Переносні заземлення повинні бути пронумеровані загальною для всієї електроустановки нумерацією і зберігатися у відведених для цього місцях. Номер місця зберігання повинен відповідати номеру заземлення.

Переносні заземлення, вилучені з місць зберігання, необхідно враховувати в оперативному або спеціальному журналі обліку заземлень із зазначенням їх номерів і місць знаходження під час здавання чергування.

2. Облік операцій з заземлювальними пристроями (заземлювальні ножі, ПЗ) і ЗКК проводиться оперативним персоналом з записом в оперативному журналі.

3. Увімкнення заземлювальних ножів і встановлення ПЗ та ЗКК на струмовідних частинах устаткування відображаються символами на оперативній схемі (мнемосхемі).

4. Записи про увімкнення (встановлення) заземлювальних пристроїв, встановлення ЗКК підкреслюються червоним кольором за текстом. Навпроти запису на полях сторінки ставиться вертикальна стрілка червоного кольору. Під стрілкою ставиться цифра, яка вказує загальну кількість увімкнених заземлювальних ножів і встановлених ПЗ та ЗКК.

5. У разі часткового зняття ПЗ і ЗКК та вимкненні заземлювальних ножів в попередніх записах обліку операцій з заземлювальними пристроями та ЗКК під червоною лінією проводиться лінія синім кольором під оперативними найменуваннями заземлювальних ножів, що вимкнені, та під ПЗ і ЗКК, що зняті з струмовідних частин устаткування.

Продовження додатка 3

Цифра біля вертикальної стрілки закреслюється і ставиться нова, яка відповідає залишковій кількості увімкнених заземлювальних ножів і встановлених ПЗ та закороток.

У разі повного зняття ПЗ і ЗКК  та вимкненні заземлювальних ножів всі записи обліку операцій з установлення заземлювальних пристроїв та ЗКК підкреслюються лінією синього кольору, стрілка червоного кольору та цифра закреслюються.

У разі встановлення додаткових заземлювальних пристроїв чи ЗКК на цьому самому устаткуванні записи про їх установлення виконуються окремо відповідно до вимог пунктів 2, 3, 4 додатка 3 цих Правил.

6. Під час здачі зміни оперативним персоналом проводиться запис в оперативному журналі про всі встановлені на даний момент заземлювальні пристрої і ЗКК після запису: «Включені заземлювальні ножі», «Встановлені ПЗ, ЗКК». На здачу зміни допускається вести облік встановлених заземлень (ЗН, ПЗ, ЗКК) у спеціальному журналі з посиланням на них в оперативному журналі.

Додаток 4

до Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках.

(пункт 3.1 розділу ІV)

Норми, вимоги і порядок застосування відокремлювачів і роз’єднувачів під час вимкнення і увімкнення намагнічувальних і зарядних струмів ненавантаженого устаткування

###### Електроустановки 6-750 кВ з використанням відокремлювачів і роз’єднувачів повинні відповідати вимогам глави 4.2 розділу 4 Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 22 серпня 2014 року № 598.

На основі проведених досліджень та випробувань відокремлювачів і роз’єднувачів на номінальну напругу 6-500 кВ встановлені норми, спеціальні вимоги і порядок застосування стандартних відокремлювачів і роз’єднувачів зовнішньої і внутрішньої установки для вимкнення і увімкнення струмів намагнічування силових трансформаторів, зарядного струму і струму замикання на землю повітряних, кабельних ліній і систем шин.

Допустимі струми комутації відокремлювачів і роз’єднувачів на клас напруги 6 - 35 кВ наведені в таблицях 1, 2 додатку 4 цих Правил.

Норми, спеціальні вимоги і порядок застосування відносяться до всіх електроустановок незалежно від кліматичних умов і ступеня промислового забруднення атмосфери.

На рисунках 1 і 2 додатку 4 цих Правил показані окремі конструктивні дані (розміри) з встановлення відокремлювачів (роз’єднувачів).

Продовження додатка 4

Таблиця 1. Допустимі струми комутації відокремлювачами і роз’єднувачами на номінальну напругу 6-35 кВ в залежності від осьової відстані між полюсами комутаційних апаратів

| Номінальна напруга, кВ | Відстань між осями полюсів д, м (рис. 1) | Струм намагнічення, А, не більше | Зарядний струм, А, не більше | Струм замикання на землю, А, не більше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0,4 | 2,5 | 5,0 | 7,5 |
| 10 | 0,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
| 20 | 0,75 | 3,0 | 3,0 | 4,5 |
| 35 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
| 35 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 |

Таблиця 1. Допустимі струми комутації відокремлювачами і роз’єднувачами на номінальну напругу 6-35 кВ в залежності від відстаней між струмовідними частинами комутаційних апаратів і заземленими частинами

| Номінальна напруга, кВ | Відстань між осями полюсів ж, м (рис. 1) | Найменша відстань до заземлених і струмовідних частин, м (рис. 2) |  |  | Струм намагні- чування, А, не більше | Зарядний струм, А, не більше | Струм замикання на землю,А, не більше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В |  |  |  |
| 6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 |
| 10 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
| 20 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 |
| 35 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 |

Розміри ізолюючих перегородок для стандартних триполюсних роз’єднувачів наведені в таблиці 3 додатка 4 цих Правил.

Продовження додатка 4.

Таблиця 3. Розміри ізолюючих перегородок для стандартних триполюсних роз’єднувачів

| Номінальна напруга, кВ | Розміри ізолюючих перегородок, мм (рис. 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Г | Д | Е |
| 6 | 100 | 500 | 50 |
| 10 | 100 | 650 | 50 |
| 20 | 200 | 1100 | 50 |
| 35 | 250 | 1800 | 50 |

Рисунок 1 - Границі розміщення заземлених і струмовідних частин

Продовження додатка 4

Примітка. Вказані на рисунку 1 відстані по горизонталі а, б, в від колонок і кінців горизонтально-поворотних ножів у вимкненому положенні до заземлених і струмовідних частин сусідніх приєднань повинні бути не меншими, ніж відстань між осями полюсів д, що вказані в табл. 1 і табл. 2 цього додатка. Ці вимоги до відстаней а, б, в застосовні і до роз’єднувачів (відокремлювачів) на номінальну напругу 110-220 кВ внутрішньої установки.

Відстані по вертикалі г від кінців ножів роз’єднувачів (відокремлювачів) горизонтально поворотного (ГП) виконання і вертикального розмикання (ВР) до заземлених і струмовідних частин повинні бути на 0,5 м більше відстаней д.

Рисунок 2. Встановлення роз’єднувача:

а – вертикально; б – похило; 1 – ізолююча перегородка.

Продовження додатка 4

Для захисту персоналу від світлової дії дуги над ручними приводами відокремлювачів і роз’єднувачів повинні встановлюватися козирки або навіси з негорючого матеріалу.

Влаштування козирків не вимагається:

біля відокремлювачів і роз’єднувачів номінальною напругою 110 кВ за умови, якщо під час вимкнення струм намагнічення не перевищує 3 А, а зарядний струм – 1 А;

біля відокремлювачів і роз’єднувачів номінальною напругою 6-35 кВ, якщо під час вимкнення струм намагнічування не перевищує 3 А, а зарядний струм – 
2 А.

Допустимі струми комутації відокремлювачами і роз’єднувачами на номінальну напругу 110-500 кВ наведені в таблиці 4.

Таблиця 4. Допустимі струми комутації відокремлювачами і роз’єднувачами на номінальну напругу 110-500 кВ в залежності від осьової відстані між полюсами комутаційних апаратів

| Номінальна напруга, кВ | Виконання відокремлювача, роз’єднувача | Відстані між осями полюсів, д, м (рис. 1) | Струм намагнічування, А, не більше | Зарядний струм, А, не більше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110 | ВР | 2,0 | 6,0 | 2,5 |
|  |  | 2,5 | 7,0 | 3,0 |
|  |  | 3,0 | 9,0 | 3,5 |
|  | ГП | 2,0 | 4,0 | 1,5 |
|  |  | 2,5 | 6,0 | 2,0 |
|  |  | 3,0 | 8,0 | 3,0 |
|  |  | 3,5 | 10,0 | 3,5 |
| 150 | ВР | 2,5 | 2,3 | 1,0 |
|  |  | 2,7 | 4,0 | 1,5 |
|  |  | 3,0 | 6,0 | 2,0 |
|  |  | 3,4 | 7,6 | 2,5 |
|  |  | 4,0 | 10,0 | 3,0 |
|  | ГП | 3,0 | 2,3 | 1,0 |
|  |  | 3,7 | 5,0 | 1,5 |
|  |  | 4,0 | 5,5 | 2,0 |
| Продовження додатка 4 Продовження таблиці 4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 4,4 | 6,0 | 2,5 |
| 220 | ВР | 3,5 | 3,0 | 1,0 |
|  |  | 4,0 | 5,0 | 1,5 |
|  |  | 4,5 | 8,0 | 2,0 |
|  | ГП | 3,5 | 3,0 | 1,0 |
|  |  | 4,0 | 5,0 | 1,5 |
|  |  | 4,5 | 8,0 | 2,0 |
| 330 | ГП | 6,0 | 5,0 | 2,0 |
|  | ПН | 6,0 | 3,5 | 1,0 |
|  | ПНЗ | 6,0 | 4,5 | 1,5 |
| 500 | ВР | 7,5 | 5,0 | 2,0 |
|  | ГП | 8,0 | 6,0 | 2,5 |
|  | ПН | 8,0 | 5,0 | 2,0 |
|  | ПНЗ | 7,5 | 5,5 | 2,5 |

Додаток 5

до Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках.

(пункт 5.1 розділу IV)

Високовольтні вимикачі з конденсаторами (ємнісні дільники напруги, що шунтують силові контактні розриви вимкнених вимикачів)

| Найменування показника | Високовольтні вимикачі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клас напруги | 110 кВ | 150 кВ | 220 кВ | 330 кВ | 500 кВ |
| Типи вимикачів | ВВН-110 | ВВН-150 | ВВН-220 | ВВ-330 | ВВБ-500 |
|  | ВВШ-110 | ВВШ-150 | ВВШ-220 | ВВН-330 | ВНВ-500Б |
|  | – | – | ВВД-220 | ВНВ-330 | GL-317 |
|  | – | – | ВВБ-220 | ВВБ-330 | – |
|  | – | – | ВВБК-220 | ВВД-330 | – |
|  | – | – | ВМТ-220Б-40/2000 | ВВДМ-330 | – |
|  | – | – | – | ВГУ-330-40/3150 | – |
|  | – | – | – | K3AS2-363-40/3150 | – |
|  | – | – | – | HPL-420В2-63 | – |
|  | – | – | – | 3AP2FI-420 (3AP2FI-363) GL-316 (GL-315) | – |

Додаток 6

до Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках.

(пункт 1.1 розділу V)

## Послідовність операцій під час увімкнення і вимкнення лінії за відсутності з одного боку вимикача

### Послідовність основних операцій для увімкнення лінії, приєднаної згідно з рисунком 1:

#### Рисунок 1. Ділянка мережі 110 кВ з прохідною двотрансформаторною  підстанцією

Продовження додатка 6

#### 1) на підстанції Б вимкнути заземлювальні ножі лінійного роз’єднувача з боку лінії;

#### 2) на підстанції А:

#### вимкнути лінійні заземлювальні ножі лінійного роз’єднувача;

#### увімкнути лінійний роз’єднувач і подати оперативний струм і увімкнути вимикач (лінія випробується напругою);

#### перевірити наявність напруги на всіх фазах вводу лінії;

#### вимкнути вимикач лінії, зняти оперативний струм з привода й захисту цього вимикача, перевірити його положення.

#### 3) на підстанції Б:

#### перевірити відсутність напруги на вводі лінії;

#### увімкнути лінійний роз’єднувач (на лінію подається напруга).

#### 4) на підстанції А подати оперативний струм на привод і захист вимикача й увімкнути його (лінія замикається в транзит).

### 2. Послідовність основних операцій для вимкнення лінії (рисунок 1):

#### 1) на підстанції А вимкнути вимикач зняти оперативний струм з нього і вимкнути лінійний роз’єднувач;

#### 2). на підстанції Б:

#### вимкнути лінійний роз’єднувач;

#### увімкнути лінійні заземлювальні ножі.

#### 3) на підстанції А увімкнути лінійні заземлювальні ножі.

Додаток 7

до Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках.

(пункт 1.2 розділу V)

## Послідовність операцій під час увімкнення й вимкнення транзитної лінії

### 1. Увімкнення транзитної лінії (рисунок 2) передбачає наступний основний обсяг і послідовність операцій:

Рисунок 2. Вимкнена транзитна лінія 110 кВ

#### 1) на підстанції А:

вимкнути заземлювальні ножі розвилки ШР;

вимкнути заземлювальні ножі лінії;

#### 2) на підстанції Б:

вимкнути заземлювальні ножі розвилки ШР;

#### вимкнути заземлювальні ножі лінії;

операції, наведені в пунктах 1і 2 дозволяється виконувати одночасно на обох підстанціях.

#### 3) на підстанції Б:

#### увімкнути ШР на відповідну систему шин;

увімкнути лінійний роз’єднувач;

#### 4) на підстанції А:

#### увімкнути ШР на відповідну систему шин;

#### увімкнути лінійний роз’єднувач;

операції, наведені в пунктах 3 і 4 дозволяється виконувати одночасно на обох підстанціях;

5) на підстанції А:

Продовження додатка 7

увімкнути вимикач;

6) на підстанції Б:

увімкнути вимикач.

### 2.2. Вимкнення транзитної лінії (рисунок 2) передбачає таку послідовність операцій:

#### 1) на підстанції А:

#### вимкнути вимикач;

#### 2) на підстанції Б:

#### вимкнути вимикач;

#### 3) на підстанції Б:

#### вимкнути лінійний роз’єднувач;

вимкнути ШР.

#### 4) на підстанції А:

#### вимкнути лінійний роз’єднувач;

#### вимкнути ШР;

#### операції, наведені в пунктах 3 і 4 дозволяється виконувати одночасно на обох підстанціях.

#### 5) на підстанції А:

#### перевірити відсутність напруги на вводі лінії;

#### увімкнути заземлювальні ножі у бік лінії;

#### перевірити відсутність напруги на розгалуженні ШР;

увімкнути заземлювальні ножі у бік вимикача лінії.

#### 6) на підстанції Б:

#### перевірити відсутність напруги на вводі лінії;

#### увімкнути заземлювальні ножі у бік лінії;

#### перевірити відсутність напруги на розгалуженні ШР;

увімкнути заземлювальні ножі у бік вимикача лінії.

операції, наведені в пунктах 5 і 6 дозволяється виконувати одночасно на обох підстанціях.

Додаток 8

до Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках.

(пункт 3.10 розділу V)

### Послідовність основних операцій і дій персоналу під час виведення в ремонт і уведення в роботу після ремонту трансформатора Т1 і секційного вимикача на двотрансформаторній підстанції

### 1. Послідовність основних операцій і дій персоналу під час виведення в ремонт трансформатора Т1 на двотрансформаторній підстанції (рисунок 3):

Рисунок 3. Схема двотрансформаторної підстанції 220 кВ з вимикачем у перемичці і відокремлювачами в колах трансформаторів у нормальному режимі роботи

### Продовження додатка 8

### 1) уточнити величину навантаження на трансформаторі Т2;

### 2) перевести живлення власних потреб підстанції з трансформатора ТВП1 на трансформатор ТВП2 (вимкнути автоматичний вимикач АВ1, при цьому повинен увімкнутися автоматичний вимикач АВ2, АВ1-2 увімкнений), пересвідчитись у наявності навантаження на трансформаторі ТВП2 і відсутності навантаження на ТВП1;

### 3) вимкнути рубильник РБ1 трансформатора ТВП1, замкнути рукоятку рубильника на замок, повісити плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

### 4) перевірити відсутність замикання на землю в мережі 35 кВ, вимкнути роз’єднувач Р1 дугогасного реактора ДГР;

### 5) за необхідності провести необхідне настроювання дугогасного реактора ДГР (за умови відсутності автоматичного регулювання перекомпенсації) і увімкнути роз’єднувач Р2ДГР;

### 6) перемкнути АРКТ трансформаторів Т1 і Т2 з автоматичного на дистанційне керування;

### 7) перевести РПН трансформатора Т1 у положення, однакове по напрузі з РПН трансформатора Т2;

### 8) вивести АВР секційного вимикача СВ 10 кВ, увімкнути його і перевірити наявність на ньому навантаження; вимкнути вимикач В1, вивісити на його ключі керування плакат «Не вмикати! Працюють люди», пересвідчитись у відсутності навантаження на В1;

### 9) увімкнути секційний вимикач СВ 35 кВ і перевірити наявність на ньому навантаження, вимкнути вимикач В3, вивісити на його ключі керування плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

### 10) перевірити значення навантаження на трансформаторі Т2;

### 11) перемкнути АРКТ трансформатора Т2 з дистанційного на автоматичне керування;

### 12) перевести РПН трансформатора Т1 у положення, що відповідає режиму його номінального збудження (або недозбудження);

### Продовження додатка 8

### 13) увімкнути заземлювальний роз’єднувач у нейтралі трансформатора Т1;

### 14) перевірити стан ізоляторів відокремлювача;

### 15) дистанційно вимкнути відокремлювач ВД1 трансформатора Т1, перевірити повнофазність вимкнення ножів відокремлювача, замкнути на замок привід відокремлювача і на приводі вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

### 16) перевірити вимкнене положення вимикача В1 трансформатора Т1, перемістити візок вимикача В1 у ремонтне положення, вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

### 17) перевірити вимкнене положення вимикача ВЗ трансформатора Т1;

### 18) вимкнути роз’єднувач РТ1, пересвідчитись у його вимкненому положенні, замкнути на замок привід роз’єднувача і вивісити на нього плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

### 19) вимкнути роз’єднувач 10 кВ РТВП1 трансформатора ТВП1;

### 20) вивести з дії газовий, технологічні і електричні захисти трансформатора Т1;

### 21) перевірити відсутність напруги на виводах Т1, увімкнути заземлювальні ножі з трьох боків Т1 і, залежно від характеру робіт, установити ПЗ з боку вищої, середньої і нижчої напруги трансформатора Т1, а також на виводах трансформатора власних потреб ТВП1. За необхідності встановити тимчасові огородження робочих місць, встановити необхідні плакати.

### 2. Послідовність основних операцій і дій персоналу під час уведення в роботу після ремонту трансформатора Т1 на двотрансформаторній підстанції (рисунок 3):

### 1) оглянути місце роботи щодо відсутності людей і сторонніх предметів на устаткуванні; 2) прибрати тимчасову огорожу і плакати, зняти плакати з приводів і ключів керування комутаційних апаратів з введення в роботу трансформаторів Т1 і ТВП1;

### Продовження додатка 8

### 3) зняти всі встановлені на приєднаннях трансформаторів Т1 і ТВП1 переносні заземлення і розмістити їх у місцях зберігання;

### 4) вимкнути заземлювальні ножі з трьох боків Т1;

### 5) перевірити вимкнене положення короткозамикача К31, увімкнене положення роз’єднувача в нейтралі трансформатора Т1, чи переведено АРКТ трансформатора Т1 на дистанційне керування, чи знаходиться РПН трансформатора Т1 у положенні, що відповідає режиму номінального збудження;

### 6) ввести в роботу газовий, технологічні і електричні захисти трансформатора Т1;

### 7) перевірити вимкнене положення рубильника РБ1 і увімкнути роз’єднувач 10 кВ ТВП1;

### 8) перевірити вимкнене положення вимикача ВЗ і увімкнути роз’єднувач РТ1;

### 9) перевірити вимкнене положення вимикача В1 і встановити візок із вимикачем у робоче положення;

### 10) зняти оперативний струм з ВП, перевірити його включене положення та включити  РР1;

### 11) відключити РЛ2;

### 12) подати оперативний струм на ВП та відключити ВП;

### 13) перевірити стан ізоляторів відокремлювача;

### 14) увімкнути відокремлювач ВД1 трансформатора Т1;

### 15) включити ВП, зняти з нього оперативний струм, перевірити його включене положення;

### 16) включити РЛ2 та відключити РР1;

### 17) подати оперативний струм на ВП;

### 18) вимкнути заземлювальний роз’єднувач у нейтралі трансформатора Т1;

### 19) перемкнути АРКТ працюючого трансформатора Т2 з автоматичного на дистанційне керування; 20) дистанційно перевести РПН трансформатора Т1 у положення, однакове по напрузі з РПН трансформатора Т2;

### Продовження додатка 8

### 21) увімкнути вимикач ВЗ, перевірити наявність навантаження на ньому і вимкнути секційний вимикач СВ 35 кВ;

### 22) увімкнути вимикач В1, перевірити наявність навантаження на ньому і вимкнути секційний вимикач СВ 10 кВ, ввести АВР вимикача СВ 10 кВ;

### 23) перемкнути АРКТ трансформаторів Т1 і Т2 із дистанційного на автоматичне керування;

### 24) увімкнути рубильник РБ1 трансформатора ТВП1 і відновити нормальну схему живлення власних потреб підстанції;

### 25) перевірити відсутність замикання на землю в мережі 35 кВ, вимкнути роз’єднувач Р2ДГР;

### 26) за необхідності провести повторне настроювання ДГР (за умови відсутності автоматичного регулювання перекомпенсації) і увімкнути роз’єднувач Р1ДГР.

### 3. Основні операції з виведення в ремонт секційного вимикача ВП в схемі мостика за наявності ремонтної перемички на роз’єднувачах (рисунок 3) виконуються у такій послідовності:

### 1) з протилежних кінців ліній електропередавання, що живлять підстанцію, ввести прискорення резервних захистів, вивести ДФЗ з обох боків ліній, від’єднати струмові кола цих захистів від ТС вимикача ВП і перемкнути їх на ТС ремонтної перемички. Ввести взаємну зупинку передавачів ДФЗ ліній у разі короткого замикання на одній з них;

### 2) вивести АПВ з протилежних кінців ліній електропередавання;

### 3) зняти запобіжники (вимкнути автоматичні вимикачі) оперативного струму вимикача ВП;

### Продовження додатка 8

### 4) перевірити на місці увімкнене положення вимикача ВП і увімкнене положення роз’єднувача РР2, оглянути опорну ізоляцію і увімкнути роз’єднувач РР1 ремонтної перемички;

### 5) установити запобіжники (увімкнути автоматичні вимикачі) оперативного струму вимикача ВП, вимкнути ВП і перевірити відсутність на ньому навантаження;

### 6) перевірити під навантаженням ДФЗ обох ліній електропередавання і ввести ці захисти в роботу з обох кінців ліній;

### 7) виконати необхідні роботи (з дотриманням вимог пункту 5.11 розділу IV цих Правил) в струмових колах диференційних і максимальних струмових захистів трансформаторів (за необхідності з виводом захистів);

### 8) перевірити на місці вимкнене положення секційного вимикача ВП, перевірити стан опорної ізоляції і вимкнути роз’єднувачі з обох кінців вимикача ВП, перевірити вимкнений стан роз’єднувачів;

### 9) перевірити відсутність напруги і увімкнути заземлювальні ножі в бік вимикача ВП з двох його сторін;

### 10) ввести АПВ і вивести прискорення резервних захистів з протилежних боків обох ліній електропередавання.

### 4. Основні операції з введення в роботу після ремонту секційного вимикача ВП в схемі мостика з ремонтною перемичкою на роз’єднувачах (рисунок 3) виконуються у такій послідовності:

### 1) вимкнути заземлювальні ножі з двох боків секційного вимикача ВП;

### 2) вивести АПВ із протилежних кінців обох ліній електропередавання;

### 3) випробувати напругою увімкнений секційний вимикач ВП, для чого підготувати схему (зняти напругу з СШ ВН та із трансформатора, який підключений до неї) і подати напругу на секційний вимикач ВП увімкненням вимикача трансформатора на стороні обмотки СН (НН). Перед подачею напруги слід увести прискорення захистів трансформатора з боку обмотки СН (НН).

### Продовження додатка 8

### Необхідність такої операції з випробування після капітального ремонту вимикача визначається технічним керівництвом;

### 4) після закінчення опробування секційного вимикача ВП розібрати випробувальну схему, оглянути електроустаткування і зібрати схему секційного вимикача ВП, відновити нормальну схему роботи трансформаторів;

### 5) ввести прискорення резервних захистів і вивести ДФЗ з протилежних кінців обох ліній електропередавання, перемкнути струмові кола захистів із ТС ремонтної перемички на ТС секційного вимикача ВП, вивести кола взаємної зупинки передавачів ДФЗ;

### 6) виконати необхідні роботи (з дотриманням вимог пункту 5.11 розділу IV цих Правил) в струмових колах захистів трансформаторів (виконує персонал служби РЗА);

### 7) увімкнути секційний вимикач ВП і зняти запобіжники (вимкнути автоматичні вимикачі) оперативного струму вимикача ВП;

### 8) перевірити на місці увімкнене положення вимикача ВП, перевірити опорну ізоляцію і вимкнути роз’єднувач ремонтної перемички;

### 9) установити запобіжники (увімкнути автоматичні вимикачі) оперативного струму секційного вимикача ВП;

### 10) перевірити під навантаженням ДФЗ ліній електропередавання (виконує персонал служби РЗА), якщо виконувалась заміна ТС, пристроїв РЗА і ПА, або їх реконструкція чи перемонтаж з від’єднанням кіл захистів від струмових кіл ТС, увести їх у роботу з обох боків за нормальною схемою;

### 11) увести АПВ і вивести прискорення резервних захистів із протилежних сторін обох ліній електропередавання згідно з інструкцією з експлуатації цих захистів і вимогами ГКД 34.35.604 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій і підстанцій 110 кВ – 750 кВ. Правила, затверджені          Міністерством      енергетики    та     електрифікації      України

### Продовження додатка 8

### 3 жовтня 1995 року та СОУ-Н ЕЕ 35.514:2007 Технічне  обслуговування мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій і підстанцій від 0,4 кВ до 750 кВ. Правила, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 жовтня 2007 року № 514.

Додаток 9

до Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках.

(пункт 3.11 розділу V)

## Послідовність операцій під час виведення в ремонт і уведення в роботу після ремонту устаткування приєднань, увімкнених за схемою три вимикачі на два приєднання («полуторна» схема)

Рисунок 4. Частина схеми електроустановки 330 кВ перед початком операцій з виведення в ремонт устаткування приєднань, увімкнених за схемою три вимикачі на два приєднання («полуторна» схема)

### Продовження додатка 9

### 1. Послідовність основних операцій і дій персоналу під час виведення в ремонт лінії електропередавання Л1 у схемі електричних з’єднань (рисунок 4) з трьома високовольтними вимикачами на два приєднання («полуторна» схема) координуються диспетчером і виконуються тільки за його розпорядженнями у такій послідовності:

### 1) перевірити допустимість вимкнення лінії за режимом роботи мережі, виконати необхідні режимні заходи, передбачені ремонтною схемою, в тому числі операції з пристроями ПА;

### 2) вивести АПВ лінії;

### 3) вимкнути вимикачі В50 і В51, перевірити відсутність навантаження на них;

### 4) вивісити на ключах керування вимикачів плакати «Не вмикати! Працюють люди»;

### 5) перевірити на місці вимкнене положення вимикачів В50 і В51;

### 6) перевірити стан опорної ізоляції і вимкнути лінійний роз’єднувач РВЛ1, зняти запобіжники (вимкнути автоматичні вимикачі) в оперативних колах приводу роз’єднувача РВЛ1, вимкнути силові кола приводу вказаного роз’єднувача;

### 7) зняти запобіжники (вимкнути рубильники, автоматичні вимикачі) із боку НН лінійного трансформатора напруги НКФ51;

### 8) увімкнути заземлювальні ножі роз’єднувача РВЛ1 у бік лінії;

### 9) вивісити на приводі роз’єднувача РВЛ1 плакати «Не вмикати! Робота на лінії» і «Заземлено»;

### 10) вивести дію ПА  на вимикачі В50 і В51 згідно з ремонтною схемою;

### 11) вивести направленість земляного захисту, перевести (з дотриманням вимог пункту 5.11 розділу IV цих Правил) кола напруги захистів приєднання лінії Л1 з лінійного трансформатора напруги НКФ51 на шинний ТН. Якщо такий перевід   проектом   не   передбачено,  -   вивести  диференційно-фазний   (ДФЗ)  і

### Продовження додатка 9

### дистанційний захисти лінії Л1, а також направленість земляного захисту, вивести команди телевимкнення лінії (за наявності);

### 12) зняти плакати «Не вмикати! Працюють люди» з ключів керування й увімкнути вимикачі В51 і В50, перевірити навантаження на них.

### 2. Послідовність основних операцій і дій персоналу під час уведення в роботу після ремонту лінії електропередавання Л1 (рисунок 4):

### 1) перевірити допустимість виконання операцій увімкнення лінії Л1, виконати необхідні режимні заходи, в тому числі операції з пристроями ПА;

### 2) зняти плакат «Заземлено» і вимкнути заземлювальні ножі роз’єднувача РВЛ1 з боку лінії;

### 3) встановити запобіжники (увімкнути рубильники, автоматичні вимикачі) з боку НН трансформатора напруги НКФ51;

### 4) вимкнути вимикачі В50 і В51, перевірити відсутність навантаження на них;

### 5) вивісити на ключах керування вимикачів плакати «Не вмикати! Працюють люди»;

### 6) перевести (з дотриманням вимог пункту 5.11 розділу VI цих Правил) кола напруги захистів приєднання лінії Л1 із шинного ТН на лінійний НКФ51. Якщо проектом не передбачене переведення кіл напруги захистів лінії з лінійного ТН на шинний, - ввести ДФЗ, дистанційний захисти приєднання лінії Л1, ввести направленість земляного захисту, ввести команди телевимкнення лінії (за наявності);

### 7) ввести направленість земляного захисту;

### 8) перевірити на місці вимкнене положення вимикачів В50 і В51;

### 9) зняти плакат «Не вмикати! Робота на лінії» із приводу роз’єднувача РВЛ1;

### Продовження додатка 9

### 10) установити запобіжники (увімкнути автоматичні вимикачі) в оперативних колах привода роз’єднувача РВЛ1, подати напругу до силових кіл привода і увімкнути роз’єднувач РВЛ1;

### 11) ввести дію ПА на вимикачі В50 і В51;

### 12) зняти плакати «Не вмикати! Працюють люди» із ключів керування і увімкнути вимикачі В51 і В50, перевірити навантаження на них;

### 13) ввести АПВ лінії;

### 14) виконати інші необхідні режимні заходи, в тому числі з пристроями автоматики, передбачені в диспетчерських програмах перемикань.

### 3. Послідовність основних операцій і дій персоналу під час виведення в ремонт автотрансформатора АТ2, до ошиновки якого приєднано (без роз’єднувачів) ТН типу НКФ (рисунок 4):

### 1) перевірити допустимість вимкнення автотрансформатора АТ2 за навантаженням і схемою РУ;

### 2) вимкнути вимикачі обмоток нижчої й середньої напруги автотрансформатора АТ2, перевірити відсутність навантаження на вимикачах;

### 3) вимкнути вимикачі В50 і В52, перевірити відсутність навантаження на них;

### 4) вивісити на ключах керування вимикачів плакати «Не вмикати! Працюють люди»;

### 5) перевірити на місці вимкнене положення вимикачів нижчої й середньої напруги, перевірити стан опорної ізоляції і вимкнути роз’єднувачі з боку нижчої й середньої напруги автотрансформатора АТ2 і на їх приводах вивісити плакати «Не вмикати! Працюють люди»;

### 6) перевірити на місці вимкнене положення вимикачів В50 і В52;

### 7) перевірити стан опорної ізоляції і вимкнути роз’єднувачі РТ50 і РТ52, перевірити їх вимкнене положення;

### Продовження додатка 9

### 8) перевірити стан опорної ізоляції, вимкнути роз’єднувач РВАТ2 і перевірити його вимкнене положення, зняти запобіжники (вимкнути автоматичні вимикачі) в оперативних колах привода роз’єднувача РВАТ2, вимкнути силові кола привода і вивісити на ньому плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

### 9) переконатися у відсутності напруги й увімкнути заземлювальні ножі роз’єднувача РВА Т2 у бік АТ2, вивісити плакат «Заземлено»;

### 10) вивести по вихідних колах дію всіх захистів приєднання АТ2, за виключенням ДЗО, вивести пуск ПРВВ від захистів АТ2;

### 11) перевести дію ПРВВ через вихідні реле ДЗО;

### 12) вимкнути струмові кола АТ2 із схеми ДЗО;

### 13) зняти плакат «Не вмикати! Працюють люди» з ключа керування вимикача В52, деблокувати роз’єднувач РТ52 із вимикачем В52;

### 14) увімкнути вимикач В52 і перевірити його увімкнене положення на місці;

### 15) увімкнути роз’єднувач РТ52;

### 16) відновити блокування роз’єднувача РТ52 із вимикачем В52;

### 17) перевірити вимкнене положення вимикача В50, увімкнути роз’єднувач РТ50;

### 18) зняти плакат «Не вмикати! Працюють люди» з ключа керування й увімкнути вимикач В50, перевірити навантаження на вимикачах В50 і В52;

### 19) поміряти струм небалансу ДЗО.

Усі наступні оперативні дії для завершення виведення в ремонт автотрансформатора АТ2 виконуються за звичайним порядком залежно від характеру намічених робіт відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.01-97.

Якщо в РУ встановлено вимикачі без конденсаторів, що шунтують контактні розриви (повітряні, оливні), то у разі жорсткого приєднання до ошиновки ТН типу НКФ деблокування роз’єднувача з вимикачем не потрібне й оперативні дії після виконання підпункту 12 пункту 3 цього додатку виконуються

### Продовження додатка 9

у наступній звичайній послідовності (для проведення операцій з вимикачами і роз’єднувачами з введеним блокуванням):

### перевірити вимкнене положення вимикача В52, увімкнути роз’єднувач РТ52;

### зняти плакат «Не вмикати! Працюють люди» з ключа керування вимикача В52, увімкнути вимикач В52 і перевірити його положення на місці;

### перевірити вимкнене положення вимикача В50, увімкнути роз’єднувач РТ50;

### зняти плакат «Не вмикати! Працюють люди» з ключа керування й увімкнути вимикач В50, перевірити навантаження на вимикачах В50 і В52;

### заміряти струм небалансу ДЗО.

### 4. Послідовність основних операцій і дій персоналу під час введення в роботу після ремонту автотрансформатора АТ2 у разі жорсткого під’єднання до ошиновки ТН типу НКФ (рисунок 4):

### 1) виконати огляд місця робіт, перевірити відсутність людей і сторонніх предметів на устаткуванні;

### 2) прибрати тимчасову огорожу і плакати на місці робіт;

### 3) вимкнути заземлювальні ножі, зняти всі ПЗ з приєднання автотрансформатора АТ2 і розмістити їх у місцях зберігання;

### 4) вимкнути вимикач В50 і перевірити відсутність на ньому навантаження, на ключі керування вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

### 5) перевірити вимкнене положення вимикача В50 і вимкнути роз’єднувач РТ50;

### 6) деблокувати роз’єднувач РТ52 із вимикачем В52 і вимкнути роз’єднувач;

### 7) вимкнути вимикач В52, на ключі керування повісити плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

### 8) відновити блокування роз’єднувача РТ52 із вимикачем В52;

### 9) приєднати струмові кола АТ2 до схеми ДЗО;

### Продовження додатка 9

### 10) ввести дію всіх захистів АТ2 і пуск ПРВВ від захистів АТ2;

### 11) перевести дію ПРВВ через вихідні реле захистів АТ2;

### 12) перевірити на місці вимкнене положення вимикачів нижчої і середньої напруги, зняти плакати «Не вмикати! Працюють люди» з приводів роз’єднувачів і увімкнути роз’єднувачі нижчої й середньої напруги автотрансформатора АТ2;

### 13) установити запобіжники (увімкнути автоматичні вимикачі) в оперативних колах приводу роз’єднувача РВАТ2, подати напругу до силових кіл приводу, зняти плакати «Не вмикати! Працюють люди» і увімкнути роз’єднувач РВАТ2;

### 14) перевірити вимкнене положення вимикачів В50 і В52, увімкнути роз’єднувачі РТ50 і РТ52;

### 15) установити РПН АТ2 у положення, задане режимною картою;

### 16) зняти плакати «Не вмикати! Працюють люди» із ключів керування, увімкнути вимикачі В50 і В52, перевірити на них навантаження;

### 17) зняти плакати з ключів керування вимикачів і увімкнути вимикачі середньої й нижчої напруги автотрансформатора АТ2, перевірити навантаження на вимикачах приєднання АТ2;

### 18) перевірити струм небалансу ДЗО.

Якщо в РУ встановлено вимикачі без конденсаторів, що шунтують контактні розриви (оливні, елегазові тощо), то для уведення в роботу АТ2 при жорсткому приєднанні до ошиновки ТН типу НКФ деблокування роз’єднувача з вимикачем не потрібне й оперативні дії для комутуючого устаткування після підпункту 4 пункту 4 цього додатку виконуються у наступній звичайній послідовності (для проведення операцій з вимикачами і роз’єднувачами з введеним блокуванням):

### 1) вимкнути вимикач В52, на ключі керування повісити плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

### Продовження додатка 9

### 2) перевірити вимкнене положення вимикача В52 і вимкнути роз’єднувач РТ52;

### 3) приєднати струмові кола АТ2 до схеми ДЗО;

### 4) ввести дію всіх захистів АТ2 і пуск ПРВВ від захистів АТ2;

### 5) перевести дію ПРВВ через вихідні реле захистів АТ2;

### 6) перевірити на місці вимкнене положення вимикачів нижчої і середньої напруги, зняти плакати «Не вмикати! Працюють люди» з приводів роз’єднувачів і увімкнути роз’єднувачі нижчої й середньої напруги автотрансформатора АТ2;

### 7) установити запобіжники (увімкнути автоматичні вимикачі) в оперативних колах приводу роз’єднувача РВАТ2, подати напругу до силових кіл приводу, зняти плакати «Не вмикати! Працюють люди» і увімкнути роз’єднувач РВАТ2;

### 8) перевірити вимкнене положення вимикачів В50 і В52, увімкнути послідовно роз’єднувачі РТ50 і РТ52;

### 9) установити РПН АТ2 у положення, передбачене режимною картою;

### 10) зняти плакати «Не вмикати! Працюють люди» із ключів керування, увімкнути послідовно вимикачі В50 і В52, перевірити на них навантаження;

### 11) зняти плакати з ключів керування вимикачів і увімкнути вимикачі середньої й нижчої напруги автотрансформатора АТ2, перевірити навантаження на вимикачах приєднання АТ2;

### 12) перевірити струм небалансу ДЗО.

### 5. Основні операції з виведення в ремонт вимикача (рисунок 4) в схемі з трьома вимикачами на два приєднання, аналогічно в схемі чотирикутника, виконуються у послідовності, що визначається розміщенням вимикача в схемі.

### 5.1. Основні операції з виведення в ремонт вимикача В51 приєднання Л1 виконуються в такій послідовності:

### 1) вивести з роботи АПВ приєднання Л1 і АПВ системи шин (за наявності), на якій зібрано вимикач, що виводиться в ремонт;

### Продовження додатка 9

### 2) вимкнути вимикач і перевірити відсутність на ньому навантаження;

### 3) перевірити на місці вимкнене положення вимикача, оглянути опорну ізоляцію і вимкнути роз’єднувачі з обох боків вимикача, перевірити вимкнене положення роз’єднувачів;

### 4) увести в роботу АПВ приєднання Л1 з дією на вимикач В50, що залишився в роботі, і АПВ системи шин, на якій зібрано вимикач В51, що виводиться в ремонт;

### 5) зняти випробувальні блоки ТС вимкненого (виведеного зі схеми) вимикача В51 в струмових колах ДЗШ системи шин, вивести дію ДЗШ системи шин на вимикач, що виводиться в ремонт, перевірити величину струму небалансу ДЗШ;

### 6) почергово вивести дію захистів (СЗНП і ДФЗ) приєднання Л1, від’єднати з допомогою випробувальних блоків їх струмові кола від ТС вимикача В51, що виводиться в ремонт, увести дію захистів приєднання Л1 на суміжний вимикач приєднання В50, що залишається в роботі;

### 7) візуально, за схемою, перевірити відсутність напруги на вимкненому вимикачі В51, що виводиться в ремонт, і увімкнути заземлювальні ножі в бік цього вимикача з двох його сторін.

### 5.2. Основні операції з виведення в ремонт вимикача В50 виконуються в такій послідовності:

### 1) вивести з роботи АПВ приєднання Л1 і АПВ приєднання АТ2 (за наявності);

### 2) вимкнути вимикач В50, що виводиться в ремонт, і перевірити відсутність на ньому навантаження;

### 3) перевірити на місці вимкнене положення вимикача В50, оглянути опорну ізоляцію і вимкнути роз’єднувачі з обох боків вимикача В50, перевірити вимкнене положення роз’єднувачів;

### 4) увести в роботу АПВ приєднання Л1 і АПВ приєднання АТ2;

### Продовження додатка 9

### 5) почергово вивести дію захистів (СЗНП і ДФЗ) приєднання Л1, від’єднати випробувальними блоками їх струмові кола від ТС вимикача В50, увести дію захистів приєднання Л1 на суміжний вимикач В51;

### 6) почергово вивести дію захисту ДЗО приєднання АТ2, від’єднати випробувальними блоками струмові кола ДЗО від ТС вимикача В50, увести дію ДЗО приєднання АТ2;

### 7) від’єднати випробувальними блоками з дотриманням вимог пункту 5.11 розділу IV цих Правил струмові кола резервних захистів приєднання АТ2 тощо від ТС вимикача В50;

### 8) візуально, за схемою, перевірити відсутність напруги на вимкненому вимикачі В50, що виводиться в ремонт, і увімкнути заземлювальні ножі в бік цього вимикача з двох його сторін.

### 5.3. Основні операції з виведення в ремонт вимикача В52 виконуються в такій послідовності:

### 1) вивести (за наявності) з роботи АПВ приєднання АТ2 і АПВ системи шин, на якій зібрано вимикач В52, що виводиться в ремонт;

### 2) вимкнути вимикач В52 і перевірити відсутність на ньому навантаження;

### 3) перевірити на місці вимкнене положення вимикача В52, оглянути опорну ізоляцію і вимкнути роз’єднувачі з обох боків вимикача, перевірити вимкнене положення роз’єднувачів;

### 4) увести в роботу АПВ приєднання АТ2 з дією на вимикач приєднання В50, що залишився в роботі, і АПВ системи шин, на якій зібрано вимикач В52, що виводиться в ремонт;

### 5) зняти випробувальні блоки ТС вимикача В52, що виводиться в ремонт, в струмових колах ДЗШ системи шин, вивести дію ДЗШ системи шин на вимикач В52, перевірити величину струму небалансу ДЗШ;

### Продовження додатка 9

### 6) почергово: вивести дію захисту ДЗО приєднання АТ2, від’єднати випробувальними блоками струмові кола ДЗО від ТС вимикача В52, увести дію ДЗО приєднання АТ2;

### 7) від’єднати випробувальними блоками (з дотриманням вимог пункту 5.11 розділу IV цих Правил) струмові кола резервних захистів приєднання АТ2 від ТС вимикача В52;

### 8) візуально, за схемою, перевірити відсутність напруги на вимкненому вимикачі В52, що виводиться в ремонт, і увімкнути заземлювальні ножі в бік цього вимикача з двох його сторін.

### 6. Основні операції з уведення в роботу вимикача (рисунок 4) в схемі з трьома вимикачами на два приєднання виконуються в послідовності, що визначається розміщенням вимикача в схемі.

### 6.1. Основні операції з уведення в роботу після ремонту вимикача В51 в схемі з трьома вимикачами на два приєднання, аналогічно в схемі чотирикутника, виконуються у такій послідовності (вторинні кола ТС, вимкнених зі схеми разом із виведеним у ремонт вимикачем, повинні бути від’єднанні від кіл захистів і закорочені):

### 1) вимкнути заземлювальні ножі з обох сторін вимикача В51, що вводиться в роботу, перевірити їх вимкнене положення;

### 2) провести, в залежності від наявності чи відсутності підставної панелі захистів, наступні дії:

### а) за наявності підставної панелі:

### приєднати її захисти до струмових кіл ТС вимикача В51, що вводиться в роботу. Захисти повинні бути налагоджені й перевірені від стороннього джерела первинного струму;

### захисти ввести в дію, перевірити їх на вимкнення вимикача В51.

### б) за відсутності підставної панелі:

### Продовження додатка 9

### перевірити, чи знято випробувальні блоки в струмових колах ТС вимикача В51, що вводиться в роботу;

### почергово вивести дію захистів (СЗНП і ДФЗ) приєднання Л1, приєднати випробувальними блоками струмові кола захистів приєднання Л1 до ТС вимикача, що вводиться в роботу, ввести в дію захисти приєднання Л1;

### приєднати випробувальними блоками струмові кола ДЗШ, перевірити величину струму небалансу ДЗШ, увести дію ДЗШ системи шин на вимикач В51, що вводиться в роботу;

### 3) вивести з роботи АПВ системи  шин і АПВ приєднання Л1;

### 4) опробувати напругою увімкнений вимикач В51, що вводиться в роботу, шляхом дистанційного увімкнення його лінійного роз’єднувача (необхідність даної операції після капітального ремонту вимикача визначається технічним керівництвом);

### 5) вимкнути вимикач В51;

### 6) перевірити на місці вимкнене положення вимикача В51, оглянути опорну ізоляцію і увімкнути його ШР, перевірити увімкнене положення шинного і лінійного роз’єднувачів;

### 7) увімкнути вимикач В51 і пересвідчитись у його увімкненому положенні, на період його увімкнення (за відсутності підставної панелі) захисти лінії можуть працювати не селективно;

### 8) перевірити величину струму небалансу ДЗШ;

### 9) почергово вивести дію захистів (СЗНП і ДФЗ) приєднання Л1 на вимикачі В51 і В50, захисти перевірити під навантаженням (виконує персонал служби РЗА), якщо виконувалась заміна ТС, пристроїв РЗА і ПА, або їх реконструкція чи перемонтаж з від’єднанням кіл захистів від струмових кіл ТС; увести дію захистів приєднання Л1 на вимикачі В51 і В50, за наявності підставної панелі вивести з роботи її пристрої РЗА і ПА;

### 10) увести в роботу АПВ приєднання і АПВ системи шин, на якій зібрано вимикач В51, що вводиться в роботу.

### Продовження додатка 9

### 6.2. Основні операції з уведення в роботу після ремонту вимикача В50 в схемі з трьома вимикачами на два приєднання виконуються у такій послідовності (вторинні кола ТС, вимкнених зі схеми разом із виведеним у ремонт вимикачем, повинні бути від’єднанні від кіл захистів і закорочені):

### 1) вимкнути заземлювальні ножі з обох сторін вимикача В50, що вводиться в роботу, перевірити їх вимкнене положення;

### 2) провести, в залежності від наявності чи відсутності підставної панелі захистів, наступні дії:

### а) за наявності підставної панелі:

### приєднати її захисти до струмових кіл ТС вимикача В50, що вводиться в роботу. Захисти повинні бути налагоджені й перевірені від стороннього джерела первинного струму;

### захисти ввести в дію, перевірити їх на вимкнення вимикача В50, що вводиться в роботу;

### б) за відсутності підставної панелі:

### перевірити, чи знято випробувальні блоки в струмових колах ТС вимикача В50, що вводиться в роботу;

### почергово вивести дію захистів (СЗНП і ДФЗ) приєднання Л1, приєднати з допомогою випробувальних блоків їх струмові кола до ТС вимикача В50, що уводиться в роботу, увести дію захистів приєднання Л1;

### почергово: вивести дію захисту ДЗО приєднання АТ2, від’єднати випробувальними блоками струмові кола ДЗО від ТС вимикача В50, увести дію ДЗО приєднання АТ2;

### приєднати випробувальними блоками струмові кола резервних захистів приєднання АТ2 тощо до ТС вимикача В50;

### 3) вивести з роботи АПВ приєднань;

### 4) опробувати напругою увімкнений вимикач В50, що вводиться в роботу, шляхом  дистанційного  увімкнення  його  роз’єднувача зі сторони приєднання Л1

### Продовження додатка 9

### (необхідність даної операції після капітального ремонту вимикача визначається технічним керівництвом);

### 5) вимкнути вимикач В50;

### 6) перевірити на місці вимкнене положення вимикача В50, оглянути опорну ізоляцію і увімкнути його роз’єднувач з боку приєднання АТ2, перевірити увімкнене положення роз’єднувачів вимикача;

### 7) увімкнути вимикач В50, пересвідчитись у його увімкненому положенні;

### 8) почергово вивести  дію пристроїв захистів (СЗНП і ДФЗ)  приєднання Л1 і захистів (ДЗО; резервні захисти, що діють на вимикач В50) приєднання АТ2, захисти перевірити під навантаженням (виконує персонал служби РЗА і ПА), якщо виконувалась заміна ТС, пристроїв РЗА і ПА, або їх реконструкція чи перемонтаж з від’єднанням кіл захистів від струмових кіл ТС, увести дію захистів приєднання Л1 і приєднання АТ2, за наявності підставної панелі вивести з роботи її пристрої РЗА і ПА;

### 9) увести в роботу АПВ приєднань.

### 6.3. Основні операції з уведення в роботу після ремонту вимикача В52 в схемі з трьома вимикачами на два приєднання виконуються у такій послідовності (вторинні кола ТС, вимкнених зі схеми разом із виведеним у ремонт вимикачем, повинні бути від’єднанні від кіл захистів і закорочені):

### 1) вимкнути заземлювальні ножі з обох сторін вимикача В52, що вводиться в роботу, перевірити їх вимкнене положення;

### 2) перевірити, чи знято випробувальні блоки в струмових колах ТС вимикача В52, що вводиться в роботу;

### 3) почергово вивести дію захистів (ДЗО, резервні захисти) приєднання АТ2, приєднати з допомогою випробувальних блоків їх струмові кола до ТС вимикача В52, що вводиться в роботу, увести дію захистів приєднання АТ2;

### Продовження додатка 9

### 4) приєднати випробувальними блоками струмові кола ДЗШ, перевірити величину струму небалансу ДЗШ, увести дію ДЗШ системи шин на вимикач В52, що вводиться в роботу;

### 5) вивести з роботи АПВ системи шин, на якій зібрано вимикач В52, що вводиться в роботу, та АПВ приєднання АТ2;

### 6) випробувати напругою увімкнений вимикач В52 шляхом дистанційного увімкнення його лінійного роз’єднувача (необхідність даної операції після капітального ремонту вимикача визначається технічним керівництвом);

### 7) вимкнути вимикач В52;

### 8) перевірити на місці вимкнене положення вимикача В52, оглянути опорну ізоляцію і увімкнути його ШР, перевірити увімкнене положення шинного і лінійного роз’єднувачів;

### 9) увімкнути вимикач В52, перевірити його увімкнене положення;

### 10) перевірити величину струму небалансу ДЗШ системи шин, на якій зібраний вимикач В52;

### 11) почергово вивести дію захистів (ДЗО; резервні захисти, що діють на вимикач В52) приєднання АТ2, захисти перевірити під навантаженням (виконує персонал служби РЗА), якщо виконувалась  заміна ТС, пристроїв РЗА і ПА, або їх реконструкція чи перемонтаж з від’єднанням кіл захистів від струмових кіл ТС, увести дію захистів;

### 12) увести в роботу АПВ приєднання і АПВ системи шин, на якій зібрано вимикач В52, що вводиться в роботу.

7. Основні групи операцій з виведення в ремонт і введення в роботу ШР приведені для схеми з трьома вимикачами на два приєднання (шинний роз’єднувач ШР51 з боку вимикача В51 - рисунок 4).

### Продовження додатка 9

7.1. Основні операції з виведення в ремонт ШР передбачають першочергове проведення перемикань для виведення з роботи (в ремонт) системи шин, до якої цей роз’єднувач приєднаний, і є наступними:

### 1) пересвідчитись, що середній вимикач В50 приєднання Л1 увімкнений, а також увімкнені решта середніх вимикачів інших робочих приєднань, вивести АПВ (за наявності) системи шин, вивести дію АПВ приєднань ліній електропередавання, що знаходяться в роботі і приєднані до системи шин, яка виводиться з роботи; перевести (з дотриманням вимог пункту 5.11 розділу IV цих Правил) кола напруги пристроїв ПА та інших пристроїв, що живляться від ТН системи шин, яка  виводиться з роботи, в режим живлення від кіл напруги ТН системи шин, що залишається в роботі, якщо таке перемикання не виконується автоматично;

### 2) виконати операції з почергового вимкнення вимикача В51 і його роз’єднувачів (для вимикачів, що мають ємнісні дільники напруги роз’єднувачі вимикаються з двох сторін) приєднання, в якому виводиться в ремонт ШР;

### 3) виконати операції з почергового вимкнення вимикачів і їх ШР других приєднань, крім останнього приєднання ПЛ (для уникнення можливого явища ферорезонансу за наявності на шинах трансформатора напруги НКФ), системи шин, що виводиться з роботи (АПВ шин після вимкнення кожного окремого приєднання залишається виведеним з роботи, ДЗШ системи шин повинна залишатись в роботі до вимкнення останнього приєднання включно);

### 4) розібрати вторинні кола напруги кожного ТН системи шин, що виводиться в ремонт, для чого з низької сторони ТН, зняти запобіжники та вимкнути автоматичні вимикачі всіх вторинних обмоток ТН, зняти кришки блоків напругових кіл;

### 5) оглянути стан опорної ізоляції роз’єднувача ТН системи шин, що виводиться з роботи, вимкнути роз’єднувач ТН;

### Продовження додатка 9

### 6) зняти напругу з системи шин, до якої приєднаний ШР, що виводиться в ремонт, для чого вимкнути, аналогічно до абзацу 3 підпункту 5.13.1. розділу V цих Правил, останнє приєднання;

### 7) перевірити вимкнене положення вимикачів і їх ШР з боку системи шин, що виводиться з роботи, всіх приєднань;

8) пересвідчитись за схемою у відсутності напруги і заземлити заземлювальними роз’єднувачами систему шин, що виводиться з роботи;

9) від’єднати ошинування (від’єднати шлейфи і закріпити їх) від шинного роз’єднувача ШР51, що виводиться в ремонт, зі сторони системи шин, що виводиться з роботи; увімкнути заземлювальні ножі вимикача В51 зі сторони системи шин, що виводиться з роботи, установити ПЗ на струмовідні частини ШР вимикача В51 з боку системи шин;

10) вивести з роботи ДЗШ системи шин, з якої знято напругу;

11) увести в дію АПВ приєднань на середні вимикачі.

Примітка. Якщо ремонт ШР є тривалим у часі, то за необхідності (визначає технічне керівництво об’єкта) проводяться перемикання для подачі напруги на систему шин, що виведена з роботи, з наступним увімкненням на цю систему шин вимикачів решти її приєднань, крім приєднання з вимкненим для ремонту ШР. Операції проводяться з дотриманням вимог згідно з абзацами 3 - 11 підпункту 5.13.2. розділу V цих Правил в частині введення в роботу системи шин і решти її приєднань.

7.2. Основні операції з введення в роботу ШР після ремонту (шинний роз’єднувач ШР51 з боку вимикача В51 - рисунок 4):

1) пересвідчитись, що ремонтні роботи ШР закінчені, закінчені всі необхідні його випробування і перевірки, сторонні предмети в зоні системи шин, що вводиться в роботу, відсутні, а люди з її зони виведені;

2) приєднати шинний роз’єднувач ШР51 до системи шин, для чого  установити    демонтоване   ошинування    (приєднати   шлейфи),    зняти    ПЗ    з

### Продовження додатка 9

струмовідних частин ШР, що вводиться в роботу, вимкнути заземлювальні ножі вимикача В51 з боку системи шин, перевірити їх вимкнене положення;

3) вимкнути заземлювальні роз’єднувачі системи шин, що вводиться в роботу,

4) увести в дію ДЗШ системи шин, що вводиться в роботу, пересвідчитись, що АПВ системи шин виведено з роботи;

5) випробувати систему шин і ШР, що вводяться в роботу, робочою напругою (необхідність даної операції після ремонту роз’єднувача визначається технічним керівництвом), для чого виконати групу операцій з увімкнення приєднання (увімкнення вимикача та його роз’єднувачів) з резервним трансформатором власних потреб (може бути використане увімкнення приєднання ПЛ до системи шин, що вводиться в роботу); пересвідчитись за схемою в подачі робочої напруги на систему шин, виконати огляд і прослуховування системи шин і роз’єднувача, що вводяться в роботу, на рахунок коронування, можливого пробою ізоляторів;

6) за умови наявності приєднання однієї ПЛ до системи шин, що вводиться в роботу вимкнути заземлювальні ножі ТН системи шин, що вводиться в роботу, перевірити їх вимкнене положення;

7) перевірити стан роз’єднувача ТН системи шин, що вводиться в роботу, увімкнути його, перевірити його увімкнене положення;

8) зібрати з низької сторони вторинні кола напруги ТН системи шин, що вводиться в роботу, включивши автоматичні вимикачі (установивши запобіжники) та вставивши кришки блоків приєднання кіл напруги;

9) почергово виконати групу операцій для увімкнення решти приєднань з уведенням в роботу вимикачів і їх роз’єднувачів, що зібрані на системі шин, яка вводиться в роботу, контролювати струм небалансу ДЗШ після увімкнення кожного приєднання;

10) увести в дію АПВ системи шин, що вводиться в роботу після ремонту ШР, пересвідчитись, що введена в повному обсязі ДЗШ цієї системи шин;

### Продовження додатка 9

### 11) відновити з дотриманням вимог пункту 5.11 розділу IV цих Правил живлення кіл напруги пристроїв ПА та інших пристроїв від ТН системи шин, що введена в роботу після ремонту ШР, якщо таке перемикання не виконується автоматично.

Додаток 10

до Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках.

(пункт 5.1 розділу V)

## Послідовність операцій і дій персоналу розподільчих мереж під час виконання окремих видів перемикань

### 1. Виведення в ремонт кабельної лінії КЛ1 (рисунок 5) виконується за бланком перемикань з дотриманням необхідної послідовності операцій.

Рисунок 5. Схема мережі живлення 6-10 кВ у нормальному режимі роботи

### Продовження додатка 10

#### 1.1. У центрі живлення ЦЖ:

#### перевести АРКТ трансформаторів Т1 і Т2 з автоматичного на місцеве керування і встановити їх РПН в однакове положення;

#### вивести АВР секційного вимикача СВ, увімкнути його і перевірити наявність навантаження.

#### 1.2. У розподільчому пункті РП:

#### 1) вивести АВР секційного вимикача СВ, увімкнути його і перевірити наявність навантаження;

#### 2) вимкнути вимикач кабельної лінії КЛ1 і перевірити відсутність навантаження на ньому;

#### 3) перевірити вимкнене положення вимикача кабельної лінії КЛ1 і перемістити його візок у ремонтне положення. Вивісити на дверцятах комірки плакат «Не вмикати! Робота на лінії».

#### 1.3. У центрі живлення ЦЖ:

#### 1) вимкнути секційний вимикач СВ і перевірити відсутність навантаження на ньому;

#### 2) вимкнути вимикач кабельної лінії КЛ1, перевірити на місці його вимкнене положення і вимкнути лінійний роз’єднувач кабельної лінії КЛ1. Замкнути привід роз’єднувача на замок і вивісити плакат «Не вмикати! Робота на лінії»;

#### 3) перевірити відсутність напруги на вводі кабельної лінії КЛ1 і увімкнути заземлювальні ножі в бік лінії;

#### 4) перевести АРКТ трансформаторів Т1 і Т2 з місцевого на автоматичне керування;

#### 5) ввести в роботу АВР секційного вимикача СВ.

### 1.4. У розподільчому пункті РП перевірити відсутність напруги на вводі кабельної лінії КЛ1 і увімкнути заземлювальні ножі в бік лінії. Двері комірки кабельної лінії КЛ1 замкнути на замок.

### Продовження додатка 10

### 2. Увімкнення в роботу після закінчення ремонту кабельної лінії КЛ1 (рисунок 5) виконується за бланком перемикань з дотриманням необхідної послідовності операцій.

#### 2.1. У розподільчому пункті РП вимкнути заземлювальні ножі кабельної лінії КЛ1.

#### 2.2. У центрі живлення ЦЖ:

#### 1) вивести АВР секційного вимикача СВ;

#### 2) перевести АРКТ трансформаторів Т1 і Т2 з автоматичного на місцеве керування;

#### 3) вимкнути заземлювальні ножі кабельної лінії КЛ1;

#### 4) перевірити вимкнене положення вимикача кабельної лінії КЛ1; зняти плакат «Не вмикати! Робота на лінії» і замок з приводу лінійного роз’єднувача кабельної лінії КЛ1, увімкнути роз’єднувач;

#### 5) увімкнути вимикач кабельної лінії КЛ1;

#### 6) увімкнути секційний вимикач СВ і перевірити наявність навантаження на ньому.

#### 2.3. У розподільчому пункті РП:

#### 1) зняти плакат і замок з дверцят комірки кабельної лінії КЛ1, перевірити вимкнене положення її вимикача і перемістити його візок у робоче положення;

#### 2) увімкнути вимикач кабельної лінії КЛ1 і перевірити наявність навантаження на ньому;

#### 3) вимкнути вимикач СВ і перевірити відсутність навантаження на ньому;

#### 4) увести АВР секційного вимикача.

#### 2.4. У центрі живлення ЦЖ:

#### 1) вимкнути вимикач СВ і перевірити відсутність навантаження на ньому;

#### 2) увести АВР секційного вимикача;

#### 3) перевести АРКТ трансформаторів Т1 і Т2 з місцевого на автоматичне керування.

### Продовження додатка 10

### 3. Вимкнення в ремонт лінії Л6 розподільчої мережі (рисунок 6) виконується за бланком перемикань з дотриманням необхідної послідовності операцій.

Рисунок 6. Схема ділянки розподільної мережі 6-10 кВ, секційної в трансформаторній підстанції ТПЗ у нормальному режимі роботи

### Продовження додатка 10

#### 3.1. У розподільчому пункті РП1 вивести АВР і увімкнути вимикач резервної кабельної лінії КЛ8. Перевірити наявність навантаження.

#### 3.2. На трансформаторній підстанції ТПЗ:

#### 1) перевірити наявність напруги з двох боків вимикача навантаження ВН4 і відсутність замикання на землю в мережі;

#### 2) вивести АВР і увімкнути ВН4.

#### 3.3. На трансформаторній підстанції ТП5:

#### 1) вимкнути вимикач з боку щоглової трансформаторної підстанції ЩТП і лінії Л6, перевірити відсутність навантаження;

#### 2) перевірити на місці вимкнене положення вимикача і вимкнути його роз’єднувач з боку ЩТП і лінії Л6, замкнути привід роз’єднувача на замок і вивісити плакат «Не вмикати! Робота на лінії»;

#### 3) перевірити вимкнене положення вимикача СА та його роз’єднувачів, замкнути привід роз’єднувача вимикача СА з боку лінії Л6 на замок і вивісити плакат «Не вмикати! Робота на лінії»;

#### 3.4. У розподільчому пункті РП1 вимкнути вимикач кабельної лінії КЛ8, перевірити відсутність навантаження і ввести АВР.

#### 3.5. У розподільчому пункті РП2:

#### 1) вивести АПВ і вимкнути вимикач лінії Л6;

#### 2) перевірити на місці вимкнене положення вимикача, вимкнути лінійний роз’єднувач лінії Л6, замкнути його привід на замок і вивісити плакат «Не вмикати! Робота на лінії»;

#### 3) перевірити відсутність напруги на вводі лінії Л6 і установити ПЗ.

### Продовження додатка 10

#### 3.6. На лінії Л6 перевірити відсутність напруги і установити ПЗ на електропроводи на опорі 20. На місці виконання робіт повітряна лінія повинна бути заземлена відповідно до вимог п. 7.7 та розділу 16 НПАОП 40.1-1.01-97»

### 4. Увімкнення в роботу після закінчення ремонту лінії Л6 (рисунок 6) виконується за бланком перемикань з дотриманням необхідної послідовності операцій.

#### 4.1. На лінії Л6:

#### 1) перевірити, що заземлення на місці виконання робіт зняте;

#### 2) зняти заземлення з електропроводів на опорі 20.

#### 4.2. У розподільчому пункті РП2:

#### 1) зняти ПЗ з вводу лінії Л6 і розмістити його в місці зберігання;

#### 2) зняти плакат «Не вмикати! Робота на лінії» і замок з приводу, увімкнути лінійний роз’єднувач лінії Л6;

#### 3) увімкнути вимикач лінії Л6, перевірити його положення, ввести АПВ.

#### 4.3. У розподільчому пункті РП1 вивести АВР і увімкнути вимикач резервної кабельної лінії КЛ8, перевірити наявність навантаження.

#### 4.4. На трансформаторній підстанції ТП5:

#### 1) перевірити вимкнене положення вимикача з боку ЩТП і лінії Л6, зняти плакат «Не вмикати! Робота на лінії» і замок із приводу лінійного роз’єднувача, увімкнути лінійний роз’єднувач з боку ЩТП і лінії Л6;

#### 2) увімкнути вимикач з боку ЩТП і лінії Л6, перевірити наявність навантаження;

3) зняти плакат «Не вмикати! Робота на лінії» і замок із приводу лінійного роз’єднувача лінії Л6 (вимикача СА).

### Продовження додатка 10

#### 4.5. На трансформаторній підстанції ТПЗ вимкнути вимикач навантаження ВН4, перевірити наявність напруги з обох боків ВН4, ввести АВР.

#### 4.6. У розподільчому пункті РП1 вимкнути вимикач резервної кабельної лінії КЛ8, перевірити відсутність навантаження. Ввести АВР.

### 5. Вимкнення в ремонт трансформаторної підстанції (ТП1, рисунок 6) виконується за бланком перемикань з дотриманням необхідної послідовності операцій.

#### 5.1. На РП1 вивести АВР резервної кабельної лінії КЛ8, увімкнути її вимикач і перевірити наявність навантаження.

#### 5.2. На ТПЗ:

#### перевірити наявність напруги з двох боків вимикача навантаження ВН4 і відсутність замикання на землю в мережі;

#### вивести АВР, увімкнути ВН4.

#### 5.3. На ТП1:

#### 1) вимкнути рубильники всіх ліній 0,4 кВ;

#### 2) вимкнути автоматичний вимикач 0,4 кВ трансформатора;

#### 3) вимкнути ВН2 трансформатора і перевірити його положення.

#### 5.4. У розподільчому пункті РП1:

#### 1) вивести АПВ і вимкнути вимикач лінії Л1;

#### 2) перевірити на місці вимкнене положення вимикача і вимкнути лінійний роз’єднувач лінії Л1, привід роз’єднувача замкнути на замок і вивісити плакат «Не вмикати! Робота на лінії»;

### Продовження додатка 10

#### 3) вимкнути вимикач кабельної лінії КЛ8, перевірити відсутність навантаження, ввести АВР.

#### 5.5. На трансформаторній підстанції ТП2 перевірити відсутність навантаження і вимкнути роз’єднувач лінії Л2, привід його замкнути на замок і вивісити плакат «Не вмикати! Робота на лінії».

#### 5.6. На ТП1:

#### перевірити відсутність напруги на вводі лінії ЛІ і установити ПЗ;

#### перевірити відсутність напруги на вводі лінії Л2 і установити ПЗ.

За необхідності установити додаткові заземлення на устаткуванні ТП1.

### 6. Увімкнення в роботу після ремонту трансформаторної підстанції (ТП1, рисунок 6) виконується за бланком перемикань з дотриманням необхідної послідовності операцій.

#### 6.1. На ТП1:

#### 1) зняти переносне заземлення з вводу лінії ЛІ, зняти ПЗ з вводу лінії Л2, а також всі інші ПЗ, накладені на устаткування. Розмістити їх у місцях зберігання;

#### 2) перевірити увімкнене положення ВН1 на лінії Л1 і роз’єднувачів на лініях Л1 і Л2.

#### 6.2. У розподільчому пункті РП1:

#### 1) перевірити вимкнене положення вимикача лінії Л1;

#### 2) зняти плакат «Не вмикати! Робота на лінії» і замок із приводу, увімкнути роз’єднувач лінії Л1;

#### 3) увімкнути вимикач лінії Л1;

#### 4) вивести АВР і увімкнути вимикач кабельної лінії КЛ8, перевірити наявність навантаження на ТП1;

### Продовження додатка 10

#### 5) вимкнути вимикач навантаження ВН1 лінії Л1, перевірити вимкнене положення ВН1 і вивісити плакат «Не вмикати! Робота на лінії» на його приводі.

#### 6.3. На ТП2 зняти плакат «Не вмикати! Робота на лінії» і замок із приводу роз’єднувача лінії Л2, увімкнути роз’єднувач лінії Л2.

#### 6.4. На ТП1:

#### 1) зняти плакат «Не вмикати! Робота на лінії» і замок із приводу, увімкнути ВН1 лінії ЛІ, перевірити його положення;

#### 2) увімкнути ВН2 трансформатора, перевірити його положення;

#### 3) увімкнути автоматичний вимикач 0,4 кВ трансформатора;

#### 4) увімкнути рубильники ліній 0,4 кВ.

#### 6.5. На ТПЗ:

#### 1) вимкнути ВН4, перевірити його положення;

#### 2) перевірити наявність напруги з двох боків ВН4, ввести АВР.

#### 6.6. У розподільчому пункті РП1:

#### 1) вимкнути вимикач резервної кабельної лінії КЛ8, перевірити відсутність навантаження, ввести АВР;

#### 2) ввести автоматичне повторне включення АПВ лінії Л1.

### 7. Вимкнення в ремонт магістральної лінії Л10 розподільчої мережі 0,4 кВ (рисунок 6) виконується без бланка перемикань у такій послідовності:

### 1) вжити заходів для розвантаження магістральної лінії Л10;

### 2) на щогловій трансформаторній підстанції ЩТП вимкнути рубильник магістральної лінії Л10, перевірити його положення, зняти запобіжники і вивісити плакат «Не вмикати! Робота на лінії»;

### Продовження додатка 10

### 3) на місці робіт перевірити відсутність напруги на проводах магістральної лінії Л10 і установити ПЗ.

Якщо на опорах лінії електропередавання, що виводиться в ремонт, прокладені лінії зв'язку, радіотрансляційної мережі і вуличного освітлення, їх вимкнення і заземлення здійснюється персоналом експлуатуючої організації у присутності ремонтного персоналу РЕМ.

Увімкнення після ремонту магістральної лінії Л10 виконується у зворотній послідовності.

### 8. Вимкнення в ремонт щоглової трансформаторної підстанції ЩТП, що живиться відгалуженням від лінії Л6 (рисунок 6), можливо виконувати без бланка перемикань у такій послідовності:

### 1) на ЩТП вимкнути рубильники всіх ліній 0,4 кВ;

### 2) вимкнути рубильник 0,4 кВ трансформатора на стороні НН;

### 3) вимкнути роз’єднувач (на стороні ВН трансформатора), перевірити його положення, замкнути привід на замок, вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

### 4) перевірити відсутність напруги і установити ПЗ на виводах ВН трансформатора. За необхідності установити заземлення також  в електричній збірці 0,4 кВ.

Увімкнення в роботу після ремонту ЩТП виконується у зворотній послідовності.

9. Вимкнення в ремонт трансформатора Т1 і станції керування СУ1 зі збереженням живлення навантаження РП1 (рисунок 7) виконується за бланком перемикань у такій послідовності:

### Продовження додатка 10

Рисунок 7. Схема двотрансформаторної підстанції з автоматичним резервуванням на боці 0,4 кВ за допомогою станції керування

### 1) вимкнути автоматичний вимикач у колі електромагніта контактора основного живлення К01 (розриваються кола живлення РП1 від Т1), при цьому вмикається контактор резервного живлення КР1;

### 2) заблокувати (встановити клин) КР1 в увімкненому положенні;

### 3) в РП1 перевірити фазування перемички, прокладеної між РП1 і РП2, встановити спеціальні з’єднувальні накладки Н1. Робота виконується під напругою із застосуванням захисних засобів і спеціальних пристосувань згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.01-97

### 4) розблокувати (вийняти клин) КР1;

### Продовження додатка 10

### 5) вимкнути автоматичний вимикач у колі електромагніта КР1 (КР1 вимикається, його контакти в колах 0,4 кВ трансформатора Т1 розмикаються);

### 6) зняти спеціальні з’єднувальні накладки Н4 на СУ2, через які подається живлення до КР1 і далі до приєднань РП1. Робота виконується під напругою із застосуванням захисних засобів і спеціальних пристосувань;

### 7) вимкнути автоматичний вимикач у колі електромагніта КР2 на СУ2;

### 8) заблокувати КР2 у вимкненому положенні;

### 9) зняти спеціальні з’єднувальні накладки НЗ на СУ1. Робота виконується під напругою із застосуванням захисних засобів і спеціальних пристосувань;

### 10) вимкнути рубильник РН1, встановлений між збірками РП1 і СУ1, встановити ізолювальні накладки між контактами РН1. На рукоятці РН1 вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

### 11) вимкнути роз’єднувач Р1 трансформатора Т1, замкнути на замок привід роз’єднувача і на приводі вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди», зняти запобіжники з боку вищої напруги Т1;

### 12) перевірити відсутність напруги і встановити необхідні заземлення на приєднанні Т1 (на виводах ВН і НН трансформатора Т1, за необхідності - на струмовідних ділянках СУ1, де будуть виконуватись роботи).

### 10. Увімкнення в роботу після ремонту Т1 і СУ1 (рисунок 7) виконується за бланком перемикань у такій послідовності:

### 1) зняти всі заземлення з приєднання Т1, розмістити ПЗ у місцях їх зберігання;

### 2) установити запобіжники з боку вищої напруги Т1, зняти плакат «Не вмикати! Працюють люди», зняти замок із приводу і увімкнути роз’єднувач Р1 трансформатора Т1;

### 3) із рукоятки РН1 вийняти ізолювальні прокладки, увімкнути РН1 і перевірити його положення;

### Продовження додатка 10

### 4) установити накладки НЗ на СУ1 (робота виконується під напругою із застосуванням захисних засобів і спеціальних пристосувань);

### 5) розблокувати КР2 на СУ2 і увімкнути автоматичний вимикач у колі електромагніта КР2;

### 6) установити накладки Н4 на СУ2 (робота виконується під напругою із застосуванням захисних засобів і спеціальних пристосувань);

### 7) увімкнути автоматичний вимикач у колі електромагніта КР1 (КР1 повинен увімкнутися);

### 8) заблокувати КР1 в увімкненому положенні;

### 9) зняти накладки НІ в РУ1 (робота виконується під напругою із застосуванням захисних засобів і спеціальних пристосувань);

### 10) розблокувати КР1;

### 11) увімкнути автоматичний вимикач у колі електромагніта К01 (К01 повинен увімкнутися, КР1 повинен вимкнутися).

Додаток 11

до Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках.

(пункт 2.1 розділу VI)

### Фазування трансформаторів з обмотками НН до 380 В без установлення перемички між виводами

#### 1. Трансформатори, що фазуються, увімкнено за схемою, що наведена на рисунку 8. Нульові точки вторинних обмоток мають бути надійно заземлені або приєднані до загального нульового проводу, що необхідно перевірити перед початком фазування.

Рисунок 8. Схема фазування трансформаторів, що мають заземлені нульові точки, без встановлення перемички (пунктиром вказано шлях протікання струму через прилад, коли фази не співпадають)

### Продовження додатка 11

#### 2. Фазування трансформаторів виконується без використання вимірювальних ТН (прямим методом). Вольтметр для вимірювань напруги з боку обмоток НН має бути розрахований на подвійну фазну напругу.

#### 3. Перед фазуванням слід виконати за допомогою вольтметра перевірку симетрії напруг за їх виміряними величинами на виводах трансформаторів або на виводах комутаційних апаратів (окремо з кожного боку), до яких приєднані трансформатори.

Якщо значення виміряних напруг сильно відрізняються між собою, необхідно перевірити положення перемикачів відгалужень обох трансформаторів.

Перемиканням відгалужень зменшують різницю напруг. Фазування допускається, якщо різниця напруг не перевищує 10 % від номінальної.

#### 4. Фазування полягає у відшуканні виводів обох трансформаторів, між якими напруга є близькою до нуля.

Для цього провід від вольтметра приєднується до виводу одного трансформатора (або виводу комутаційного апарата, до якого приєднаний трансформатор), а другим проводом почергово торкаються до трьох виводів іншого трансформатора (виводів комутаційного апарата з боку трансформатора), що фазується.

#### 5. У випадку, коли фази, між якими отримано близькі до нуля покази, розташовані одна навпроти іншої, фазування вважається виконаним.

В іншому випадку необхідно змінити чергування фаз, що приєднані до виводів комутаційного апарата з боку трансформатора, який фазується, таким чином, щоб близькі до нуля покази вимірювання напруги були між фазами, що розташовані одна навпроти іншої. Після зміни чергування фаз необхідно виконати повторну перевірку їх збігу за фазою.

### Продовження додатка 11

#### 6. Якщо після вимірювань жоден із показів вольтметра не був близьким до нуля, це означає, що трансформатори, які фазуються, належать до різних груп з’єднань і їх увімкнення на паралельну роботу недопустиме, проведення фазування на цьому слід припинити.

Додаток 12

до Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках.

(пункт 2.2 розділу VI)

### Фазування трансформаторів з обмотками НН до 380 В з установленням перемички між виводами

#### 1. Трансформатори, що фазуються, включено за схемою, наведеною на рисунку 9. Перемичка з опором від 3 кОм до 5 кОм установлюється між двома будь-якими виводами трансформаторів (комутаційного апарата, до якого підведені напруги від трансформаторів, що фазуються). Фазування виконується заміром напруги вольтметром з боку обмоток НН трансформаторів. Вольтметр має бути розрахований на подвійну лінійну напругу.

Рисунок 9. Схема фазування трансформаторів з установленням перемички між їх виводами (пунктиром вказано шлях протікання струму через прилад, коли фази не співпадають)

### 2. Після перевірки згідно з пунктом 1.3 розділу VI цих Правил симетрії напруги трансформаторів вимірюється напруга між виводами трансформаторів

### Продовження додатка 12

#### (апарата), не з’єднаними між собою перемичкою, аналогічно 
пункту 1.4. розділу VI цих Правил. Далі необхідно зробити аналіз можливих варіантів результатів отриманих вимірювань, що приводяться нижче:

#### 1) під час вимірювань отримано два нульових покази. Якщо виводи, між якими отримано нульові покази, розташовані один навпроти іншого, то фазування вважається виконаним. В іншому випадку необхідно змінити чергування фаз до виводів комутаційного апарата з боку трансформатора, що фазується, таким чином, щоб близькі до нуля покази були між виводами, розташованими один навпроти іншого. Після зміни чергування фаз необхідно виконати повторну перевірку їх збігу;

#### 2) під час вимірювань не отримано жодного нульового показу. Якщо при цьому одна з виміряних напруг дорівнює лінійній, а одна – подвійній лінійній напрузі, необхідно перенести перемичку з боку обмоток НН на виводи, між якими напруга дорівнює лінійній, і повторити фазування;

#### 3) тільки одне із вимірювань дає нульовий показ. У цьому випадку необхідно приєднати навхрест будь-які дві фази на боці ВН трансформатора, що фазується, і повторити вимірювання;

#### 4) під час вимірювання не отримано жодного нульового показу і при цьому серед виміряних напруг немає лінійної та подвійної лінійної. У цьому випадку необхідно повторити фазування для з’єднання перемичкою іншої пари виводів.

Всього може бути виконано три комбінації з’єднання перемичкою – почергово з’єднання одного виводу апарата з боку одного трансформатора з трьома виводами апарата з боку іншого трансформатора. Якщо в цих комбінаціях жодне із вимірювань не дорівнює нулю, то увімкнути на паралельну роботу трансформатори, що фазуються, неможливо. Трансформатори, що фазуються, в цьому випадку не належить до однієї групи з’єднань обмоток.

Додаток 13

до Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках

(пункт 4.3 розділу VI)

#### Порядок фазування ліній напругою 6-10 кВ

#### 1. Нижче приведений порядок фазування ліній напругою 
6-10 кВ, включених за схемою, зображеною на рисунку 10.

#### Рисунок 10. Схема фазування ліній  напругою 6-10 кВ, що мають безпосередній електричний зв’язок (пунктиром вказано шлях протікання струму, коли фази не співпадають)

#### 2. Перед початком фазування необхідно виконати перевірку справності комплекту покажчика напруги. Для цього здійснюють двополюсне під’єднання приладу: щупом «заглушки» торкаються до заземленої частини, а щупом покажчика – до струмовідної частини, яка є під напругою (рисунок 11а). При цьому сигнальна лампа справного покажчика повинна яскраво світитися.

### Продовження додатка 13

#### Потім, не забираючи покажчика від струмовідної частини, слід доторкнутися до неї щупом «заглушки» (рисунок 11б). Сигнальна лампа повинна згаснути.

#### Рисунок 11. Послідовність операцій під час проведення фазування ліній напругою 6-10 кВ:

а, б - перевірка справності показчика напруги для фазування;

в - перевірка наявності напруги на виводах;

#### г - фазування .

#### 3. До початку фазування необхідно виконати перевірку наявності напруги на всіх шести виводах комутаційного апарата, щоб переконатися у відсутності обриву фаз або замикання на «землю» на лініях, що фазуються (рисунок 11в).

#### 4. Під час фазування необхідно діяти в такій послідовності:

### Продовження додатка 13

#### доторкнутися щупом «заглушки» до будь-якого крайнього виводу комутаційного апарата, а щупом покажчика напруги – почергово до трьох виводів апарата з боку лінії, що фазується (рисунок 11г);

#### у двох випадках лампа буде яскраво світитися, у третьому – не буде, що вказує на однойменність фаз;

#### після визначення першої пари однойменних виводів аналогічним способом знаходяться дві інші.

#### 5. Якщо однойменні фази не знаходяться на комутаційному апараті одна навпроти іншої, з електроустановки необхідно зняти напругу і виконати інший порядок приєднання фаз до виводів апарата з боку лінії, що фазується.

Додаток 14

до Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках

(пункт 6.1 розділу VI)

#### Порядок фазування трансформаторів непрямими методами

#### Фазування виконується у такій послідовності (рисунок 12):

#### Рисунок 12. Схема фазування трансформатора та лінії непрямим методом на виводах вторинних обмоток трансформаторів напруги

#### 1) з увімкненим ШЗВ необхідно вольтметром перевірити відповідність маркування і збіг фаз вторинних напруг ТН робочої й резервної систем шин. Після цього вимкнути ШЗВ і зняти його оперативний струм;

#### 2) на резервну систему шин подати напругу від ПЛ, яку треба фазувати;

#### Продовження додатка 14

#### 3) виконати фазування на виводах вторинних кіл ТН робочої й резервної систем шин. Для цього вольтметром зробити шість вимірів у такій послідовності:

#### а1 - а2; а1 - б2; а1 - с2; б1 - а2; б1 - б2; б1 - с2;

#### якщо фази а1 і а2, б1 і б2, с1 і с2 (нульові покази вольтметра) співпадають, фазування вважається закінченим.

#### 2. Якщо вимірювання напруги між однойменними виводами дають не нульові, а інші результати, вимірювання припиняються і ПЛ, що фазується, вимикають.