Про затвердження Інструкції із застосування,

монтажу та експлуатації засобів захисту від

перенапруг у електроустановках 6-750 кВ

З метою упорядкування використання в електричних мережах України напругою 6-750 кВ апаратів захисту від перенапруг

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію із застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг у електроустановках 6-750 кВ                          (далі – Інструкція), що додається.

2. Департаменту електроенергетики (Меженному С.Я.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дати його офіційного опублікування.

4.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С.М.

Міністр			                                                                 Е. Ставицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України _________________2013 №_______

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ, МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ У ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ 6-750 кВ

- Сфера застосування

# 1.1. Ця Інструкція визначає вимоги до застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках        напругою 6-750 кВ.

- 1.2. Інструкція є обов’язковою для використання всіма суб’єктами електроенергетики незалежно від їх відомчої належності та форми власності.

- Нормативні посилання

У цій інструкції застосовуються вимоги таких нормативно-правових актів:

Закону України «Про електроенергетику»;

Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 25 липня      2006 року № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 13 лютого 2012 року № 91), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 2 березня 2012 року за №350/20663;

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок, затверджені  наказом  Державного  комітету  України по нагляду за охороною

праці  від 06 жовтня 1997 року № 257,  зареєстровані  в  Міністерстві  юстиції

України 13 січня 1998 року за № 11/2451;

- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року         № 4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року             за   № 93/2533.

Технічна експлуатація електричних станцій та мереж. Правила,  затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України                     від 06.10.1997 р. № 257;

Правила   улаштування    електростановок    глава 1.7 ПУЕ),   затверджених

- наказом Міністерства палива та  енергетики  о України від  28.08.2006 р. № 305;

Правила  улаштування  електроустановок (  глава  1.9  ПУЕ),  затверджених

- наказом Міністерства  палива  та  енергетики   України від  04.10. 2006 р. № 367

Правила   улаштування  електроустановок  ( глава 2.5 ПУЕ ),  затверджених

- наказом  Міністерства палива та  енергетики   України від  05.01.2006 р. № 3;

- Правила улаштування електроустановок ( глава 4.2 ПУЕ), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики  України від  02.04.2008 р. № 203;

- Правила улаштування електроустановок (глава 2.3 ПУЕ), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики  України від  13.03.2009 р. № 144;

- ГОСТ 1516.1-76 (СТ СЭВ1126-88, СТ СЭВ 5797-86, СТ  СЭВ 5799-86, СТ СЭВ 5800-86, СТ СЭВ 6110-87, СТ СЭВ 6111-87, СТ СЭВ 6466-88) Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции;

- ГОСТ 1516. 2 - 97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции;

- ГОСТ 15150 - 69 (СТ СЭВ 458-77, СТ СЭВ 460-77, СТ СЭВ 991-78, СТ СЭВ 6136-87) Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

- ГОСТ 16357 - 83 (СТ СЭВ 5713 - 86) Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия;

- ГОСТ 13109-97  Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

- ГОСТ  9920 – 89    (СТ  СЭВ  6465 - 88,   МЭК  815 - 86,   МЭК  694 - 80)

- Электроустановки  переменного  тока  на  напряжение  от  3 до 750 кВ. Длина

- пути утечки внешней изоляции;

- ГОСТ 14254 - 96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IР42);

- ГОСТ 10434-82  Соединения контактные.

- СОУ – Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики  України                      від  15.01.2007 р. №13;

- СОУ - Н ЕЕ 40.1-37471933-55:2011 Методика вимірювання якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення, затвердженої наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 30.10.2011р. № 666;

- СОУ - Н ЕЕ 40.12-001100227- 47: 2011 Обмежувачі перенапруг нелінійні напругою 110-750 кВ. Настанова щодо вибору та застосування, затвердженої наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості  України від 19.05.2011р.  № 124;

- СОУ - Н МЕВ 40.1- 21677681- 67: 2012  Обмежувачі перенапруг нелінійні напругою 6-35 кВ. Настанова щодо вибору та застосування у розподільчих установках, затвердженої наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.07.2012 р. № 515;

# Терміни, визначення понять, скорочення

- У цій Інструкції терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

- вентильний розрядник (ВР) – апарат для обмеження перенапруг, який підключається до електричної мережі через іскрові проміжки та робочі елементи якого виготовлені на основі нелінійних резисторів (варисторів);

- варистор - нелінійний резистор, за нормальної напруги промислової частоти має високий опір, а при перенапругах має малий опір;

- обмежувач перенапруг нелінійний (ОПН) – апарат для обмеження перенапруг, який підключається до електричної мережі без іскрових проміжків, та робочі елементи яких виготовлені на основі високонелінійних  металооксидних  резисторів (варисторів);

- розрядник довгоіскровий (РДІ) – апарат для захисту від перенапруг, принцип дії якого заснований на використанні ефекту ковзного розряду, який забезпечує велику довжину імпульсного перекриття по поверхні розрядника, і запобігання за рахунок цього переходу імпульсного перекриття в силову дугу струму промислової частоти.

3.2 У цій Інструкції вжиті такі скорочення:

| АПВ |  | автоматичне повторне включення |
| --- | --- | --- |
| АТ |  | автотрансформатор; |
| ВВ |  | вакуумний вимикач; |
| BE |  | вентильний елемент; |
| ВП |  | внутрішні перенапруги; |
| ВР ЗЗП |  | вентильний розрядник; засоби захисту від перенапруг; |
| ЗРУ |  | закрита розподільна установка; |
| IE |  | іскровий елемент; |
| ІП |  | іскровий проміжок; |
| ІРМК |  | ізолятор розрядник на основі системи РМК; |
| КЛ |  | кабельні лінії; |
| КРУ |  | комплектна розподільна установка; |
| КРУЕ |  | комплектна розподільна установка елегазова; |
| ОПН |  | обмежувач перенапруг нелінійний; |
| ОПН-Л |  | обмежувач перенапруг без ІП; |
| ОПН-ЛІ |  | обмежувач перенапруг із зовнішнім ІП; |
| ПЛ |  | повітряна лінія; |
| ПЛЗ |  | повітряна лінія з захищеними проводами; |
| РДІ |  | розрядник довгоіскровий; |
| РДІП |  | РДІ петельного типу; |
| РДІМ |  | РДІ модульного типу; |
| РДІШ |  | РДІ шлейфового типу; |
| РМК |  | РДІ на основі мультикамерної системи; |
| РВЕ |  | розрядник вентильний електровозний; |
| РВМ |  | розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги; |
| РВМА |  | розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги модифікації «А»; |
| РВМЕ |  | розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги електровозний; |
| РВМГ |  | розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги; |
| РВМК |  | розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги комбінований |
| РВН |  | розрядник вентильний низьковольтний; |
| РВО |  | розрядник вентильний полегшений; |
| РВП |  | розрядник вентильний підстанційний; |
| РВРД |  | Розрядник вентильний з дугою, що розтягується; |
| РВС |  | розрядник вентильний станційний; |
| РУ РВР |  | розподільний устрій; реєстратор спрацювання розрядників; |
| ТВК |  | тепловізійний контроль; |
| ШНР |  | шунтуючий нелінійний резистор; |
| ШО |  | шунтуючий опір. |

# Обмежувачі  перенапруги нелінійні. Основні вимоги до застосування, монтажу та експлуатації

- 4.1. Для захисту електроустаткування електроустановок напругою 6-750 кВ змінного струму промислової частоти 50 Гц від грозових та комутаційних перенапруг повинні застосовуватись обмежувачі  перенапруги.

- 4.2. Обмежувачі перенапруги у порівнянні з вентильними розрядниками, через відсутність іскрових проміжків і високу нелінійність вольтамперної характеристики їх елементів, мають ряд переваг, а саме :

глибокий рівень обмеження всіх видів перенапруг;

здібність до розсіювання великих енергій;

стабільність характеристик і стійкість до старіння;

відсутність супроводжуючого струму після загасання хвилі перенапруги;

простота конструкції і висока надійність в експлуатації;

стійкість до зовнішніх забруднень ізоляційного корпусу;

здатність обмежувати внутрішні перенапруги;

при використанні полімерного корпусу  висока вибухобезпечність;

малі габарити та вага.

- 4.3. Обмежувачі перенапруги не призначені для обмеження стаціонарних та квазістаціонарних резонансних перенапруг.

- Внутрішні перенапруги як комутаційні, так і перехідні резонансні, які визначають параметри ОПН, характеризуються тривалістю 1-2 періодів частоти 50 Гц, причому, як правило, з явним виділенням одного переважаючого коливання. Тому для вибору ОПН за впливом внутрішніх перенапруг основною характеристикою слід вважати найбільшу кратність внутрішніх перенапруг (Кmax).

- 4.4. Класифікація ОПН здійснюється за величиною номінального розрядного струму Ін. При цьому Ін вибирають з ряду: 5; 10; 20 кА та пропускної здатності при прикладанні до нього прямокутного імпульсу струму тривалістю 2000 мкс із визначеною питомою енергією, віднесеної до найбільш тривало допустимої робочої напруги Uнро. Взаємозв'язок номінального розрядного  струму Ін з класом пропускної здатності та питомої енергії наведені в таблиці 1 цієї Інструкції.

- 4.5. У випадках коли потрібний клас пропускної здатності не може бути

- забезпечено застосуванням одного ОПН дозволено використовувати паралельне встановлення двох та більше ОПН. Характеристики ОПН призначених для паралельної роботи в електромережі  забезпечуються підприємствами-виробниками на підставі опитувальних листків підприємств на постачання цих виробів.

  - У ВРУ або ЗРУ ОПН можуть застосовуватись на висоті до 1000 м над рівнем моря. Кліматичне виконання ОПН має   відповідати ГОСТ 15150 - 69. ОПН, який застосовується у ВРУ, вибирається відповідно до ступеня  забруднення повітря.

| Клас пропускної здатності | Пропускна здатність, А | Номінальний розрядний струм, кА | Питома енергоємність ОПН Wпит.ОПН,кДж/кВ (Uнро) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | один імпульс | два імпульси |
| 1 | від 250 до 400 включно | 5 | 1,0-2,0 | 2,0-4,0 |
|  |  | 10 |  |  |
| 2 | від 401 до 750 включно | 10 | 2,1-3,2 | 4,2-6,4 |
| 3 | від 751 до 1100 включно | 10 | 3,3-4,5 | 6,6-9,0 |
| 4 | від 1101 до 1600 включно | 10 | 4,6-7,1 | 9,2-14,2 |
|  |  | 20 |  |  |
| 5 | понад 1601 | 20 | більша ніж 7,1 | більша ніж 14,2 |

# Таблиця 1.  Класифікація ОПН

  - У разі необхідності експлуатації обмежувачів на висотах більше     1000 м повинні застосовуватись спеціальні ОПН.

- 4.8. ОПН мають застосовуватись відповідно до найбільшої допустимої робочої напруги, номінального розрядного струму, класу пропускної здатності, питомої енергоємності, типу виконання ізоляції електрообладнання, яке захищається, та місця встановлення.

  - Відповідно до положень СОУ - Н EE 40.12 - 001100227 –47 та      СОУ - Н МЕВ 40.1 - 21677681 - 67 найбільші робочі та залишкові напруги  ОПН повинні відповідати найбільшим робочим напругам мережі та рівням електричної стійкості ізоляції електроустаткування.

  - При будівництві та реконструкції електроустановок напругою 35-750 кВ для їх захисту від перенапруг повинні застосовуватись тільки ОПН. Заміна ВР на ОПН повинна здійснюватись згідно проектів. У загальному випадку при заміні розрядників типу РВО, РВП, РВС рекомендується застосовувати ОПН 1 класу пропускної здатності, а при заміні розрядників типу РВМ рекомендується застосовувати ОПН 2 класу пропускної здатності.

- 4.11. За нового будівництва або реконструкції ВРУ або ЗРУ кількість та місця встановлення ОПН повинні бути визначені на основі аналізу величин перенапруг, поява яких можлива на підстанції.

- 4.12. Основні характеристики ОПН при їх виборі для застосування у ВРУ та ЗРУ повинні бути визначені за каталогами підприємств – виробників.

- 4.13. Для забезпечення надійного захисту електроустаткування електроустановок напругою 6-750 від грозових та комутаційних перенапруг ОПН повинні  застосовуватись при захисті:

ізоляції обмоток силових трансформаторів(АТ);

шунтуючих реакторів;

ізоляції трансформаторів напруги;

місць переходу ПЛ в КЛ і кабельних вставках;

нейтралей трансформаторів, якщо вони можуть працювати не  заземленими;

схем грозозахисту машин, що обертаються;

пунктів секціонування;

пунктів комерційного обліку електроенергії 6-10 кВ.

- 4.14. Для захисту захисного покриття кабелів із ізоляцією із зшитого поліетилену повинні застосовуватись ОПН у випадках зазначених в               главі 2.3 ПУЕ.

- 4.15. Для узагальнення та аналізу досвіду експлуатації ОПН у коло їх заземлення можуть встановлюватись реєстратори спрацьовувань при застосуванні ОПН на електроустаткуванні: ВРУ-110 кВ і вище; обертових машинах напругою 6-24 кВ; напругою 6-10 кВ, яке відноситься до особливо відповідального.

- 4.16. Обмежувачі перенапруг повинні застосовуватись одночасно у всіх трьох фазах приєднання до шин РУ. Застосування ОПН та ВР у різних  фазах одного приєднання  та одному трифазному комплекті не допускається. Сумісна робота ОПН і ВР на однойменній фазі можлива за умови, що ВР по ходу хвилі, яка набігає з лінії, встановлено раніше ніж ОПН.

- 4.17. При виборі місця встановлення ОПН необхідно враховувати наявність електроустаткування та пристроїв, які в робочих умовах виділяють тепло і, температура поблизу яких може відрізнятися від температури повітря.

- 4.18. Якщо температура повітря, в тому числі з урахуванням інших джерел тепла, перевищує максимальне значення температури експлуатації ОПН зазначеної підприємствами – виробниками, його застосування заборонене.

- 4.19. Для забезпечення надійного захисту в колі між ОПН і апаратом, що

- захищається, встановлювати комутаційні апарати (вимикачі, роз`єднувачі тощо) не дозволяється.

- 4.20. Зміни в схемі установлення багатоелементних ОПН, що відрізняються від прийнятої згідно інструкції підприємств - виробників, необхідно погоджувати з останніми.

- 4.21.  Перед монтажем ОПН проводиться огляд, який включає:

перевірку комплектності обмежувача;

контроль відсутності видимих пошкоджень покришок елементів ОПН, екранів, виводів, приладів для виміру струму провідності;

очищення ізоляції від пилу і бруду;

перевірку і порівняння маркування на виробі з параметрами, вказаними в паспорті, технічному описі або інструкції з експлуатації.

- 4.22. Запилені поверхні ізоляції ОПН з полімерною ізоляцією після транспортування і зберігання очищують пилососом або сухими ганчірками, що не залишають волокон. В разі забруднення поверхні ізоляції її промивають мильним розчином, а місця сильних забруднень – тампоном, змоченим в розчині синтетичного миючого засобу. Заборонено застосування масел, бензину, бензолу і металевих щіток. Після очищення поверхню ізоляції ОПН необхідно промити струменем води.

- 4.23. До монтажу допускаються ОПН, що пройшли огляд, випробування та мають відповідні супровідні документи з даними приймально – здавальних випробувань підприємств - виробників для кожного ОПН.

- 4.24. Місце встановлення ОПН у РУ має вибиратися виходячи з найбільших припустимих відстаней до електрообладнання, що захищається, з урахуванням можливості зручного приєднання та безпечного обслуговування. Відстані від ОПН мають обиратися згідно з таблицями   4.2.5 – 4.2.8 та пунктом 4.2.172 глави 4.2 ПУЕ.

- 4.25. При монтажі та експлуатації ОПН персонал повинен дотримуватися вимог Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил безпечної експлуатації електроустановок, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, інструкцій підприємств - виробників та цієї Інструкції.

- 4.26. Всі роботи зі встановлення ОПН мають проводитися після відключення і заземлення електроустановок .

- 4.27. Установка ОПН опорного і підвісного виконання на підстанції здійснюється відповідно до проекту, розробленого та затвердженого в установленому порядку.

- 4.28.  ОПН опорного виконання встановлюється вертикально на стояки. Відхилення від вертикального положення регламентується вимогами підприємств - виробників.

- 4.29. Відстані між фазами, на яких встановлюються ОПН, або від ОПН до заземлених або таких, що знаходяться під напругою інших елементів підстанцій, повинні бути не менше значень, вказаних  у таблицях 4.2.1- 4.2.3 глави 4.2 ПУЕ.

- 4.30. В процесі монтажу на підстанції дозволено тимчасово класти елементи ОПН на  горизонтальну, чисту та рівну поверхню, заздалегідь підклавши під  фланці дерев'яні бруски таким чином, щоб виключити навантаження на ребра ізоляції.

- 4.31. Усі металеві контактні елементи ОПН, які використовуються для під’єднання ОПН до електричної мережі, мають бути не схильні до корозії або захищені від неї та не повинні бути пофарбовані.

- 4.32. Момент затягування болтів при приєднанні фазного та заземлюючого провідників не мають перевищувати значення встановленого підприємствами - виробниками. У разі відсутності інформації момент затягування болтів приймається відповідно до ГОСТ 10434 - 82.

- 4.33. Значення тяжіння в горизонтальному напрямку, приєднаного до ОПН проводу, не повинне перевищувати значень, визначених підприємствами – виробниками.

- 4.34. Струмоведучі проводи до ОПН мають кріпитися з розрахованою слабиною, щоб уникнути як небезпечного однобічного тяжіння, так і невиправданих розгойдувань проводів.

- 4.35. Додаткові заходи з монтажу захисних апаратів мають бути уточнені з урахуванням місцевих умов.

- 4.36. Кабель, що з'єднує ПЛ з обладнанням підстанції, бути захищений від дії грозових перенапруг, які можуть виникати на ПЛ. Рекомендується захист обох кінців кабелю, при цьому ОПН має підключатися між фазним проводом і оболонкою кабелю безпосередньо біля кінцевої муфти.

- 4.37. Від комутаційних перенапруг, які є причиною пошкодження ізоляції, повинно бути здійснено захист кабелів, що не з'єднані з ПЛ.  Застосування ОПН, в цих випадках, зменшує ступінь електричного старіння ізоляції кабелю, знижує ймовірність групового пошкодження кабелів в мережі при виникненні дугових однофазних замикань і збільшує експлуатаційну надійність електрообладнання в цілому. Для цих цілей рекомендується установка обмежувачів на збірних шинах, наприклад, в шафі трансформатора напруги.

- 4.38. Ошиновка  ОПН  опорного  типу  у   ВРУ  повинна   бути    виконана

- проводом, перетин якого (за умовами корони) слід приймати не менше наведеного в таблиці 2 цієї Інструкції.

# Таблиця 2.  Найменші перерізи проводів ошиновки ОПН та ВР

| Номінальна напруга електроустановки, кВ | Кількість проводів у фазі, шт. | Найменший переріз проводу, мм2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сталь | алюміній | мідь |
| 6 | 1 | 50 | 35 | 25 |
| 10 | 1 | 50 | 35 | 25 |
| 35 | 1 | 95 | 70 | 50 |
| 110 | 1 | - | 95 | 70 |
| 150 | 1 | - | 120 | 95 |
| 220 | 1 | - | 240 | 185 |
| 330 | 1 2 3 | - | 600 240 150 | 400 185 150 |
| 500 | 2 3 | - | 600 400 | 400 300 |
| 750 | 4 5 | - | 600 400 | 400 300 |

- 4.39. Для підвищення ефективності захисту мереж 6-10 кВ повинні бути забезпечені найменші відстані від ОПН до обладнання, що захищається.

- 4.40. Дозволено підключення ОПН 6-35 кВ до мережі гнучкими або жорсткими мідними, алюмінієвими та сталевими шинами.

- 4.41.  При виконанні ошиновки ОПН по схемі «фаза-земля» для мереж 6-35 кВ у ВРУ і в ЗРУ рекомендується виконувати жорстке приєднання ОПН до шини заземлення. У ЗРУ для приєднання до шини заземлення дозволено використовувати гнучкі ізольовані провідники відповідно з вимогами          глави 1.7 ПУЕ.

- 4.42. Захист двигунів та трансформаторів номінальною напругою 6- 35 кВ від   комутаційних   перенапруг   для   типових   умов  експлуатації   має    бутивиконаний відповідно до таблиці 3 цієї Інструкції.

- Таблиця 3.  Захист двигунів та трансформаторів

| Вид навантаження | Двигун |  |  | Трансформатор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Довжина фідеру | До 50 м | Понад 50 м |  | до 300 м | понад 300 м |
| Спосіб встановлення | фаза-земля | Паралельно контактам вимикача | фаза-земля | фаза-земля | Не має потреби |
| Місце встановлення | Лінійний відсік КРУ за трансформатором струму | В ланці | Поряд з двигуном за схемою «фаза-земля» | Лінійний відсік КРУ за ТС | Не має потреби |
| Клас пропускної здатності ОПН, не менше | 2 | 1 | 2 | 2 | - |

- 4.43.  З боку струмоведучої шини повинні бути застосовані з'єднувальні шини, довжина яких має бути вибрана так, щоб не допустити зовнішнього підігрівання ОПН з боку інших струмоведучих шин, вище гранично допустимої температури. Наприклад, застосування сталевої шини 20х1 мм, забезпечує градієнт зниження температури порядку 70°С на 50 мм довжини шини.

- Дозволено також підключення ОПН ізольованим та неізольованими провідниками. Їх довжину рекомендується вибирати в діапазоні від  100 мм до 400 мм, виходячи з  умов роботи ОПН, а також зручності їх підключення і відключення при випробуваннях.

4.44.  Робота  з  підготовки  та  монтажу  ОПН повинна  здійснюватись підкерівництвом   висококваліфікованої   особи,   яка   пройшла   навчання   з   їх монтажу та експлуатації в установленому порядку.

- 4.45. ОПН встановлюються у ВРУ на стояках або фундаментах заввишки не менше 300 мм від рівня планування підстанції з урахуванням вимог електробезпеки та захисту ОПН від зливних вод і висоти снігового покриву.

- 4.46. ОПН, у яких нижня кромка ізоляційного кожуха розташована над рівнем планування підстанції на висоті не менше 2500 мм, дозволяється встановлювати без постійних огорож.

- 4.47. При встановленні на ПЛ ОПН кріпляться хомутами до спеціальної траверси або установлюються на виносних кронштейнах-траверсах, які прикріплюються до опор, або на спеціальних площадках, змонтованих усередині опор, або на обгороджених стояках, розташовуваних безпосередньо біля опор.

- 4.48. ОПН має бути приєднаним до ошиновки підстанції, залежно від місця його установлення, глухими відгалуженнями без роз'єднувачів.

- 4.49. В місцях приєднання КРУЕ до збірних шин, до яких підключені ПЛ, мають бути встановлені ОПН.

- 4.50. На ВРУ напругою 330 кВ та вище при виконанні аналізу надійності захисту підстанції мають бути проведені розрахунки можливих величин комутаційних перенапруг.

- 4.51. На вхідних порталах ВРУ 330 кВ та вище мають бути встановлені ОПН, які забезпечать каскадну схему захисту обладнання підстанції. Каскадною схемою грозозахисту вважається схема, до якої входять як мінімум два ОПН. Перший встановлюється на вхідному порталі підстанції, а другий безпосередньо біля обладнання, що захищається.

- 4.52. Приєднання ОПН до заземлювача підстанції має бути виконано найкоротшим шляхом. У разі, якщо ОПН встановлено для захисту силового трансформатора (АТ) чи ШР, на трансформаторному порталі (порталі ШР) якого встановлено блискавковідвід, ОПН потрібно розміщувати якомога ближче, або так, щоб точка приєднання ОПН до заземлювача знаходилася між точками приєднання заземлювальних провідників порталу з блискавковідводом і трансформатора (АТ, ШР).

- 4.53. За наявності у ОПН сопел для скидання тиску при внутрішньому дуговому перекритті, ОПН повинні встановлюватися таким чином, щоб їх сопла були на 90  повернені убік від ОПН сусідніх фаз.

- 4.54. При підйомі ОПН або його модулів необхідно користуватися      тільки сталевими стропами, які мають гумову оболонку, з дотриманням таких умов: при підйомі використовувати основні схеми стропування, які наведені на малюнку 1 та 2.

не знімати стропи до тих пір, поки обмежувач або його модуль буде остаточно зібраний і надійно закріплений на призначене для нього місце;

при підйомі та переміщені потрібно уникати ударів;

підіймати ОПН за ізолятор забороняється.

- Схема стропування за фланець

- Схема стропування

1) підйом з допомогою скоби, кріплення за лінійний вивід;   2-3) підйом з допомогою строп з кріпленням за лінійний вивід; 4) підйом з допомогою строп і ремонтних болтів з кріпленням за фланець; 5) підйом з допомогою строп з кріпленням за ізоляційну основу (ОПН для перевернутої установки).

4.55. Модулі багатомодульних ОПН повинні бути послідовно з'єднані на об'єкті в заданому порядку, у відповідності з маркуванням на модулях і доданими інструкціями підприємств - виробників ОПН.

- 4.56.  При монтажі реєстратора спрацьовувань слід керуватися технічною документацією  на прилад підприємств - виробників.

- 4.57. Перед приєднанням елементів ОПН, а також виводу ОПН і екрану до фланця верхнього елементу необхідно переконатися в чистоті його  контактної поверхні.

- 4.58. При монтажі ОПН або модулів необхідно дотримуватись наступного:

за наявності ізолюючої основи, його потрібно попередньо закріпити до нижнього фланця попереднього модуля, одночасно встановивши вивід заземлення;

у модулів без ізолюючої основи вивід заземлення кріпити до нижнього фланця; в ряді модифікацій вивід заземлення може кріпитися болтами, за допомогою яких обмежувач кріпиться до опори;

якщо в конструкцію ОПН входять зовнішні екрани, то їх необхідно кріпити до фланців відповідних модулів;

підняти нижній модуль на підготовлену для нього опору, встановити і перевірити вертикальність установки;

з'єднати заземлюючий вивід ОПН з контуром заземлення опори, на яку він встановлений. Заземлення виконати сталевою шиною перетином не менше   4х40 мм2 або мідним дротом перетином не менше 25 мм2  з кабельними наконечниками. Якщо ОПН буде експлуатуватися з ізолюючою основою, заземлюючий провідник повинен мати ізоляцію з електричною міцністю не нижче 3 кВ. При необхідності підключення лічильника імпульсів він повинен бути включений в розрив заземлюючого провідника на відстані не більше 3 метрів від обмежувача. Корпус лічильника з'єднати з заземлюючим контуром в точці підключення до нього заземлення обмежувача мідним провідником перетином не менше 4 мм2;

на нижній модуль встановити наступний, закріпити і т.д;

до лінійного виводу ОПН приєднати провідник, що йде до лінії, і провідник, який йде до обладнання, що захищається.

- 4.59. Залежно від сфери застосування існують два типи ОПН для захисту лінійної ізоляції ПЛ: ОПН-Л без іскрового проміжку; ОПН-ЛІ із зовнішнім ІП (мал. 3 ).

- 4.60. ОПН-ЛІ, що складається з ОПН і послідовно з'єднаного з ним ІП, повинен  застосовуватись  тільки  для  захисту  ПЛ  від  грозових перенапруг.

- Наявність   ІП   дозволяє   апарату    працювати   розрядником,   тобто  в

# Мал. 3 Зовнішній вигляд ОПН-Л та ОПН-ЛІ

нормальному режимі ОПН відокремлений від проводу і не знаходиться під робочою напругою. При виникненні грозових перенапруг відбувається пробій ІП, і ОПН підключається до ПЛ. У такому разі ОПН виконує дві функції  - обмежує перенапруги і обриває супроводжуючий струм.

ОПН-Л постійно знаходиться під робочою напругою і, не маючи ІП, має більшу чутливість до перенапруг. При оснащенні ПЛ такими апаратами спостерігається ефект розподіленого ОПН (відразу декілька апаратів працюють паралельно), що дозволяє знизити вимоги по енергоємності до ОПН-Л в порівнянні з ОПН-ЛІ.

- 4.61. ОПН-Л та ОПН-ЛІ повинні застосовуватися:

на перехідних прольотах через водойми і інші перешкоди на трасі ПЛ;

на ПЛ із ослабленою ізоляцією;

на двоколових опорах ПЛ при проходженні траси ПЛ в районах з великою грозовою активністю (більш 100 грозових годин на рік), в одному колі ПЛ;

на ПЛ, що проходить по району з підвищеною грозовою активністю;

у районах із слабко провідним ґрунтом і великим опором заземлення опор;

на ПЛ без грозозахисних тросів.

4.62. Монтаж ОПН у підвісному виконанні проводиться способом нарощування  поелементно в  горизонтальному положенні безпосередньо на місці монтажу на рівній та чистій поверхні.

- 4.63. Після закінчення монтажу необхідно:

приєднати ОПН до заземлюючого пристрою, заздалегідь зачистивши контактні поверхні до металевого блиску;

приєднати до ОПН та заземлюючого пристрою прилад для виміру струму провідності і включити  ніж заземлення;

змастити контактні поверхні  тонким шаром мастила типа ЦИАТІМ або його аналогом;

# V.  Довгоіскрові та мультикамерні розрядники. Іскрові проміжки.  Основні вимоги до застосування, монтажу та експлуатації

- 5.1. На ПЛ(ПЛЗ) 6 – 20 кВ мають бути встановлені засоби захисту як від індукованих перенапруг, так і від прямих ударів блискавки.

- 5.2. На опорах ПЛ(ПЛЗ) 6 – 20 кВ із штировою та опорно-штировою ізоляцією для захисту  проводів від перегорання в разі грозового перекриття ізоляції в якості засобів захисту від перенапруг застосовують:

- довгоіскрові розрядники (РДІ);

- розрядники мультикамерного типу (РМК);

- обмежувачі перенапруг нелінійні (ОПН) з іскровим проміжком (ІП).

- 5.3. На ПЛ(ПЛЗ) 6 – 20 кВ з підвісною ізоляцією для захисту проводу в разі грозового перекриття ізоляції застосовуються захисні іскрові проміжки відповідно до вимог глав 2.5 та 4.2 ПУЕ.

- 5.4. Вибір типу ЗЗП виконують на стадії проектування ПЛ(ПЛЗ) 6 –   20 кВ відповідно до технічного завдання на проектування таких ліній.

- 5.5. РДІ та РМК застосовують в наступних випадках:

для захисту від грозових перенапруг та перепалювання захищеного проводу на ПЛ 6-20 кВ;

на підходах до розподільчих пристроїв підстанцій виконаних як захищеним проводом, так і неізольованих проводом; для захисту послаблених ділянок ПЛ;

в районах з аномально високим числом грозових відключень.

- 5.6. Вибір типу та технічних характеристик РДІ та РМК має проводитись з урахуванням рекомендацій підприємств - виробників та цієї Інструкції, наприклад:

- петельні  розрядники  РДІП-10-IV-УХЛ1 та їх модифікацію застосовують

для захисту ПЛ напругою 6-10 кВ трифазного змінного струму із захищеними та неізольованими проводами від індукованих грозових перенапруг та їх наслідків, можуть бути  встановлені на будь-які види опор з чергуванням        фаз (мал. 4 та 5).

розрядники   шлейфові  РДІШ-10-IV-УХЛ1   застосовують   для    захисту

ПЛ   напругою   6-10 кВ   трифазного      змінного   струму   із   захищеними    та

Мал.4 Зовнішній вигляд РДIП-10-IV-УХЛ1

Мал. 5 Зовнішній вигляд РДIП1-10-IV-УХЛ1

неізольованими проводами від індукований грозових перенапруг та їх наслідків. Мають використовуватись у місцях подвійного кріплення проводу замість петельних (мал. 6 та 7).

Мал. 6  Зовнішній вигляд РДIШ-10-IV-УХЛ1

Мал. 7 Схема встановлення розрядника на фрагменті опори

розрядники модульного типу малогабаритні РДІМ-10-К-ІІ-УХЛ1: застосовують для захисту ПЛ напругою 6-10 кВ тільки із захищеними проводами з компактним розташуванням проводів, відстань між якими не перевищує 0,5 м, від індукованих грозових перенапруг та їх наслідків. РДІМ-10-К-ІІ-УХЛ1 мають встановлюватися на середню фазу опори тільки з ізоляторами класу не нижче 20 кВ в районах за ступенем забруднення не вище ІІ (мал. 8 та 9).

Мал. 8 Зовнішній вигляд РДIМ-10-К-ІІ-УХЛ1

Мал. 9 Схема розташування розрядника модульного типу

розрядники модульного типу РДІМ-10-1,5-ІV-УХЛ1: застосовують для захисту від прямих ударів блискавки та від індукованих грозових перенапруг ПЛ з захищеними та неізольованими проводами напругою 6-10 кВ, у тому числі для грозозахисту підходів до підстанцій (мал. 10). Для захисту ПЛ

Мал. 10 Зовнішній вигляд РДIМ-10-1,5-ІV-УХЛ1

Мал. 11 Схема розташування розрядників модульного типу

Мал. 12 Схема захисту підходів з використанням РДІМ-10-1,5-ІV-УХЛ1

від прямих ударів блискавки РДІМ-10-1,5-ІV-УХЛ1 повинні встановлюватись на кожній опорі у кожну фазу ділянки ПЛ, що захищається. Дві крайні опори ділянки ПЛ необхідно заземлювати, при чому опір заземлення повинен бути не більше 10 Ом. Інші опори даної ділянки не потребують спеціального заземлення (мал.11).  Для захисту підходів до підстанції від грозових перенапруг мають бути встановлені комплекти з трьох розрядників РДІМ -10-1,5 - ІV-УХЛ1 на кожну з чотирьох найближчих до підстанції опор.                    Ці пори потрібно  заземлювати, опір заземлення не повинен бути вищим           за 10 Ом (мал. 12).

розрядники мультикамерні РМК-20-ІV-УХЛ1 застосовують для захисту від індукованих грозових перенапруг на ПЛ 6-20 кВ. Основним елементом розрядника є мультикамерна система (МКС) (мал.13 та 14).  Габаритна відстань між проводом ПЛ та краєм розрядника має бути:

для ПЛ 6-10 кВ у межах 20-30 мм;

для ПЛ 15-20 кВ у  межах 40-60 мм.

Мал. 13 Зовнішній вигляд РМК-20- IV-УХЛ1/021

Мал. 14 Схема встановлення РМК на штировому ізоляторі

Мультикамерний тип розрядників є більш сучасним та перспективним в застосуванні, з більшою кількістю переваг порівняно з аналогічним по застосуванню РДІ петельного типу (РДІП1-10-IV-УХЛ1 або РДІП-10-IV-УХЛ1), а саме:

значно менші масо-габаритні характеристики (до 1,5 кг), що дозволяє полегшити монтажні роботи, зменшити схильність до зміни повітряного проміжку під дією зовнішніх факторів, знизити витрати на транспортування та зберігання;

здійснює гасіння більшого супроводжувального струму  до 1,2 кА;

має більш широкий діапазон застосування на ПЛ напругою 6 кВ, 10 кВ, 15 кВ та 20 кВ;

РМК менш чутливий до високого опору заземлення опори.

Асортимент модифікацій РМК включає такі вироби та може розширюватись:

РМК-20- IV-УХЛ1/021для застосування на ПЛ з захищеними проводами;

РМК-20-IV-УХЛ1/022 для застосування на ПЛ з неізольованими проводами;

РМК-20-IV-УХЛ1/012 для застосування на ПЛ з неізольованими проводами, з спеціалізованою системою кріплення для монтажу на ПЛ під напругою, вимагає додаткове обладнання та підготовки        фахівців.

- 5.7. При захисті від індукованих перенапруг мають бути застосовані РДІП, РДІМ або РМК  з встановленням на одну фазу кожної  одноколової  опори, з послідовним чергуванням захищених фаз на всіх опорах ПЛ (мал. 15).

На двоколових ПЛ 6-20 кВ РДІ або РМК мають встановлюватися на обидва  кола таким чином, щоб на кожній з опор була  захищена  тільки одна пара однойменних фаз, з чергуванням захищених фаз, як для одноколових  ПЛ (мал. 16).

| Мал. 15 Приклад встановлення РДІ петельного типу | Мал. 16 Приклад встановлення РДІ петельного типу на ПЛЗ двоколових |
| --- | --- |

- Мал.17 Схема встановлення ОПН з ІП

- 5.8. Схема  встановлення ОПН з ІП на опорах показана на   малюнку 17.

- 5.9. У випадку застосування розрядника на ПЛЗ, мають бути встановлені проколюючі затискачі, що повинні додаватися до комплекту поставки розрядників підприємств-виробників.

5.10. Для встановлення ІП необхідно мати комплект для шунтування ізоляційних підвісок з відгалуджувальним затискачем та захищеним проводом з кабельним наконечником.

В комплект ІП входить відгалуджувальний затискач,  два  дугозахисні роги та 500 мм захищеного проводу з кабельним наконечником (мал. 18).

Мал.18 Комплект ІП для шунтування ізоляційних підвісок

Під час установлення ІП спочатку  закріпляють на ізоляторі (або вушках, які приєднано до ізолятора) дугозахисні роги (мал. 19).

Мал. 19 Схема установлення ІП на анкерних та проміжних

Після цього закріплюють кабельний наконечник захищеного проводу, що входить до комплекту ІП проміжку на розі.  Потім виконують монтаж відгалуджувального затискача для приєднання захищеного проводу, що входить в комплект ІП, до проводу ПЛЗ. Провід відгалужування має бути за межами зони можливої дії дуги.

Мал. 20 Зовнішній вигляд ГІРМК-35-3хІРМК-10-U120AD-II-УХЛ1

Мал. 21 Зовнішній вигляд верхнього ІРМК-10 на базі ізолятора U120AD

- 5.11.  ПЛ 35-330 кВ з металевими і залізобетонними опорами  повинні бути захищені від прямих ударів блискавки грозозахисними  тросами, обмежувачами перенапруг нелінійними або гірляндами ізоляторів - розрядників мультикамерного типу ГІРМК (мал. 20 та 21).  ПЛ з дерев’яними опорами можна  не захищати тросами за винятком ділянок підходів ПЛ до підстанцій.

- 5.12.  ГІРМК можуть бути застосовані в наступних випадках:

з тросовим захистом на ділянках великих переходів на всіх фазах ПЛ;

на ділянках де неможливе застосування тросового захисту ПЛ, (наприклад перетині з іншими ПЛ);

на  ділянках ПЛ з високим опором заземлення опор;

на  ділянках з аномально високою статистикою грозових відключень ПЛ.

- 5.13.  Асортимент модифікацій ГІРМК включає такі вироби:

ГІРМК-35-3хІРМК-10-U120AD-II-УХЛ1для ПЛ 35 кВ;

ГІРМК-110-7хІРМК-10-U120AD-II-УХЛ1 для ПЛ 110 кВ;

ГІРМК-35-3хІРМК-30-U120AD-II-УХЛ1 для ПЛ 35 кВ;

ГІРМК-110-7хІРМК-30-U120AD-II-УХЛ1 для ПЛ 110 кВ;

ГІРМК-220-14хІРМК-30-U120AD-II-УХЛ1 для ПЛ 220 кВ;

ГІРМК-330-21хІРМК-30-U120AD-II-УХЛ1 для ПЛ330 кВ.

- 5.14. Монтаж розрядників має виконуватись згідно інструкції підприємств-виробників. Перед встановленням РДІ, РМК та ІРМК мають бути виконані наступні операції:

звільнити розрядник із заводської зовнішньої упаковки;

провести  візуальний  огляд  цілісності  внутрішньої упаковки, що захищає ізоляційну поверхню;

перевірити комплектність постачання, наявність паспорту і керівництва з експлуатації;

результати огляду і всі виявлені дефекти записати в паспорт розрядника;

дані, що знаходяться на табличці розрядника, внести до експлуатаційних документів;

ознайомитись з інструкцією по використанню розрядника, який встановлюється.

- 5.15. Розрядники відповідно до глави 2.5 ПУЕ розраховані для застосування у:  1- 6 районах за навантаженням ожеледі; 1- 5 районах за вітровим тиском; 1- 6 районах за навантаженням дії вітру на проводи вкриті ожеледдю.

- 5.16. Під час експлуатації розрядників РДІ, РМК та ГІРМК експлуатаційний персонал має виконувати наступне:

проводити верховий огляд стану розрядника разом з станом ізоляції ПЛ;

проводити низовий огляд розрядників разом з станом ПЛ для виявлення змінення його положення в просторі відмінного від проектного;

при використанні у районах з підвищеним забрудненням повітря розрядників ГІРМК вони мають очищатися від забруднення.

# Вентильні розрядники. Основні вимоги до застосування, монтажу та експлуатації

- 6.1. ВР призначені для захисту ізоляції від грозових та короткочасних комутаційних перенапруг. ВР можуть експлуатуватися на відкритому повітрі на висоті до 1000 м над рівнем моря. На даний час виробництво ВР припинене за винятком розрядників марки РВО та РВС.

- 6.2. При новому будівництві та реконструкції електричних мереж використання ВР для захисту від перенапруг в мережах 35 – 750 кВ заборонено. За наявності технічного обґрунтування, для захисту повітряних мереж 6-10 кВ дозволено встановлення ВР, якщо застосування інших засобів неможливо.

- 6.3. Кліматичне виконання та категорія розміщення ВР повинні відповідати нормальним значенням кліматичних чинників повітря в місці установлення відповідно до вимог ГОСТ 15150 - 69 та глави 1.9 ПУЕ.

- 6.4 Номінальна напруга ВР, їх пробивні та залишкові напруги повинні відповідати найбільшим робочим напругам і рівням електричної стійкості ізоляції електроустаткування.

- 6.5. ВР мають застосовуватись відповідно до класу номінальної напруги мережі, типу виконання електрообладнання, яке захищається, та місця установлення.

- 6.6. Для захисту ізоляції електроустаткування змінного струму частотою 50 Гц до 1,0 кВ (включаючи 0,23; 0,4 та 0,66 кВ), незалежно від режиму нейтралі мережі, можуть застосовуватися  розрядники серії РВН-0,5 і РВН-1 відповідно.

- 6.7. Для захисту РУ та трансформаторних підстанцій 6 - 10 кВ від грозових перенапруг можуть застосовуватися розрядники серій РВП, РВО або РВМ за номінальною напругою електроустановки, а також імпортні розрядники, придатні до використання при заданому режимі нейтралі мережі.

- 6.8.  РУ та трансформатори 15-35 кВ можуть захищатися розрядниками серії РВС або РВМ відповідно до номінальної напруги електроустаткування.

- 6.9. ВР серій РВЕ-25М, РВ-25 і РВМЕ-25 застосовують для захисту ізоляції електроустаткування від грозових і короткочасних внутрішніх перенапруг, під час експлуатації їх в умовах вібрацій (на корпусах електровозів, на кришках трансформаторів або автотрансформаторів  і т.п.).

- 6.10. РУ 110, 150 та 220 кВ, а також силові трансформатори (AT) 110, 150 та 220 кВ з внутрішньою ізоляцією, виконаною з випробними напругами, можуть захищатися  від перенапруг розрядниками серій РВМГ відповідних класів напруги.

- 6.11.  Трансформатори (AT) з ізоляцією (ГОСТ 1516.1 - 76) можуть бути

- захищені за допомогою розрядників серій РВМГ 110, 150, 220, 330, 500 та 750 кВ (РВМК 330, 500 та 750 кВ - для захисту від комутаційних перенапруг на приєднаннях шунтуючих реакторів) відповідно.

- 6.12. У РУ, які тимчасово експлуатують на зниженій напрузі щодо класу опорної та підвісної ізоляції, номінальна напруга ВР повинна відповідати номінальній напрузі силових і вимірювальних трансформаторів.

- 6.13. Для захисту ізоляції нейтралі обмоток трансформаторів  напругою 110 - 220 кВ ВР мають відповідати класу ізоляції нейтралі, найбільшого можливого значення напруги частоти 50 Гц між нейтраллю та землею в нормальних та аварійних режимах електроустановки, найбільшої припустимої напруги на ВР (напруги гасіння) та мінімального значення пробивної напруги цього розрядника при промисловій частоті 50 Гц, з урахуванням координації випробних напруг ізоляції з залишковими напругами розрядників, при найбільших можливих імпульсних струмах, але не більших ніж 1кА.

- 6.14. За умовами надійного гасіння дуги супровідного струму найбільша допустима напруга (напруга гасіння) розрядника повинна бути не менше:

110 % найбільшої робочої лінійної напруги мережі UH.р. - для мереж з ізольованою нейтраллю або з компенсацією ємнісного струму замикання на землю;

100 % UHp - для мереж з ізольованою нейтраллю  напругою 35-110 кВ;

80 % UHp - для мереж з ефективно заземленою нейтраллю (з коефіцієнтом заземлення не більше 0,8) напругою 110 кВ і вище.

- 6.15. Напруга гасіння розрядника повинна бути не менше ніж максимальне можливе значення напруги промислової частоти в місці його установлення.

- 6.16. У мережах 110 кВ і вище при оперативних або автоматичних відключеннях приєднань ПЛ або трансформаторів (AT), незважаючи на вжиті заходи, можливе як ненавмисне виділення ділянок мережі без трансформаторів із заземленою нейтраллю, так і випадки неповнофазного підключення трансформаторів (AT) або ПЛ, при яких на ізоляції незаземленої нейтралі обмотки ВН виникає довготривала напруга, яка досягає значень, близьких до випробної однохвилинної напруги згідно    ГОСТ 1516.1 - 76. Порівняльний аналіз показує, що оптимальними для захисту відповідної ізоляції нейтралі обмотки трансформаторів можна вважати таку комбінацію елементів розрядників серії РВС:

на 110 кВ  -  РВС-35 + РВС-15;

на 150 кВ  -  РВС-35 + РВС-35;

на 220 кВ  -  РВС-110 + РВС-15.

Зазначені  розрядники   мають   бути   відстроєні   від спрацьовувань при

промисловій  частоті  і  скоординовані  по  залишковій напрузі при протіканні

імпульсних струмів не вище 1 кА. При цьому необхідно враховувати, що в схемах електроустановок, де можливі неповнофазні спрацьовування комутаційних апаратів (повітряних вимикачів, відокремлювачів і т.п.) потрібно використовувати пристрої автоматичного заземлення нейтралі, які спрацьовують при досягненні на ній 75 % і більше фазної напруги. Ці пристрої запобігають руйнуванню розрядників, установлених у нейтралі.

- 6.17. Однотипні елементи розрядників серій РВС або РВМГ різних груп дозволено застосовувати в одній фазі, якщо різниця їхніх опорів або струмів провідності не виходить за межі ± 30 % нормованого значення, а значення пробивних напруг при промисловій частоті відповідають вимогам інструкції підприємств-виробників. Для розрядників типу РВМГ 220 кВ і вище нижні елементи розрядника повинні мати підсилені фланці.

- 6.18. Основні характеристики ВР, визначені за каталогами підприємств - виробників, повинні відповідати умовам місця застосування.

- 6.19. ВР, у яких нижня кромка ізоляційного кожуха розташована над рівнем планування підстанції на висоті не менше 2500 мм, дозволяється встановлювати без постійних огорож.

- 6.20. ВР повинні бути встановлені у ВРУ, ЗРУ на спеціальних конструкціях: стояках, або на огороджених фундаментах висотою не менше ніж 300 мм від рівня планування підстанції з урахуванням вимог захисту розрядників від зливових вод та висоти снігового покриву.

- 6.21. Відстані між фазами, на яких встановлені ВР, або від ВР до заземлених або таких, що знаходяться під напругою інших елементів підстанцій, мають бути не менше значень, вказаних у  таблицях 4.2.1- 4.2.3 глави 4.2 ПУЕ.

- 6.22. Ошиновку ВР у ВРУ та ЗРУ рекомендується виконувати жорсткими мідними або алюмінієвими шинами. Значення тяжіння в горизонтальному напрямку приєднаного до ВР проводу не повинне перевищувати значень, визначених підприємствами -  виробниками.

- 6.23. ВР опорного типу повинні бути встановлені вертикально з допустимим відхиленням від вертикального положення згідно технічної документації підприємств - виробників. Їх ошиновка у ВРУ має бути виконана гнучким мідним, алюмінієвим або сталевим дротом, перетин якого (за умовами корони) слід приймати не менш вказаного в таблиці 2 цієї Інструкції.

- 6.24. Струмоспуски до ВР мають кріпитися з розрахованою  слабиною щоб уникнути як небезпечного однобічного тяжіння, так і невиправданих розгойдувань проводів.

- 6.25. Установленні  на  ПЛ  ВР 3-6-10 кВ  типів  РВП  і РВО повинні бути

- закріплені хомутами до спеціальної траверси; ВР 15-20-35-110-150 кВ типів РВС, РВМГ повинні бути встановлені на виносних кронштейнах-траверсах, які прикріплюються до опор, або на спеціальних площадках, змонтованих усередині АП-подібних дерев'яних опор, або на обгороджених стояках, розташовуваних безпосередньо біля опор.

- 6.26. Шина заземлення кожної фази ВР установленого для захисту ізоляції трансформатора (AT) приєднується до заземлюючого контуру підстанції по найкоротшому шляху так, щоб місце її приєднання знаходилось між точками приєднання заземлюючих провідників порталу і трансформатора.

- 6.27. ВР має бути приєднаним до ошиновки підстанції, залежно від місця його установлення, таким чином:

до збірних шин - через свої роз'єднувачі або загальні з трансформаторами напруги;

до ошиновки трансформаторів (AT) - глухими відгалуженнями без роз'єднувачів;

незалежно від місця установки - спеціальними захватами, які дають змогу вмикати і вимикати захисний апарат за допомогою ізолюючої штанги, в електроустановках із забрудненою атмосферою.

- 6.28. Місце встановлення ВР у РУ має забезпечувати  припустимі відстані до електрообладнання, що захищається, з урахуванням можливості зручного приєднання та безпечного обслуговування. Відстані  від ВР мають відповідати значенням глави 4.2  ПУЕ.

- 6.29. Зміни в схемі установлення багатоелементних ВР, що відрізняються від прийнятої по інструкції підприємств-виробників, необхідно погоджувати з ними.

- 6.30.  Після закінчення монтажу всі зовнішні металеві деталі апарату, крім паспортних щитків, а також цементні армуючи шви мають бути пофарбовані вологостійкою фарбою або емаллю.

- 6.31. Між AT і ВР, які застосовуються для захисту їх ізоляції, не має бути комутаційних апаратів (роз'єднувачів, відокремлювачів, вимикачів).

- 6.32. Біля розрядників 330 кВ та вище типу РВМК у колах заземлення послідовно мають бути встановлені імітатори, призначені для контролю запасу пропускної спроможності нелінійних робочих резисторів.

# Експлуатаційний нагляд і технічна документація

- 7.1. ОПН та ВР повинні залишатись під напругою протягом усього року. Допускається вимикати ОПН та ВР, призначені головним чином для захисту від грозових перенапруг, на осінньо-зимовий період на підстанціях, зовнішня ізоляція електрообладнання яких відповідає рівням атмосферного забруднення «3», «4» та «5» класу, а також у районах, для яких характерні ураганні вітри, ожеледь  і різкі перепади температури протягом доби.

- РДІ та РМК в процесі експлуатації не повинні знаходитися під напругою.

- 7.2. Експлуатаційний нагляд передбачає обов'язковий зовнішній огляд і очищення ОПН, ВР, РДІ та РМК (без очищення) від забруднень, яке виконується тільки зі східців - драбин (опиратись ними на корпус фази ОПН або ВР категорично забороняється) або з застосуванням механізмів (автогідропідйомника, телевишки і т.п.).

- 7.3. ВР та ОПН з фарфоровою ізоляцією, установлені у ВРУ, необхідно безпосередньо до початку осінньо-зимового сезону очищати від поверхневих забруднень і покривати гідрофобними пастами.

- 7.4. Під час огляду ВР, РДІ і ОПН черговий персонал має звертати увагу на:

наявність забруднень фарфорових покришок елементів;

цілісність підвідних та заземлюючих кіл;

наявність тріщин фланців елементів;

наявність деформації, сколів та тріщин ізоляції;

наявність тріщин у цементних швах армування;

стан захисних клапанів елементів ОПН на 330,400,500 та 750 кВ  за наявності деформації або зриву екранів, які закривають місця з»єднань фланців та закопченості фарфору на покришках;

цілісність захисного покриття РДІ;

відповідність положення елементів РДІ у просторі проектній документації та рекомендаціям виробника.

При виявленні будь-яких із перерахованих дефектів необхідно зробити запис у журналі дефектів підстанції або ПЛ, а ВР, РДІ або ОПН вимкнути з мережі для організації контрольних випробувань і відповідного ремонту.

- 7.5. Відомості про експлуатаційні та ремонтні роботи з обслуговування ВР, РДІ або ОПН, виявлені дефекти та ушкодження записуються на зворотному боці паспорта-картки випробувань та експлуатації ВР, РДІ або ОПН, форма якого наведена у додатку 1 до цієї Інструкції.

- 7.6. Захисне покриття армованих швів і металевої арматури елементів ОПН та ВР потрібно відновлювати за результатами періодичних зовнішніх оглядів устаткування. Головки болтів кріплення фланців і кришки потрібно фарбувати (для попередження корозії та появи залізистих підтьоків на глазурі фарфорових покришок), а поверхню необхідно систематично очищати від забруднень.

- 7.7. Важливою  складовою  експлуатаційного   нагляду  є   профілактичні

- випробування  ОПН  та  ВР.  Для  оцінювання стану ВР та ОПН при розгляді

- результатів їх випробувань потрібно враховувати показники заводських, монтажних і приймально-здавальних, профілактичних і контрольно-перевірочних випробувань.

- 7.8. Результати випробувань порівнюються за категоріями та умовами випробувань як для окремих елементів, так і для фаз у цілому, аналізуються тенденції зміни показників, уточнюються абсолютні значення, які зіставляються з нормованими.

- 7.9. На кожний трифазний комплект ОПН або ВР оформлюється паспорт-картка випробувань та експлуатації, форма якого наведена у   додатку 1 до цієї Інструкції, який передбачає чітку фіксацію всіх категорій випробувань, послідовно заповнюється за всіма видами показників і дає змогу простежувати динаміку їх змін у ході експлуатації. Паспорт є основним експлуатаційним документом на ОПН, ВР або РДІ. У ньому вміщують усю інформацію про ЗЗП за весь період експлуатації.

- 7.10. Кожне випробування ОПН або ВР за всіма категоріями та видами випробувань потрібно оформляти протоколом за встановленою на підприємстві формою.

- 7.11. Паспорти-картки ВР, РДІ та ОПН та протоколи зберігаються в підрозділах підприємства, яке виконує роботи з випробування, аналізу та узагальнення результатів експлуатації засобів захисту від перенапруг.

- 7.12. Кожний ЗЗП або партія однотипних ЗЗП одного року виготовлення повинні мати комплект заводської документації, у тому числі:

заводську інструкцію з технічного обслуговування та експлуатації;           заводський паспорт;

протоколи заводських випробувань.

Засоби захисту від перенапруг, які не мають зазначених документів, повинні мати дублікати.

VIII. Випробування обмежувачів перенапруг нелінійних

- 8.1. В процесі експлуатації ОПН повинні проводитись вимірювання і випробуванням відповідно до СОУ - Н ЕЕ 20.302.

- 8.2. Обсяг і періодичність вимірювань і випробувань нелінійних обмежувачів перенапруги (ОПН) повинні відповідати таким пунктам цієї Інструкції:

до монтажу – пунктам 8.3, 8.6 та 8.7;

після монтажу до увімкнення під робочу напругу – пунктам 8.3, 8.4, 8.6    та 8.7;

через  3 – 4  роки  після   першого  увімкнення   під   робочу     напругу –

пункту 8.10;

в експлуатації – пункту 8.10 (під робочою напругою) через кожні шість місяців у перші два роки експлуатації, а в наступні роки:

а) один раз на рік перед початком грозового сезону - для ОПН 110 - 750 кВ;

б) в обсязі із періодичністю, зазначеною в заводській документації з експлуатації, але не менш одного разу на чотири роки – для ОПН на номінальну напругу до 35 кВ;

під час планових випробувань або під час виведення в ремонт обладнання, яке захищається, один раз на шість років – пунктам 8.4 та 8.6;

у процесі поточної експлуатації (бажано в кінці грозового сезону один раз на рік) – пункту 8.10;

позачергові контрольні випробування після випадків частих спрацьовувань (10 і більше разів на фазу) за показниками реєструючих пристроїв – пунктам 8.3, 8.7 або 8.10 (якщо немає спеціальних вказівок підприємств-виробників).

- 8.3. Вимірювання опору ізоляції ізольованої основи або ізольованого виводу ОПН здійснюють мегомметром на напругу 2,5 кВ. Значення опору ізоляції між ізольованим виводом і нижчим фланцем ОПН повинне бути не менш ніж 10 МОм під час приймально-здавальних випробувань і не менше ніж 1 МОм в експлуатації.

- 8.4. Вимірювання струму провідності ОПН під робочою напругою виконують відповідно до вимог технічної документації підприємств-виробників.

- 8.5. Значення припустимого струму провідності має визначатися за даними підприємств-виробників. Зняття ОПН з експлуатації має виконуватись у випадку перевищення на 50% значення виміряного току  над наведеним в паспорті підприємств-виробників на цей ОПН

- 8.6. Електричну міцність ізольованого виводу, при його наявності, на вимкнутій від напруги мережі ОПН вимірюють плавним підйомом випробної напруги змінного струму промислової частоти до 10 кВ без витримки часу.

- 8.7. Вимірювання струму провідності має виконуватись з урахуванням  п. 8.11 цієї Інструкції за температури навколишнього повітря вище 5С у суху погоду пристроями, які дозволяють виконати такі вимірювання уникаючи похибок викликаних формою випробувальної напруги.

- 8.8. Виміряні після монтажу ОПН, до увімкнення під робочу напругу, значення  струму  провідності  не  повинні  відрізнятися  більш ніж на 20% від

- значень, виміряних на підприємствах-виробниках і наведених у паспорті.

- 8.9. Результати  вимірювань  струму   провідності   ОПН   порівнюють   з

- початковими  даними  попередніх  вимірювань, а також зі значеннями струму

- провідності сусідніх фаз.

- 8.10. Контроль стану ОПН виконують в суху погоду з використанням тепловізорів і довгохвильових пірометрів з розрізнювальною здатністю в 0,1С.

- 8.11. Під час міжремонтних випробувань, у разі задовільних результатів тепловізійного контролю, перевірку стану ОПН  згідно з   пунктом 8.7 цієї Інструкції не проводится.

- 8.12. Випробувальна напруга підчас проведення випробувань повинна відповідати ГОСТ 13109-97 та СОУ - Н ЕЕ 40.1-37471933-55. Якщо параметри випробувальної напруги не відповідають цим документам результати випробувань не можуть бути визнані дійсними.

- 8.13. Для вимірів струмів провідності ОПН мають бути застосовані джерела живлення з фіксованими параметрами якості напруги. Перед початком вимірювань струму провідності повинна бути виконана перевірка випробувального устаткування на якість напруги.

- 8.14. У разі виявлення дефектів ОПН, які пов'язані із внутрішніми його несправностями, розкриття та детальне розбирання ОПН повинно проводитись тільки у присутності представників  підприємств - виробників, де був виготовлений цей ОПН.

- 8.15. При періодичних випробуваннях ізоляції устаткування підстанції підвищеною напругою ОПН мають бути відключені щоб уникнути їх пошкодження.

IX. Випробування вентильних розрядників

- 9.1. З метою забезпечення можливості проведення випробувань ВР безпосередньо під робочою напругою без вимикання з мережі, вони повинні мати ізолюючу основу, розраховану на однохвилинну випробну напругу 8-10 кВ частотою 50 Гц. Це випробування дозволено замінити перевіркою мегомметром. Отримане значення опору повинне бути не менше  ніж 10 МОм.

- 9.2. Періодичність та обсяги перевірок вентильних розрядників повинні відповідати таким пунктам цієї Інструкції :

до монтажу – за пунктами 9.3, 9.11 та 9.14;

після монтажу, до увімкнення під робочу напругу – за пунктами   9.3         та 9.11;

під час експлуатації – за пунктом  9.3 один раз на три роки для розрядників зовнішнього установлення і один раз на шість років для розрядників внутрішнього установлення; за пунктом 9.14 – один раз на шість років; за пунктом  9.13 – один раз на шість років у випадках змінювання опору, виміряного мегомметром, за межі, зазначені в пункті 9.3; за   пунктами 9.13 та 9.15 – один раз на рік.

Перевірки розрядників за пунктами 9.13 та 9.15 взаємозамінні.

- 9.3. Вимірювання опору у розрядниках на номінальну напругу 3 кВ і вище провадять за допомогою мегомметру на напругу 2,5 кВ, у розрядниках на номінальну напругу менш ніж 3 кВ – мегомметром на напругу 1,0 кВ.

- 9.4. Опори однотипних елементів багатоелементних розрядників РВС, укомплектованих в одну фазу за значенням опору, повинні відрізнятися між собою не більш ніж на 30.

- 9.5. Виміряні в процесі експлуатації значення опору елементів розрядників РВМА, РВМГ–110М-330М, РВМК-400В не повинні змінюватися більше ніж на 60 від початкового, елементів розрядників РВРД – не більше значень, установлених підприємством-виробником, решти типів розрядників (елементів розрядників) – не більше ніж на 30.

- 9.6. У разі перевищення відхилення опору ізоляції нормованих величин необхідно виміряти струм провідності і за ним зробити висновок про стан елемента розрядника. Якщо виміряний струм провідності задовольняє нормам, то такий елемент вважається придатним до експлуатації.

- 9.7. Значення виміряного мегомметром на напругу 1,0 кВ опору імітатора під час експлуатації не повинне змінюватися більш ніж на 30 від одержаного перед першим увімкненням.

- 9.8. Опір ізоляції ізолюючих основ розрядників з реєстраторами спрацьовування, виміряний мегомметром на напругу 2,5 кВ, повинен бути не меншим ніж 10 МОм під час приймально - здавальних випробувань і не меншим ніж 1 МОм в експлуатації.

- 9.9. Опір ізоляції опірних ізоляторів, які використовуються в двоколонковій конструкції розрядників, повинен бути не меншим                   ніж 1000 МОм.

- 9.10. На енергетичних об’єктах, де запроваджений контроль РВ під робочою напругою без вимикання від мережі, вимірювання струму провідності ВР під робочою напругою виконувати одразу після першого увімкнення ВР, а надалі – один раз на рік перед початком грозового сезону.

- Вимірювання струму провідності ВР під робочою напругою необхідно виконувати за плюсової температури ВР. Результати вимірювань порівнюють з даними, одержаними на сусідніх фазах або на однотипних розрядниках інших приєднань, а для розрядників на напругу 110 кВ і вище – з результатами початкових вимірювань.

- 9.11. Значення  опору  розрядників  типу  РВН,  РВП  повинно   бути   не

- меншим ніж 1000 МОм, типу РВО – не меншим ніж  5000 МОм, а елементів розрядників  типу  РВС –  від   декількох  сотень  до   декількох   тисяч   МОм.

- Значення опору розрядників  інших типів  наведені в таблиці 4  цієї  Інструкції.

Таблиця 4.  Значення опору вентильних розрядників та їх елементів

| Тип розрядника або елемента розрядника | Опір, МОм |  |
| --- | --- | --- |
|  | не менше | не більше |
| РВМ-3 | 15 | 40 |
| РВМ-6 | 100 | 250 |
| РВМ-10 | 170 | 450 |
| РВМ-15 | 600 | 2000 |
| РВМ-20 | 1000 | 10000 |
| Елементи розрядника РВМ-35 | 600 | 2000 |
| РВРД-3 | 95 | 300 |
| РВРД-6 | 210 | 940 |
| РВРД-10 | 770 | 5000 |
| Елементи розрядника РВМА-66) | 250 400 | 1000 2000 |
| Елементи розрядників РВМА-220 | 400 | 2500 |
| РВМГ-110М | 400 | 2500 |
| РВМГ-150М | 400 | 2500 |
| РВМГ-220М | 400 | 2500 |
| РВМГ-330М | 400 | 2500 |
| РВМГ-400, РВМГ-500 | 400 | 2500 |
| Основний елемент розрядників РВМК-330, 500 | 150 | 500 |
| Іскровий елемент розрядників РВМК-330, 500 | 300 | 1400 |
| Основний елемент розрядника РВМК-400П | 120 | 500 |
| Елемент розрядника РВМК-400В) | 1500 | 7000 |
| Елемент розрядника РВМК-750М | 1300 | 7000 |
| ) Розрядник складається з двох елементів. ) Дані уточнюються для кожної партії розрядників. |  |  |

- 9.12. Контроль стану елементів розрядників виконують в суху погоду з використанням тепловізорів, довгохвильових пірометрів з розрізнювальною здатністю в 0,1С.

- 9.13. Норми та обсяг випробувань вентильних розрядників, які проводяться під час капітального ремонту з розкриттям, визначаються вимогами технічної документації підприємств-виробників.

- 9.14. Якщо під час приймально-здавальних випробувань струми провідності елементів вимірювались як з баластовою ємністю, так і без неї, то в

- подальшій  експлуатації,  за    необхідності,  їх   можна   вимірювати   без   цих

- конденсаторів. Різниця між результатами не повинна перевищувати 30 %.

9.15. При вимірюваннях струму провідності розрядників за випрямленої  напруги, значення струмів провідності розрядників або елементів розрядників наведені у таблиці 5 цієї Інструкції.

Таблиця 5. Допустимі струми провідності ВР і їх елементів

| Тип розрядника або елемента розрядника | Значення випрямленої напруги, за якої вимірюють струм провідності, кВ | Струм провідності, мкА, за температури розрядника 20С |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менше | не більше |
| РВН-1У1 | 1 |  | 6 |
| РВМ-3 | 4 | 380 | 450 |
| РВМ-6 | 6 | 120 | 220 |
| РВМ-10 | 10 | 200 | 280 |
| РВМ-15 | 18 | 500 | 700 |
| РВМ-20 | 24 | 500 | 700 |
| РВС-15 | 16 | 200 | 340 |
| РВС-20 | 20 | 200 | 340 |
| РВС-35 | 32 | 200 | 340 |
| РВС-15 | 16 | 400/450 | 620 |
| РВС-20 | 20 | 400/450 | 620 |
| РВС-33 | 32 | 400/450 | 620 |
| РВС-35 | 32 | 400/450 | 620 |
| РВРД-3 | 3 | 30 | 85 |
| РВРД-б | 6 | 30 | 85 |
| РВРД-10 | 10 | 30 | 85 |
| РВ-25 | 28 | 400 | 650 |
| РВЕ-25М | 28 | 400 | 650 |
| РВМЕ-25 | 32 | 400 | 650 |
| Елементи розрядника РВМА-66 | 18 30 | 1000 | 1350 |
| Елементи розрядника РВМА-220 | 30 | 1000 | 1350 |
| Елементи розрядника РВМГ - 110М, 150М, 220М, 330М, 400, 500 | 30 | 1000 | 1350 |

- 9.16. Значення струму провідності елементів розрядників типу РВС, укомплектованих у розрядник за струмами провідності, згідно ГОСТ 16357-83 наведені у таблиці 6 цієї Інструкції.

# Таблиця 6.  Допустимі значення струмів провідності  розрядників типу РВС

| Група | Тип | Номінальна напруга, кВ | Випрямлена напруга, кВ | Струм провідності, мкА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | не менше | не більше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | РВС-15 РВС-20 РВС-29 РВС-33 | 18 24 29 33 | 16 20 28 32 | 450 | 485 |
| 2 | РВС-15 РВС-20 РВС-29 РВС-33 | 18 24 29 33 | 16 20 28 32 | 485 | 520 |
| 3 | РВС-15 РВС-20 РВС-29 РВС-33 | 18 24 29 33 | 16 20 28 32 | 520 | 555 |
| 4 | РВС-15 РВС-20 РВС-29 РВС-33 | 18 24 29 33 | 16 20 28 32 | 555 | 590 |
| 5 | РВС-15 РВС-20 РВС-29 РВС-33 | 18 24 29 33 | 16 20 28 32 | 590 | 620 |

- 9.17. При вимірюванні струмів провідності поверхня фарфорових покришок повинна бути чистою та сухою. Перед вимірюванням фарфор протирають ганчіркою, змоченою в бензині або ацетоні.

- 9.18. Збільшення струмів провідності є наслідком втрати елементом герметичності та попадання всередину вологи. Зменшення струмів провідності в декілька разів свідчить про обрив ланцюга ШНР.

- 9.19. Якщо вимірювання проводяться при температурі відмінної від 20°С, то в результати вимірювання потрібно вносити поправку:

зменшити виміряні значення струмів провідності на 0,3 % на кожний градус перевищення температури понад 20 °С;

збільшити виміряні значення струмів провідності на 0,3 % на кожний градус зниження температури нижче 20 °С.

- 9.20. Перед вимірюваннями, які проводяться всередині приміщення, для одержання визначеного температурного режиму ВР потрібно витримати: не менше 4 год - у літній період і не менше 8 год - у зимовий.

- 9.21. Вимірювання пробивної напруги розрядників виконують в розрядниках типу РВН, РВП, РВО на напругу 3-10 кВ за технічною документацією підприємств-виробників. Допустимі значення пробивної напруги розрядників згідно ГОСТ 16357-83 наведені в таблиці 7 цієї Інструкції.

# Таблиця 7. Пробивні напруги розрядників за промислової частоти

| Тип розрядників | Діюче значення пробивної напруги, кВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | не менше | не більше |
| РВН-1V1 | 2,1 | 2,8 |
| РВП-3, РВО-3 | 9 | 11 |
| РВП-6,РВО-6 | 16 | 19 |
| РВП-Ю, РВО-10 | 26 | 30,5 |

- 9.22. Перевірка герметичності ВР виконується під час капітального ремонту ВР з його розкриттям. Перевірку виконують за розрідження від 0,4 до 0,5 кгс/см2. Зміна тиску за перекритого вентиля не повинна перевищувати 0,1 кгс/см2 за 24 години.

X.	Випробування довгоіскрових розрядників

10.1. В процесі експлуатації довгоіскрові розрядники не підлягають спеціальних випробувань.

# XI.	 Правила зберігання і транспортування

11.1. Засоби захисту від перенапруг необхідно упакувати в тару так, щоб під час транспортування не було їх зміщень і пошкоджень.

- 11.2.На упаковці наносяться написи: «Обережно, крихке», «Верх», «Не кантувати», «Не кидати», «Фарфор», «Боїться вогкості». Тара не має підлягати перекочуванню.

- 11.3. Перевезення ВР, РДІ і ОПН без тари не дозволяється.

- 11.4.  Елементи ВР серії РВС, РВМ, РВМГ, РВМ, РВЕ та ОПН, а також IE ОПНІ перевозяться відповідно до вимог підприємств-виробників.

- 11.5. Одноелементні ОПН на 220 кВ і вище перевозяться в спеціальній тарі в горизонтальному положенні, з обпиранням їх на фланці і дерев'яні хомути посередині фарфорового кожуха.

- 11.6. Тару з ВР або ОПН потрібно піднімати, пересувати та опускати     на землю плавно, без поштовхів і ударів. Верх елемента визначається за табличкою на верхньому фланці тари, закріпленою на заводі-виготовлювачі.

- 11.7.  Збереження ВР та ОПН на складах та монтажних площадках має такі особливості:

усі елементи ВР та ОПН до 150 кВ зберігаються відповідно до вимог підприємств-виробників (як правило - вертикально), в упаковці, з урахуванням напису «Верх». Крапельниці ребер фарфорових кожухів повинні бути повернуті униз. Усі верхні елементи повинні мати кришки, а інші повинні бути захищені від прямого попадання вологи – наприклад, накриті листами толю. Елементи потрібно встановлювати на поміст, вище від рівня зливових вод. Отвори для стоку води в заплечиках верхніх фланців потрібно прочищати;

ОПН-220 кВ і вище зберігаються відповідно до технічної документації підприємств-виробників (як правило - вертикально), у тарі з обпиранням на кінцеві фланці та рознімні хомути всередині фарфорового кожуха з захистом від прямого попадання дощової води;

при тривалому зберіганні потрібно періодично відновлювати захисні покриття та консервацію;

РДІ на складах повинні знаходитись в положенні, яке визначено маркуванням тари;

вантажно-розвантажувальні та монтажні роботи з елементами   ВР і ОПН та їх переміщення виконуються за допомогою вантажопідіймальних механізмів, стропи яких кріплять до нижнього днища елемента або спеціального піддона, на який він установлюється. Елемент під час підіймання необхідно закріплювати і переміщати плавно, без поштовхів і ударів.

Директор Департаменту                                                       	С.Я. Меженний

електроенергетики

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Інструкції щодо застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг у електроустановках напругою 6-750 кВ»

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу спрямований на створення нормативно-правового акта, який установлює єдині організаційно-технічні вимоги до застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг у електроустановках напругою  6-750 кВ і направлений на підвищення надійності, економічності та безпечності роботи електроустановок напругою 6-750 кВ.

2. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акту направлений на забезпечення врегулювання питань, які виникають при застосуванні, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг у електроустановках напругою 6-750 кВ, в умовах існування різних форм власності та відомчої належності суб’єктів електроенергетики.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей. Аргументи щодо переваги обраного способу

Під час розроблення проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Інструкції щодо застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг у електроустановках напругою 6-750 кВ» було враховано такі альтернативні способи:

| Можливі способи досягнення цілей | Оцінка способу/ Причини відмови від альтернативних способів/ Аргументи щодо переваги обраного способу |
| --- | --- |
| Збереження чинного способу регулювання | Чинний спосіб регулювання не передбачає вимог до застосування, монтажу та експлуатації новітніх типів засобів захисту від перенапруг та нових механізмів захисту від перенапруг електроустановок напругою 6-750 кВ |
| Обраний спосіб | Обраний спосіб передбачає єдині вимоги до застосування, монтажу та експлуатації всіх існуючих типів засобів захисту від перенапруг та нових механізмів захисту від перенапруг електроустановок напругою 6-750 кВ |

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми,     і відповідні заходи

Прийняття проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Інструкції щодо застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг у електроустановках напругою 6-750 кВ» дозволить забезпечити підвищення надійності, економічності та безпечності роботи електроустановок напругою 6-750 кВ шляхом впровадження єдиних організаційно-технічні вимоги до застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття зазначеного проекту наказу надасть можливість широкого застосування новітніх типів засобів захисту від перенапруг та нових механізмів захисту від перенапруг, які на сьогодні здатні більш ефективно захищати електроустановки напругою 6-750 кВ і, як наслідок, суттєво підвищити працездатність Об’єднаної енергетичної системи України.

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам державної влади не потрібно додаткових витрат з державного бюджету.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта:

Прийняття проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Інструкції щодо застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг у електроустановках напругою 6-750 кВ» забезпечить стале функціонування Об'єднаної енергетичної системи України, електроенергетичної галузі та належне функціонування електричних мереж.

| Об’єкт впливу | Вигода | Витрати |
| --- | --- | --- |
| 1. Держава | Ефективне здійснення державного регулювання. | Немає |
| 2. Суб’єкти господарювання | Підвищення якості та надійності надання послуг з електропостачання електропередавальним організаціями. | Немає |
| 3. Населення | Підвищення якості та надійності надання послуг з електропостачання електропередавальним організаціями. | Немає |

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта:

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

8. Показники результативності регуляторного акта:

Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, зазначених у пункті 2 АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

підвищення надійності функціонування Об’єднаної енергетичної системи України;

зменшення кількості скарг та звернень суб’єктів господарювання та фізичних осіб на надійність та якість електропостачання.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія  акта - є фактично необмеженою.

Обсяг надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта не прогнозується.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – достатній, оскільки проект наказу розміщено на веб-сайті Міненерговугілля України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки після здійснення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта з метою перевірки сталого досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Міністр							                        Е. Ставицький

Куліковський 2063628

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Інструкції щодо застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг у електроустановках напругою 6-750 кВ»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міненерговугілля «Про затвердження Інструкції щодо застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг у електроустановках напругою 6-750 кВ» (далі – проект наказу) розроблено з власної ініціативи з метою установлення єдиних організаційно-технічних вимог до застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг у електроустановках напругою 6-750 кВ для підвищення надійності, економічності та безпечності роботи електроустановок напругою 6-750 кВ.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є врегулювання питань, які виникають при застосуванні, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг у електроустановках напругою 6-750 кВ та поширення його дії на суб’єктів господарювання різних форм власності та відомчої належності.

3. Правові аспекти

Закон України «Про електроенергетику»;

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»                 (зі змінами)»;

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики 25.07.2006 №258            (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості 13.02.2012 №91), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2.03.12 за №350/20663.

Реалізація проекту наказу не передбачає внесення змін до чинних нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Дія проекту наказу спрямована на забезпечити підвищення надійності, економічності та безпечності роботи електроустановок напругою 6-750 кВ шляхом впровадження єдиних організаційно-технічні вимоги до застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг.

Відсутність Інструкції може привести до значних фінансових втрат суб’єктів господарювання викликаних можливими пошкодженнями електроустаткування та пристроїв при некоректному застосуванні засобів захисту від перенапруг і, як наслідок, частими переривами в постачанні електроенергії споживачам

Наявність Інструкції дозволить позитивно вплинути на фінансову діяльність суб’єктів господарювання шляхом отримання додаткових доходів за рахунок підвищення рівня електропостачання споживачів та збільшення обсягів виготовлення продукції.

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Положення проекту наказу не зачіпають компетенцію інших центральних органів виконавчої влади.

6. Регіональний аспект

Проект акту не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та функціонування місцевого самоврядування, не зачіпає прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

Проект акту не містить положень із ознаками дискримінації окремих суб’єктів господарювання.

7. Запобігання корупції

В проекті акту відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу був розглянутий багатьма зацікавленими організаціями, компаніями та підприємствами України, в тому числі, ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго»,  ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

Проект акту було розміщено на сайті Інжинірингової компанії «Мережаенергобуд» для додаткового широкого обговорення зацікавленими сторонами. Отримані пропозиції та зауваження враховані.

Проект акту не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акту не стосується соціально-трудової сфери, тому позиція в цьому питанні всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців не визначалася.

Проект акту не стосується прав інвалідів‚ всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок.

10. Оцінка регуляторного впливу

Інструкція надасть можливість суб’єктам господарювання незалежно від їхньої відомчої належності та форми власності широкого впровадження єдиних організаційно-технічних вимог до застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг у електроустановках напругою 6-750 кВ для підвищення надійності, економічності та безпечності роботи електроустановок напругою 6-750 кВ та сприятливого ведення бізнесу суб’єктами господарювання.

11. Прогноз результатів

Реалізація акта дозволить підвищити:

показники України у рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації «Ведення бізнесу» за індикатором «Підключення до системи електропостачання».

надійність, економічність та безпечність роботи електроустановок напругою 6-750 кВ;

рівень задоволення потреб споживачів електроенергії у наданні послуг з виробництва, передачі та її постачання суб’єктами електроенергетики.

Міністр                                                                                           Е.Ставицький

Куліковський 2063628